[image: image219.png]



PAGE  
2

	_29.06.2026________
	
	1
	№991

	
	
	
	
	

	
	О внесении изменений в постановление администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2025 №1085 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2044 годы»
	


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 июня 2024 года №04-01-01/8 «Об утверждении Генерального плана Уренского муниципального округа Нижегородской области», c учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области «О внесении изменений в постановление администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2025 №1085 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2044 годы», а также в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Уренского муниципального округа от 30.06.2025 №1085 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2044 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить схему теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2044 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области Груздева Сергея Константиновича.
И.о. главы местного самоуправления                                                        С.А. Смирнов
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Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целями разработки схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:

· анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы;

· удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

· обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

· экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, эксплуатации и управления объектов теплоснабжения с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики округа и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:

· обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа;

· выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации;

· выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Общие сведения о системе теплоснабжения.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в северной части Нижегородской области. Административный центр — город Урень. От областного центра город удален на 183 км по железной дороге и на 210 км по автомагистрали.

Уренский муниципальный округ граничит с запада с Варнавинским и Ветлужским районами, с севера — с Тонкинским районом и городским округом Шахуньей, с юга — с Краснобаковским районом. 
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Общая площадь территории округа составляет 2104,29 кв.км. На территории Уренского муниципального округа находится 1 город, поселок городского типа Арья, 120 сельских населенных пунктов. Оценочная численность населения округа по состоянию на 1 января 2026 г. составляет 27699 человек; плотность населения – 13,16 чел. на кв.км.

В состав территории Уренского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт город районного значения Урень, сельские населенные пункты деревня Артамоново, сельский поселок Сосновка, входящие в состав административно-территориального образования город районного значения Урень. Численность населения административно-территориального образования город районного значения Урень по состоянию на 01.01.2026 года составляет 12188 человек, площадь – 100,15 кв.км.

2) городской населенный пункт рабочий поселок Арья, сельский населенный пункт сельский поселок Атазик, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Арья. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Арья по состоянию на 01.01.2026 года составляет 4716 человек, площадь – 193,23 кв.км.

3) сельские населенные пункты:

а) деревня Багрец, деревня Бобылевка, деревня Большая Арья, деревня Кочешково, деревня Максимовка, деревня Малая Арья, деревня Малая Малиновка, деревня Свищево, деревня Тарбеево, деревня Фоминское, входящие в состав административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 693 человека, площадь – 69,61 кв.км.

б) деревня Безводное, деревня Большая Елховка, деревня Большая Шалега, деревня Большое Песочное, деревня Малая Елховка, деревня Павлово, деревня Суходол, деревня Титково, сельский поселок при разъезде Шалега, деревня Шишкино, деревня Якутино, входящие в состав административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 740 человек, площадь – 68 кв.км.

в) деревня Безбородово, деревня Большая Ворошиловка, деревня Большая Орлиха, деревня Большое Кириллово, деревня Большое Непряхино, деревня Большое Никитино, деревня Большой Терсень, деревня Веденино, деревня Дианово, деревня Заливная Усадьба, деревня Малое Кириллово, деревня Малое Непряхино, деревня Малый Терсень, деревня Палашино, деревня Пискуны, деревня Поляки, деревня Серово, деревня Спиридоново, деревня Холкино, входящие в состав административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 1380 человека, площадь – 108,91 кв.км.

г) деревня Вязовая, деревня Девушкино, деревня Копылиха, деревня Липовка, деревня Семеново-Шурань, деревня Щелочиха, входящие в состав административно-территориального образования Вязовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Вязовский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 413 человек, площадь – 66,77 кв.км.

д) село Большое  Горево, деревня Большое Панфилово, починок Демидовский, деревня Косолапово, деревня Малое Горево, деревня Опушкино, починок Парамоновский, починок Половинный, починок Понуровский, починок Рамешинский, деревня Рогово, деревня Рябково, починок Тиховодовский, деревня Тулага, входящие в состав административно-территориального образования Горевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Горевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 1002 человека, площадь – 304,7 кв.км.

е) село Большое Карпово, деревня Кудряшино, деревня Шароновка, деревня Шитово, входящие в состав административно-территориального образования Карповский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карповский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 601 человек, площадь – 143,87 кв.км.

ж) деревня Баженово, деревня Богданово, деревня Большая Козляна, деревня Зубово, село Карпуниха, деревня Малая Карпуниха, починок Павловский, деревня Петряево, деревня Содомово, деревня Тулажка, деревня Фитилево, деревня Целегородка, входящие в состав административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 704 человека, площадь – 126,16 кв.км.

з) село Большой Красногор, деревня Быково, деревня Дерино, деревня Локтево, деревня Плаксово, деревня Скрябино, деревня Стреляжка, входящие в состав административно-территориального образования Красногорский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Красногорский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 110 человек, площадь – 62,91 кв.км.

и) деревня Березовка, сельский поселок Лесокомбината, деревня Минеево, село Черное, входящие в состав административно-территориального образования Минеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Минеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 351 человек, площадь – 74,41 кв.км.

к) деревня Красный Октябрь, деревня Малое Песочное, деревня Мальково, сельский поселок Обход, деревня Пруды, деревня Савино, деревня Стафеево, деревня Широково, входящие в состав административно-территориального образования Обходский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Обходский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 448 человек, площадь – 185,64 кв.км.

л) деревня Аксеново, деревня Большое Лопатино, деревня Забегаиха, деревня Кондобаево, деревня Красный Яр, деревня Малафеево, деревня Малое Лопатино, деревня Подгузково, село Семеново, деревня Федотово, деревня Хмелево, входящие в состав административно-территориального образования Семеновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Семеновский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 632 человека, площадь – 230,11 кв.км.

м) деревня Большая Малиновка, деревня Буренино, деревня Мокроносово, село Темта, входящие в состав административно-территориального образования Темтовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Темтовский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 906 человек, площадь – 65,68 кв.км.

н) деревня Ломы, деревня Малое Климово, деревня Михайлово, деревня Петрово, сельский поселок Уста, деревня Шамино, деревня Шерстниха, входящие в состав административно-территориального образования Устанский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Устанский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 2556 человек, площадь – 304,14 кв.км.

Показатели численности населения Уренского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044 гг. указан в таблице 1.

Таблица 1.

	Территория
	Численность постоянного населения на 01.01.2026 г., чел
	Прогнозируемая численность населения на 2044 г., чел

	город Урень
	12188
	12090

	поселок городского типа Арья
	4716
	4673

	Сельские населенные пункты муниципального округа
	10536
	9989

	ИТОГО по Уренскому муниципальному округу 
	27440
	26752


В расчетах прогнозируемой численности населения учтена тенденция стремительного оттока людей из сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы теплоснабжения.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в так называемом северном – холодном, влажном подрайоне Заволжья. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Уренского муниципального округа относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

	Средняя температура по месяцам, ºС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	- 11,8
	-11,1
	- 5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	- 2,8
	- 8,9


Уренский муниципальный округ занимает ключевые позиции на транспортных магистралях для всех северных районов Нижегородской области. На его территории находится развязка дорог на Киров и Шарью, он является единственной и рациональной возможностью доступа к железной дороге для Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов.

Уренский муниципальный округ имеет очень удобное географическое положение. Он является как бы связующим центром для соседних районов северной зоны области. Так, в г.Урень расположена железнодорожная станция, на территории которой находятся прирельсовые склады Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов. Протяженность железодорожного полотна по территории округа составляет 58 километров. Станция Урень является крупной погрузо-разгрузочной площадкой.

Урень также является узлом автомобильных дорог. Через Уренский муниципальный округ проходят автомобильные магистрали областного значения: Н.Новгород – Киров (Р-159), Урень – Ветлуга (Р-157) и Урень – Тонкино (К-83). Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 498,360 километров, в том числе дорог регионального и межмуниципального значения – 374,831 км, дорог местного значения – 123,529 км.

Со всеми соседними районами из г.Урень организовано регулярное автобусное сообщение.

Наиболее крупная река Уста не судоходна для водного транспорта.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области обеспечен устойчивой телефонной и сотовой связью. Телефонная связь на территории округа обеспечивается через АТС.Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи. 

Так же на территории муниципального округа проходит оптоволокно, которое позволяет увеличить уровень качества телефонной связи.

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса и коммунальной инфраструктуры округа. 

По состоянию на 01.01.2026 г. в Уренском муниципальном округе зарегистрировано 210 организаций (2 крупных, 2 средних, 61 бюджетных, 124 малых предприятий, 21 прочих), 564 индивидуальных предпринимателя.

В округе наиболее развиты следующие отрасли экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство. Ключевыми предприятиями обрабатывающего производства являются: ООО «Нижегородский Лесокомбинат», ПО «Оргхим», АО; ЗАО ЗЖБИ «Арьевский», в сельском хозяйстве – ООО им. Горького, ООО «Песочное», ООО «Никитино», ООО «Нива». 
Основные организации

	Наименование организации
	Тип предприятия (крупное, среднее, малое)
	Номенклатура выпускаемой продукции

	1. ПО «Оргхим», АО
	Крупное
	Эмульгаторы, канифольная продукция, скипидар, дез.средства, маслонаполнитель Норман- 346, гидроперекись пинана.

	2. ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
	Среднее
	Сборный железобетон, стеновые материалы (крупн.)

	3. ООО «Норд Траствуд»
	Малое 
	Пиломатериалы 

	4. ООО «Нижегородский Лесокомбинат»
	Крупное
	Фанера


Преобладающими видами деятельности СМП являются сельское хозяйство и торговля.

Основным источником антропогенной нагрузки на территории Уренского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.

Негативное воздействие на экологию оказывают: 

· выбросы в атмосферу от производственных предприятий; 

· образование промышленных и бытовых сточных вод; 

· нарушение земель.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в округе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.
В настоящее время в районе наметилась тенденция незначительного повышения выбросов от стационарных источников. При этом большая часть выбросов (около 90%) приходится на административный центр – город Урень. Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации не превышали норм. 
Очистка сточных вод на территории округа проводится биологическим методом.

На 1 января 2026 года в системе образования округа функционирует 22 муниципальные образовательные организации (11 детских садов, 2 основных школы, 8 средних школ, 1 учреждение дополнительного образования). Организована работа 4 дошкольных групп на базе школ округа (Б.Терсенская средняя школа, Карповская средняя школа, Минеевская основная школа, Темтовская основная школа, 1 филиал: 1 школа (Б. Арьевская начальная школа).

Сеть учреждений культуры по Уренскому муниципального округу на 01.01.2026 г. представлена: 

- клубными учреждениями, это: МАУК «Уренский Дом ремёсел», МАУК «Уренская ЦКС» в которую входят: Уренский Дом культуры, 17 сельских Домов культуры и 1 сельский клуб; 

- библиотечную работу осуществляет МАУК «Уренская ЦБС», в неё входят 18 библиотек;

- учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» и МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

- МБУК «Музейно – выставочный комплекс  им. В.Ф. Мамонтова».
ГБУЗ НО «Северный ММЦ» является межрайонным многопрофильным учреждением севера области, на базе которой с 1995 года работает межрайонное хирургическое отделение, с 2004  года перинатальный центр, с апреля 2013 года первичное сосудистое отделение на 24 койки для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, травмоцентр II уровня на 12 коек, где оказывается помощь пациентам 6-ти северных районов.
Общая площадь жилищного фонда Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 составила 683,57 тыс.кв.м. На территории округа насчитывается 7419 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) площадью 423,51 тыс.кв.м, 1195 многоквартирных дома площадью 257,1 тыс.кв.м и 67 домов блокированной застройки площадью 2,16 тыс.кв.м, площадь домов системы социльного обслуживания – 0,8 тыс.кв.м.


Жилищное строительство на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области ведется в основном частными лицами – новое строительство или реконструкция индивидуальных жилых домов.

Перечень перспективных объектов строительства:

	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Срок строительства

	1
	Строительство многоквартирных домов по ул. Хозцентр г.Урень (2025 – 1 ед., 2028 – 1 ед.)
	2025-2028



	2
	Строительство домов блокированной застройки (2025 год – 3 ед., 2026 – 2 ед., 2027 – 2 ед.)
	2025-2027

	4
	Строительство школы на 600 мест в г. Урень
	2027-2029

	5
	Строительство телятника на 450 голов ООО «им.Горького»
	2026

	7
	Строительство общежития на 120 мест для проживания студентов ГБПОУ «Уренского индустриально-энергетического техникума» по адресу г. Урень, ул. Коммунистическая, д.43
	2027

	8
	Строительству школы искусств в г. Урень
	2028


Динамика ввода жилья в Уренском муниципальном округе Нижегородской области:

· 2021 год - 4024,5 кв.м

· 2022 год - 7460,0 кв.м

· 2023 год – 6047,0 кв.м

· 2024 год – 4127,0 кв.м

· 2025 год – 8803,0 кв.м

1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.

В настоящее время на территории Уренского муниципального округа функционируют 45 котельных, отапливающих жилые дома, объекты социальной сферы и прочих потребителей (Таблица 1). Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 41,734 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории округа имеют протяженность 22,745 км.

Таблица 1

	№№п.п.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность Гкал/ч
	Тепловая нагрузка Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии Гкал
	Вид топлива

	ООО «Гранит»

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	2,7
	0,90
	2149,6
	Уголь, дрова

	2
	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,69
	0,26
	660,9
	Газ

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	0,25
	704,1
	Дрова

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,6
	0,16
	401,0
	Дрова

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,21
	0,06
	166,5
	Пеллеты

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,34
	0,11
	346,3
	Природный газ

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800

г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	5,14
	10972,4
	Природный газ

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	0,14
	400,3
	Дрова

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2,58
	1,12
	2219,1
	Природный газ

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	9,03
	4,5
	10185,8
	Природный газ

	11
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	2,66
	6651,7
	Природный газ

	12
	Котельная №13

г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	0,69
	0,69
	908,1
	Природный газ

	13
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	0,26
	746,7
	Дрова

	14
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	1,62
	3237,6
	Дрова

	15
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	3,02
	1,62
	3578,6
	Уголь,  дрова

	16
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,99
	0,84
	2407,8
	Дрова

	17
	Котельная №2

Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	1,6
	0,56
	1363,5
	Опил

	18
	Котельная №3

Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	0,13
	0,1
	341,0
	Пеллеты

	19
	Котельная №5

Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,42
	0,1
	270,5
	Пеллеты, дрова

	20
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	0,4
	0,25
	614,6
	Дрова

	21
	Котельная №7

Уренский муниципальный округ, с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	0,24
	652,2
	Дрова

	22
	Котельная №8

Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	0,02
	0,02
	65,1
	Пеллеты

	23
	Котельная №9

Уренский муниципальный округ, п Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	0,04
	279,3
	Дрова

	24
	Котельная №10

Уренский муниципальный округ, с.  Темта, ул.Школьная, д 52А
	0,17
	0,15
	392,7
	Пеллеты

	
	Итого по ООО «Гранит»
	37,35
	21,79
	49715,4
	

	ООО «Коммунсервис»

	25
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,3
	0,08
	438,18
	дрова

	26
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,26
	0,05
	296,83
	Дрова

	27
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,26
	0,05
	277,98
	Дрова

	28
	Котельная

Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,52
	0,2
	929,207
	Природный газ

	29
	Котельная

Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,69
	0,12
	652,535
	Дрова

	30
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	0,6
	0,1
	571,17
	Дрова

	31
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	0,023
	128,09
	Пеллеты

	32
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	0,07
	400,99
	Дрова

	33
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,21
	0,08
	452,36
	Природный газ

	34
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,214
	0,09
	427,14
	Пеллеты/Дрова

	35
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,069
	0,02
	125,511
	Пеллеты

	36
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,069
	0,05
	294,38
	Пеллеты

	37
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,069
	0,04
	204,20
	Пеллеты/дрова

	38
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	0,02
	102,70
	Пеллеты

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	4,135
	0,993
	5301,273
	

	Отдел культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа

	39
	Котельная Титковского СДК д. (д.Титково, ул. Центральная, д.12)
	0,029
	0,014
	16,08
	Пеллеты

	Управление образования администрации Уренского муниципального округа

	40
	МБДОУ «Улыбка» (с.Карпуниха, ул.Полевая, 13а)
	0,05
	0,035
	110
	Пеллеты

	41
	МБДОУ  «Солнышко» (с.Б..Горево, ул.Молодёжная, 7)
	0,05
	0,035
	99
	Природный газ

	42
	Котельная МБДОУ «Теремок» (г.Урень, ул.Льнозавод, 3б)
	0,04
	0,03
	70
	Природный газ

	43
	МБУ «Центр обслуживания образовательных организаций» Уренского муниципального округа Нижегородской области (г.Урень, ул.Труда, 49)
	0,04
	0,03
	73
	Природный газ

	44
	Филиал МБДОУ «Улыбка» (д.Б.Козляна, ул.Школьная, 1)
	0,04
	0,035
	90,2
	Пеллеты

	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	45
	ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» д.Красный Яр, д.10, Уренский муниципальный округ, Нижегородская область
	2,08
	1,77
	3974,88
	Печное бытовое топливо

	
	ВСЕГО
	41,734
	24,702
	
	


Услуги централизованного теплоснабжения оказывают три теплоснабжающие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее ООО «Гранит») - на территории города Урень, рабочего поселка Арья, деревни Бобылевка, деревни Большая Арья, села Большое Карпово, деревни Большое Песочное, сельского поселка Обход, села Темта. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее ООО «Коммунсервис» - на территории села Темта, деревни Минеево, села Семеново, сельского поселка Уста, деревни Б.Терсень, деревни Б.Никитино, села Б.Горево, села Карпуниха, деревни Вязовая, деревни Тулага. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

3. Государственное бюджетное учреждение «Областной Специализированный санаторно-реабилитационный центр «Красный Яр» Для Инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической патологией (далее ГБУ СРЦИ «Красный Яр») - на территории административно-территориального образования Семеновский сельсовет (д.Красный Яр). Имущество передано в оперативное управление.

Теплоснабжение административно-территориальных образований Уренского муниципального округа в большей степени децентрализованное. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется через индивидуальные источники тепла – газовые котлы, котлов на твердом топливе (уголь, пеллеты, дрова), дровяных печей и электронагревательных установок.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствует. Для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели. 

На территории Уренского муниципального округа Нижегородской области основная часть многоквартирных домов, объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Договоры на отпуск тепловой энергии потребители на территории округа заключают с той теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников которой находится потребитель.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 2.

Таблица 2

	№№п.п.
	Зона деятельности
	Наименование котельной
	Перечень потребителей
	Объем реализации на 01.01.2026 Гкал
	Тепловая нагрузка (отопление)

на 01.01.2026 Гкал/час

	1
	ООО «Гранит» г.Н.Новгород, ул.Студёная, д.34А пом.11
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Население – 1282,8 Гкал

 в т.ч.

ул.Ленина, д.№97, 99, 104, 105, 106, 108, 112; ул.Коммунистическая, д.№2, 3; пер.Красноармейский, 5а; ул.Победы, д.№29; ул.Попова, д.№9, 11, 12, 13,14, 18, 19, 22;

 Прочие потребители – 648,9 Гкал

в т.ч. ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, торговые точки
	1931,7
	0,9

	
	
	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Население: 642,8

Ул.Коммунистическая, д.№86-642 Гкал. 

Прочие потребители: 8,3Гкал
	651,1
	0,26

	
	
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Прочие потребители  - 607,6 Гкал 

 в т.ч. МБДОУ детский сад "Радуга", ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат" 


	607,6
	0,25

	
	
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Население – 292,8 Гкал 

в т.ч. ул.Коммунистическая, д.19, 21, 29; 

Прочие потребители – 26,7 Гкал в т.ч.

ФГБУ "Россельхозцентр"
	319,5
	0,16

	
	
	Котельная (нежилое здание)

 г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Прочие потребители – 149,0  Гкал 

 в т.ч. МУП «Уренские тепловые сети»
	149,0
	0,06

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Прочие потребители – 286,7 Гкал

ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат"
	286,7
	0,11

	
	
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Население –8528,9 Гкал

в т.ч. ул.Индустриальная, д.№№1-9, 11-14, 21;

 Прочие потребители  – 1469,2 Гкал 

в т.ч. 

МАОУ "Уренская СОШ №2" МБДОУ д/с "Теремок", МАУ ДО «ФОК в г. Урень Нижегородской области», торговые точки
	9998,1
	5,14

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Население – 220,7 Гкал

 в т.ч.

Ул.Ленина, д.№133, 135, 137; 

Прочие потребители – 104,1 Гкал 

 в т.ч. 

Управление Росреестра по Нижегородской области; МО МВД России "Уренский"


	324,8
	0,14

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Население – 1049,8 Гкал 

в т.ч. ул.Ленина, д.№266, 267, 272, 274, 276, 280, 284;

 Прочие потребители – 963,4 Гкал

в т.ч. Управление образования администрации Уренского муниципального округа; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ"; ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр"; ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
	2013,2
	1,12

	
	
	Котельная 

г. Урень, ул.Контак, 29
	Население – 857,4 Гкал

 в т.ч. 

ул.Советская, д. 20;

ул.Ленина, д.№73, 79, 91; ул.Контак, д.№3; ул.Вокзальная, д.№2а ул.Коммунистическая, д.1 

Прочие потребители – 7619,3 Гкал

 в т.ч.

Уренская ЦРБ, МАДОУ "Парус" МАДОУ "Ромашка" Уренская СОШ №1, Уренская ЦКС, Уренская ЦБС; МО МВД, Администрация Уренского муниципального округа; ОСФР, НЦЗН; Управление СЗН; Управление судебного департамента; ФГКУ «ОВО ВНГ»; Музыкальная школа; Художественная школа; ДДТ, ОАО «РЖД» вокзал, ГПНО «НОФ», торговые точки
	8476,7
	4,5

	
	
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Население – 3977,8 Гкал

 в т.ч. ул.Строителей, д. №№1-9, 9а, ул.Есенина, д.№1, 2, ул.Молодежная, д.№№5-8, ул.Победы, д.№15, 17; 

Прочие потребители – 1830,6 Гкал в т.ч. МАУК «Уренская ЦКС» (Арьевский ДК), МАДОУ "Сказка" МБОУ "Арьевская СОШ", МАУ ДО «ФОК в г. Урень Нижегородской области»; торговые точки 


	5808,4
	2,66

	
	
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Население – 484,2 Гкал

 в т.ч.

ул.Плодосовхоз, д.№14, 16, 17, 18

Прочие потребители – 19,8 Потапов А.Ф.
	504,0
	0,26

	
	
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	Население – 2843,4 Гкал

 в т.ч.

Ул.Ленина, д.№213, 215, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 236; 

ул.Попова д.№146, 148, 152, 154, 156, 169,  175; 

ул.Труда, д.№160, 169, 171 ;

Прочие потребители – 97,3 Гкал 

в т.ч. торговые точки
	2940,7
	1,62

	
	
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Население – 2239,4 Гкал 

в т.ч. 

ул.Вокзальная, д.№8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23;  ул.Сельхозтехника, д.№11; ул.Коммунистическая, д.№43а; ул.Пиунова, д.№4, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 24;

Прочие потребители – 934,0 Гкал.

в т.ч. ГБПОУ "УИЭТ", торговые точки
	3173,4
	1,62

	
	
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	Население – 822,0 Гкал 

в т.ч. 

ул.Хозцентр, д.№ 27, 28, 29, 30, 31

прочие потребители – 77,7 Гкал ООО «ВМСК»
	899,7
	0,69

	
	
	Котельная

 р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	Население –  1569,6 Гкал в т.ч.

ул.К.Маркса д.2,4,6, ул. Метеостанция, д.1, ул.Труда д. 1,2, ул.Юбилейная д. 28,29,31 ул. Молодежная д.1,2;

Прочие потребители -  511,9 Гкал в т.ч. 

Д/с «Ёлочка», Арьёвская администрация, магазин Райпо, И.П. Пухова Н.М., И.П. Рябков П.Р., магазин «Пятерочка»
	2081,5
	0,84

	
	
	Котельная №2

 р.п..Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	Население –  635,1 Гкал в т.ч.

Ул.Ленина д.2, 4, 5, 6 ул.Центральная д.2,11,11А ул.Юбилейная д. 6-9;

Прочие потребители – 581,0 Гкал  в т.ч. Арьёвская больница, ГКУ НО «Упр. по делам ГО,ЧС И ПБ НО»,  И.П. Красильников А.Н., ИП Рябков С.А.ГПНО «НОФ»
	1216,1
	0,56

	
	
	Котельная №3

д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	Население – 303,3 Гкал ул.Кирпичная, 2
	303,3
	0,1

	
	
	Котельная №5

 д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	Прочие потребители – 241,4 Гкал

 в т.ч. ГБУ "СРЦН Уренского муниципального округа", Пожарное Депо, д/с «Берёзка», УЦКС, МБОУ «Темтовская ООШ»
	241,4
	0,1

	
	
	Котельная

 с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	Прочие потребители –485,2

Гкал

 в т.ч ГБУ Карповский дом-интернат; пож. депо; д/с «Родничок»; ДК; ФАП; магазин Арьевское ТПП
	485,2
	0,25

	
	
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	Население – 125,3 Гкал

ул.Центральная, 17а, 19, 24, ул.Школьная, 2

Прочие потребители – 440,3 Гкал  в т.ч МБОУ "Карповская СООШ" 
	565,6
	0,24

	
	
	Котельная №8

 д. Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	Прочие потребители –  62,5 Гкал  в т.ч д/с «Росинка», ФАП
	62,5
	0,02

	
	
	Котельная №9

 п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	Прочие потребители – 92,7 Гкал  в т.ч Администрация, пож. Депо, Уренская ЦБС,  ООО «Мальковское» отделение почты
	92,7
	0,04

	
	
	Котельная №10

 с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	Население –  41,3 Гкал ул.Школьная д.53,54 ;

Прочие потребители – 310,7 Гкал  в т.ч. МБОУ "Темтовская ООШ 
	352,0
	0,15

	ИТОГО по ООО «Гранит»:
	43484,900
	21,790

	2
	ООО «Коммунсервис»  Уренский муниципальный округ, рабочий поселок Арья, ул.Центральная, д.1-А
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	Прочие потребители – 431,18 Гкал в т.ч. Дом культуры, ФАП
	431,18
	0,08

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 272,13 Гкал в т.ч школа
	272,13
	0,05

	
	
	д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	
	
	

	
	
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	Прочие потребители – 245,98Гкал в т.ч Дом культуры ФАП, библиотека, администрация, отделение почты
	245,98
	0,05

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 859,207 Гкал в т.ч Дом культуры, школа
	859,207
	0,2

	
	
	 п. Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	
	
	

	
	
	Котельная

п. Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	Прочие потребители – 598,035 Гкал в т.ч Администрация, гараж, д/с «Орленок, Больница, МЧС, МВД, аптека
	598,035
	0,12

	
	
	Котельная

 д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	Прочие потребители - 548 Гкал в т.ч Дом культуры, школа, ФАП
	524,67
	0,1

	
	
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	Прочие потребители – 118,59 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, детский сад, администрация, отделение почты
	118,59
	0,023

	
	
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	Прочие потребители – 359,99 Гкал в т.ч Детский сад , спортзал, библиотека, ООО «Никитино», ФАП, ООО «Ника»
	359,99
	0,07

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 408,76 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, школа
	408,76
	0,08

	
	
	с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	
	
	

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 384,14 Гкал в т.ч Школа, здание гаража, МДОУ «Звёздный»
	384,14
	0,09

	
	
	 с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	
	
	

	
	
	Котельная

 д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	Прочие потребители – 110,511 Гкал в т.ч  ФАП, библиотека, администрация, отделение почты
	110,511
	0,02

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 289,38 Гкал в т.ч Участковая больница
	289,38
	0,05

	
	
	с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	
	
	

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 201,20 Гкал в т.ч Дом культуры
	201,2
	0,04

	
	
	с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	
	
	

	
	
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	Прочие потребители – 102,7 Гкал в т.ч. Детский сад «Светлячок», Дом культуры, библиотека, отделение почты
	102,7
	0,02

	 ИТОГО по ООО «Коммунсервис»:
	4906,473
	0,993

	3
	 ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	Население – 273,19 Гкал в т.ч. д. Красный Яр, д.№1, д.№3, д.№4а.
Прочие потребители- 5,44 Гкал в т.ч. магазин ООО «Оргхим»
	278,63
	0,172

	
	ИТОГО по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»:
	278,63
	0,172

	ВСЕГО:
	48670,003
	22,955


1.3. Описание эксплуатационных показателей котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области. 

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года содержатся в таблицах 3.1., 3.2., 3.3.

Таблица 3.1. ООО «Гранит»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	ИжКcВр-0,63Д

ИжКcВр- 1,25


	3

1
	2020
	0,54

0,54

0,54

1,25
	2,7
	236,97
	70
	    Дрова/

уголь

	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	RSA 400

RSA 400
	2
	2025
	0,344

0344
	0,69
	161,0
	90
	      Газ

	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	КВст-0,4

КВст-0,4
	1

1
	2010

2013
	0,34

0,34
	0,69
	161,0
	60
	    Дрова/

горбыль

	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	КВр-0,35

КВр-0,35
	1

1
	2024

2024
	0,35

0,35
	0,6
	239,95
	80
	Дрова/ горбыль

	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Валдай -150МА 

ИжКсВр-0,1Д
	1

1


	2023

2023
	0,13

0,08
	0,21
	239,95
	80
	Пеллеты

	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	RSA-200
	1

1
	2023

2023
	0,17

0,17
	0,34
	156,18
	90
	Газ природный

	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Энтророс ТТ-100
	2
	2010
	2,58

2,58


	5,16
	159,64
	90
	Газ природный

	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	КВст-0,34

КВст-0,34
	1

1
	2011

2000
	0,26

0,26
	0,52
	239,95
	58
	Дрова

	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Термотехник ТТ100-1,5
	1
1
	2023

2023
	1,29

1,29
	2,58
	159,64
	90
	Газ природный

	Котельная 

г. Урень, ул.Контак, 29
	ТТ100-3500
	3
	2015
	3,01

3,01

3,01
	9,03
	155,37
	90
	Газ природный

	Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Bosch SK755-1,85
	2
	2016
	1,59

1,59
	3,18
	154,48
	90
	Газ природный

	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	КВст-0,4

КВст-0,4
	1

1
	2019

2009
	0,34

0,34
	0,69
	243,72
	60
	Дрова/

горбыль

	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	КВст-0,5

КВст-0,5

КВст-0,5

КВст-0,5
	1

1

1

1
	2021

2012

2014

2017
	0,43

0,43

0,43

0,43
	1,72
	214,15
	65
	Дрова/

горбыль

	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	КВст-0,5

КВст-0,6

ИжКсВр-1,25Д

ИжКсВр-1,16Д


	1

1

1

1
	2019

2018

2018

2024
	0,43

0,52

1,07

1,00
	3,02
	220,03
	70
	Дрова/

горбыль

	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	КВСНа-0,8
	1
	2023
	0,69
	0,69
	158,9
	90
	Газ природный

	Котельная

 р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	КВ-1,5

НР-0,162

НР-0,162

НР-0,162


	4
	2006

2008

2008

2016


	1,5

0,162

0,162

0,162


	1,99
	189,65
	69
	Дрова

	Котельная №2

 р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	МАВАГСК
	2
	1963

1971
	0,8

0,8
	1,6
	299,33
	60
	Опил/щепа

	Котельная №3

 д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	Валдай 150МА
	1
	2023
	0,13
	0,13
	238,1
	80
	Пеллеты

	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	Термодинамик EKY/S-200

КВСТ 0,3
	1

1
	2023

2017
	0,17

0,25
	0,42
	285,72
	80
	Пеллеты/Дрова

	Котельная

 с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2012

2016
	0,2

0,2
	0,4
	285,72
	65
	Дрова

	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2012

2020
	0,2

0,2
	0,4
	259,75
	65
	Дрова

	Котельная №8

 д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	Термодинамик EKY/S
	1
	2014
	0,02
	0,02
	285,72
	70
	Пеллеты

	Котельная №9

п Обход, ул.Квадяева, д 20
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2015

2015
	0,2

0,2
	0,4
	285,72
	63
	Дрова

	Котельная №10

 с.  Темта, ул.Школьная, д 52А
	Валдай-200МА
	1


	2023


	0,17
	0,17
	238,1
	80
	Пеллеты


Таблица 3.2. ООО «Коммунсервис»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная №11

 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	КВСТ-0,2 -резерв

КВСТ-0,35


	2
	2012

2025


	0,17

0,3
	0,3
	238,1
	75
	дрова

	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	КВСТ-0,2 -резерв

КВСТ-0,3


	2
	1985

2018
	0,17

0,26
	0,26
	285,72
	75
	дрова

	Котельная

 с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	КВСТ 0,2-резерв

КВСТ 0,3


	2
	2003

2018


	0,17

0,26


	0,26
	238,1
	75
	дрова

	Котельная

 п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «В»
	RS-H-300

RS-H-300

КВСТ 0,4-

резерв

КВСТ 0,4-

резерв


	4
	2019

2019

2017

1994


	0,26

0,26

0,34

0,34


	0,52
	225,95
	90
	газ природный

	Котельная

 п. Уста, ул.Мира, д.6«А»
	КВСрд-0,8

КВст0,3-резерв
	2
	2017

1994


	0,69

0,26


	0,69
	244,78
	85
	дрова

	Котельная д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	КВСТ-0,3

КВСТ-0,4
	2
	2000

2017
	0,26

0,34
	0,6
	244,78
	75
	дрова

	Котельная     д.Минеево, ул.Репина д.16
	КВСТ-0,3-резерв

EKY/S-125
	2
	2010

2015
	0,26

0,108
	0,108
	244,78
	75
	пеллеты/дрова

	Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	КВСТ-0,4

КВ-0,4
	2
	2017

2011
	0,34

0,34
	0,68
	244,78
	75
	дрова

	Котельная 

 с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	КВСТ 0,3 -резерв

КВСТ 0,3- резерв

КСВА100-А

КСВА0,15
	1

1

1

1
	2017

2016

2023

2023
	0,26

0,26

0,08

0,13
	0,21


	238,1
	75
	природный газ/дрова

	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	КВСТ 0,4-резерв

КВСТ 0,3-резерв

EKY/S-125

EKY/S-125
	4
	2020

2011

2015

2014
	0,34

0,26

0,107

0,107
	0,214
	238,1
	75
	пеллеты/дрова

	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	EKY/S-80

КВ 0,3-резерв
	1

1
	2016

2012
	0,069

0,26
	0,069
	238,1
	75
	Пеллеты/ дрова

	Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная, д.6
	EKY/S-80
	1
	2014
	0,069
	0,069
	285,72
	85
	пеллеты

	Котельная

 с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	EKY/S-80

КВ 0,2-резерв
	1
	2015

2010


	0,069

0,17


	0,069
	238,10
	85
	Пеллеты/ дрова

	Котельная  д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	EKY/S
	1
	2018
	0,086
	0,086
	238,1
	85
	пеллеты


Таблица 3.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр»  д.Красный Яр, д.10
	КВа-1,0Гн; ALPHA E 420
	2

1
	2016

2012
	0,86

0,36
	2,08
	184,96
	90

91
	Печное бытовое топливо


Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области, Гкал/ч указаны в таблицах 4.1., 4.2., 4.3.

Таблица 4.1. ООО «Гранит»

	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	2,7
	1,8
	0,9
	0,06
	0,84

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,69
	0,43
	0,26
	0,004
	0,256

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	0,44
	0,25
	0
	0,25

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,6
	0,44
	0,16
	0,002
	0,158

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,21
	0,15
	0,06
	0,001
	0,059

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,34
	0,23
	0,11
	0
	0,11

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	0,02
	5,14
	0,01
	5,13

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	0,38
	0,14
	0,002
	0,138

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2,58
	1,46
	1,12
	0,06
	1,06

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	9,03
	4,53
	4,5
	0,01
	4,49

	11
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	0,52
	2,66
	0,01
	2,65

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	0,43
	0,26
	0,01
	0,25

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	0,1
	1,62
	0,01
	1,61

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	3,02
	1,4
	1,62
	0,01
	1,61

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	0,69
	0
	0,69
	0
	0,69

	16
	Котельная

р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,99
	1,15
	0,84
	0,02
	0,82

	17
	Котельная №2

р.п..Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	1,6
	1,04
	0,56
	0,012
	0,548

	18
	Котельная №3

д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д.1А
	0,13
	0,03
	0,1
	0
	0,1

	19
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,42
	0,32
	0,1
	0
	0,1

	20
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	0,4
	0,15
	0,25
	0
	0,25

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	0,16
	0,24
	0
	0,24

	22
	Котельная №8

д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	0,02
	0
	0,02
	0
	0,02

	23
	Котельная №9

п. Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	0,36
	0,04
	0
	0,04

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	0,17
	0,02
	0,15
	0
	0,15

	
	ИТОГО
	37,35
	15,56
	21,79
	0,221
	21,569


Таблица 4.2. ООО «Коммунсервис»

	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, в т.ч.
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная №11

с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,3
	0,22
	0,08
	0,007
	0,073

	2
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,26
	0,21
	0,05
	0,004
	0,046

	3
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,26
	0,21
	0,05
	0,005
	0,045

	4
	Котельная

п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,52
	0,32
	0,2
	0,016
	0,184

	5
	Котельная

п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,69
	0,57
	0,12
	0,014
	0,106

	6
	Котельная

д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	0,6
	0,5
	0,1
	0,01
	0,09

	7
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	0,085
	0,023
	0,002
	0,021

	8
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	0,61
	0,07
	0,011
	0,059

	9
	Котельная

с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,21
	0,13
	0,08
	0,008
	0,072

	10
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,214
	0,124
	0,09
	0,007
	0,083

	11
	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,069
	0,049
	0,02
	0,005
	0,015

	12
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,069
	0,019
	0,05
	0,005
	0,045

	13
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,069
	0,029
	0,04
	0,003
	0,037

	14
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	0,066
	0,02
	0
	0,02

	
	ИТОГО
	4,135
	3,142
	0,993
	0,097
	0,896


Таблица 4.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр»  Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	2,08
	0,2
	1,98
	0,01
	1,97


Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 5.1., 5.2., 5.3.

Таблица 5.1. ООО «Гранит»

	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.
	Вид топлива

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	2149,6
	84,3
	2065,3
	508,7
	Уголь/дрова

	2
	Нежилое помещение (котельная),

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	660,9
	9,7
	651,2
	146,1
	Газ

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	704,1
	13,0
	691,1
	106,6
	Дрова

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	401,0
	56,1
	344,9
	111,7
	Дрова

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	166,5
	4,6
	161,9
	32,3
	Пеллеты

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	346,3
	18,8
	327,5
	52,5
	Газ природный



	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	10972,4
	108,5
	10863,9
	1655,5
	Газ природный

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	400,3
	51,7
	348,6
	76,1
	Дрова

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2219,1
	60,7
	2158,4
	348,3
	Газ природный

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	10185,8
	134,0
	10051,8
	1441,2
	Газ природный

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	6651,7
	81,7
	6570,0
	928,2
	Газ природный

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	746,7
	74,8
	671,9
	278,3
	Дрова

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	3237,6
	89,4
	3148,2
	749,9
	Дрова

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	3578,6
	97,1
	3481,5
	827,8
	Уголь, Дрова

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	908,1
	8,4
	899,7
	133,9
	Газ природный

	16
	Котельная

р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	2407,8
	82,8
	2325,0
	484,6
	Дрова

	17
	Котельная №2

р.п..Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	1363,5
	83,9
	1279,6
	382,3
	Опил

	18
	Котельная №3

д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д.1А
	341,0
	11,7
	329,3
	57,0
	Пеллеты

	19
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	270,5
	7,5
	263,0
	55,1
	Пеллеты/Дрова

	20
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	614,6
	54,3
	560,3
	150,8
	Дрова

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	652,2
	52,9
	599,3
	184,0
	Дрова

	22
	Котельная №8

д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	65,1
	2,6
	62,5
	18,9
	Пеллеты

	23
	Котельная №9

 п Обход, ул.Квадяева, д 20
	279,3
	54,0
	225,3
	70,0
	Дрова

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	392,7
	4,6
	388,1
	66,0
	Пеллеты

	
	Итого:
	49715,4
	1247,1
	48468,3
	8865,8
	


Таблица 5.2. ООО «Коммунсервис»

	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т. 
	Вид топлива

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	438,18
	7
	431,18
	60,35
	дрова

	2
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	296,83
	4
	292,83
	73,31
	46,02

	3
	Котельная

 с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	277,98
	5
	272,98
	56,03
	дрова

	4
	Котельная

 п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	929,207
	16
	913,207
	152,28
	газ

	5
	Котельная

п. Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	652,535
	14
	638,535
	170,35
	дрова

	6
	Котельная

д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	571,17
	10
	561,17
	155,18
	дрова

	7
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	128,09
	2
	126,09
	54
	пеллеты/дрова

	8
	Котельная

 д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	400,99
	11
	389,99
	76,45
	дрова

	9
	Котельная

с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	452,36
	8
	444,36
	65,55
	Газ

	10
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	427,14
	7
	420,14
	107,08
	дрова

	11
	Котельная

, д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	125,511
	5
	120,511
	19,32
	пеллеты/дрова

	12
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	294,38
	5
	289,38
	30,27
	пеллеты

	13
	Котельная

 с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	204,20
	3
	201,20
	23,01
	пеллеты

	14
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	102,70
	0
	102,7
	18,9
	пеллеты

	
	Итого
	5301,273
	97
	5204,273
	1062,08
	


Таблица 5.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.
	Вид топлива

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 
	3974,88
	14,31
	3960,57
	735,19
	Печное бытовое топливо


Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 6.1., 6.2., 6.3.

Таблица 6.1. ООО «Гранит»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	2,7
	2149,6
	796

	2
	Нежилое помещение (котельная),

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,69
	660,9
	958

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	704,1
	1020

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,6
	401,0
	668

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,21
	166,5
	793

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,34
	346,3
	1018

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	10972,4
	2126

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	400,3
	770

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2,58
	2219,1
	860

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29а
	9,03
	10185,8
	1128

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	6651,7
	2092

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	746,7
	1082

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	3237,6
	1882

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	3,02
	3578,6
	1185

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	0,69
	908,1
	1316

	16
	Котельная

р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,99
	2407,8
	1210

	17
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	1,6
	1363,5
	852

	18
	Котельная №3

д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д.1А
	0,13
	341,0
	2623

	19
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,42
	270,5
	644

	20
	Котельная

с.Большое Карпово,ул.Центральная,

дом  42Б
	0,4
	614,6
	1536

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	652,2
	1630

	22
	Котельная №8

д.Большое Песочное,ул.Центральная д.21
	0,02
	65,1
	3255

	23
	Котельная №9

п Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	279,3
	698

	24
	Котельная №10

с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	0,17
	392,7
	2310

	
	Итого
	37,35
	49715,4
	


Таблица 6.2. ООО «Коммунсервис»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,3
	438,18
	5328

	2
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,26
	296,83
	5328

	3
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,26
	277,98
	5328

	4
	Котельная

п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,52
	929,207
	5328

	5
	Котельная

п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,69
	652,535
	5328

	6
	Котельная

д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	0,6
	571,17
	5328

	7
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	128,09
	5328

	8
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	400,99
	5328

	9
	Котельная

с.Б.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,21
	452,36
	5328

	10
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,214
	427,14
	5328

	11
	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,069
	125,511
	5328

	12
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,069
	294,38
	5328

	13
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,069
	204,20
	5328

	14
	Котельная,

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	102,70
	5328

	
	Итого
	4,135
	5301,273
	5328


Таблица 6.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	2,08
	3974,88
	1911


1.4. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя.

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года выглядит следующим образом:

	Наименования  теплоснабжающих организаций
	ООО

«Гранит»
	ООО «Коммунсервис»
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»  

	Всего абонентов, пользующихся услугами теплоснабжения, в том числе
	4873
	46
	4

	Население
	4715
	0
	3

	Организации
	158
	46
	1

	Установлены приборы учета –  счетчиков, в том числе:
	103
	6
	3

	Население –  общедомовых  счетчика (абонентов)
	64
	0
	3

	Организации
	42
	6
	0

	Отсутствуют приборы учета, в том числе:
	200
	40
	1

	Население
	84
	0
	0

	Организации
	116
	40
	1

	В многоквартирных домах установлены поквартирные (индивидуальные) приборы учета
	20
	0
	0


Учет объема тепловой энергии, отпускаемого организациям и населению осуществляется по приборам учета. В случае отсутствия приборов учета объем потребленной тепловой энергии организациями определяется в соответствии с заключенными договорами, население - рассчитывается по нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области.

1.5. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств.

В котельных ООО «Гранит», где для выработки тепловой энергии используется природный газ, осуществляется водоподготовка. Для подготовки воды установлено следующее оборудование: 

· Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29

- Фильтровальная ионообменная установка непрерывного действия (котловой контур) Тип ФИП-0844-Clack – 1 шт;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента (сетевой контур) – Тип TEK№A APG 603 (Ду-25мм) – 1 шт;

Бак расширительный мембранный V-400 л, Tmax=1200C, Тип Reflex №400 – 3 шт.

· Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а

- Самопромывной фильтр Ho№eywell-1AA – 1 шт;

- №а – катионитный фильтр умягчения непрерывного действия – Clack – 2 шт;

- Солевой фидер – 1шт;

- Установка корректировки pH в составе:

- насос-дозатор SEKO Tek№a APG603 – 1 шт;

- расходная емкость – 57 л. – 1 шт;

- сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 125 – 1 шт.

· Котельная №9 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30

- Комплект умягчителя Runxin Twin TMF 73 колонка 0844 – производительность 0,7-1,4 м3/ч

- Насос дозатор DLX-VFT/MBB 0507 Etatron – max расход 5 л/ч

- Бак солевой Canetuve BTS-100 – 100 л

- Бак дозирующей станции Анион ДК 60 КЗ – 60 литров.

· Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10

- Автоматический фильтр умягчения непрерывного действия – 2 шт;

- Автоматическая установка дозирования раствора едкого натрия в составе:

- насос-дозатор SEKO Tek№a ТPG603 – 1 шт;

- расходная емкость ДК-200-КЗ – 1 шт;

- сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 150 – 1 шт.

· Котельная № 12 г.Урень, ул.Ленина, 268
- Комплект умягчителя Runxin Twin TMF 73 колонка 1054 – производительность 0,7-1,4 м3/ч

- Насос дозатор DLX-VFT/MBB 0507 Etatron – max расход 5 л/ч

- Бак солевой Canetuve BTS-100 – 100 л

- Бак дозирующей станции Анион ДК 60 КЗ – 60 литров

Данные ионообменные установки обеспечивают работу ХВП по следующим показателям:

	Наименование показателей
	Фактические значения
	Норматив
	Периодичность химического контроля

	Исходная вода:
	
	
	

	pH, ед.рН
	7,5
	6-9
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	1,0
	<10
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода после фильтров умягчения
	
	
	

	pH, ед.рН
	8,5
	6-9
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода в системе отопления
	
	
	

	pH, ед.рН
	8,5
	7-11
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода из котлового контура котельной
	
	
	

	pH, ед.рН
	9,0
	7-11
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц


1.6. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года  указаны в таблицах 7.1, 7.2, 7.3. и 8.1., 8.2., 8.3.

Таблица 7.1. ООО «Гранит»
	№пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 7.2. ООО «Коммунсервис»
	№№ пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 7.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№№ пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 8.1. ООО «Гранит»

	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0


Таблица 8.2. ООО «Коммунсервис»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0


Таблица 8.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2022
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0


Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки от общего количества котельных составляет 11,11 %.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала от общего количества котельных составляет 24,44 %.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше или равной 10 Гкал/ч от общего количества котельных составляет 24,44 %.

Предписания, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, контрольно-надзорными органами не выдавались.

1.7. Установленный топливный режим котельных.

Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблицах 9.1, 9.2, 9.3.

Таблица 9. 1. ООО «Гранит»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Уголь/Дрова
	5089/1400
	509
	Уголь/горбыль

	2
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Газ
	8190
	107
	нет

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Дрова
	1400
	113
	Горбыль

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Дрова
	1400
	96
	Горбыль

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Пеллеты
	4200
	40
	Дрова

	6
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Газ природный
	8190
	54
	нет

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800  г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Газ природный
	8190
	1752
	нет

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Дрова
	1400
	96
	Горбыль

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Газ природный
	8190
	354
	нет

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	Газ природный
	8190
	1583
	нет

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Газ природный
	8190
	1028
	нет

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Дрова
	1400
	182
	Горбыль

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	Дрова
	1400
	693
	Горбыль

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Дрова/Уголь
	5089/1400
	787
	Уголь/ горбыль

	15
	Котельная № 13 г. Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	Газ природный
	8190
	144
	нет

	16
	Котельная

р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	Дрова
	1400
	457
	Уголь/горбыль

	17
	Котельная №2

р.п.Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	Опил
	770
	408
	Щепа/дрова

	18
	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	Пеллеты
	4200
	81
	нет

	19
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	Пеллеты
	4200
	77
	Горбыль/дрова

	20
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	Дрова
	1400
	163
	Горбыль

	21
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	Дрова
	1400
	163
	Горбыль

	22
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	Пеллеты
	4200
	12
	нет

	23
	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	Дрова
	1400
	80
	Горбыль

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная,  д.52А
	Пеллеты
	4200
	94
	нет

	
	Итого:
	-
	-
	9073
	-


Таблица 9.2. ООО «Коммунсервис»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	дрова
	1862
	60,35
	-

	2
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	пеллеты
	4830
	30,27
	-

	3
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	пеллеты/дрова
	4830
	23,01
	-

	4
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Школьная, 24
	пеллеты/дрова
	1862
	107,08
	-

	5
	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	пеллеты/дрова
	1862
	19,32
	 -

	6
	Котельная

с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	газ
	1862
	65,55
	-

	7
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	дрова
	1862
	76,45
	-

	8
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	пеллеты/дрова
	4830
	54
	-


	9
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	дрова
	1862
	73,31
	-

	10
	Котельна

 п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	дрова
	1862
	170,35
	-

	11
	Котельная

п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	газ
	7900
	152,28
	-

	12
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	дрова
	1862
	56,03
	-

	13
	Котельная

д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	дрова
	1862
	155,18
	-

	14
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	пеллеты
	4830
	18,9
	-

	
	Итого
	-
	-
	1062,08
	-


15
Таблица 9.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	Печное  бытовое топливо
	10512
	735,19
	-


1.8. Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде.

Динамика изменений эксплуатационных показателей функционирования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблицах 10.1., 10.2., 10.3.

Таблица 10.1. ООО «Гранит»

	
	Ед.изм
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	199,1
	190,3
	188,7
	192,4
	178,3

	Собственные нужды
	%
	3,2
	2,9
	3,2
	3,1
	2,5

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	205,6
	196,02
	194,9
	198,6
	182,9

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	30,74
	26,34
	24,06
	25,33
	24,9

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,253
	0,222
	0,33
	0,33
	0,19

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	66,2
	64,0
	62,5
	59,5
	58,3

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии  ( от установленной мощности\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии  ( от общего количества котельных\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	21
	13
	13
	13
	13

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	21
	13
	25
	25
	33

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	21,4
	13
	25
	25
	33

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии  на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	Горбыль, дрова
	Горбыль, дрова
	Горбыль, дрова
	Уголь, Горбыль
	Горбыль

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	
	
	
	
	22,3


Таблица 10.2. ООО «Коммунсервис»

	
	Ед.изм
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	11
	11
	11
	11
	11

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	268,7
	280,15
	254,68
	252,74
	204,48

	Собственные нужды
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	277,5
	285,6
	272,34
	274,29
	217,16

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	20,15
	16,57
	14,76
	14,97
	15,24

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии  (от установленной мощности)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии  (от общего количества котельных)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 10.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 

	
	Ед.изм
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	184,96
	184,96
	184,96
	184.96
	184,96

	Собственные нужды
	%
	0,39
	0,36
	0,36
	0.36
	0,36

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	184,96
	184,96
	184,96
	184.96
	184,96

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	27,99
	27,99
	41,98
	40.19
	39,60

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,006
	0,006
	0,395
	0,222
	0,194

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	28
	28
	30
	35
	36

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от установленной мощности\)


	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии( от общего количества котельных\)


	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии  на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Характеристика вспомогательного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского мунципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 11.1., 11.2., 11.3.

Таблица 11.1. ООО «Гранит»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

м3/ч 
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насоса (в резерве /

в работе)

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	К100-160

WILO IPL80/155-7,5/2
	1

2
	100

14-136
	2,5
	3,5
	В работе

В работе

В резерве



	2
	Нежилое помещение (котельная),     г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	DAB BPH180.360.80T


	1


	18-55


	2
	2,8
	В работе



	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	FTD 65-20G/2

FBS 50-16F
	2

2


	40

28
	2,5
	3,5
	В работе

 В работе



	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	WILO TOPS40/15
K20-30
	1

2


	21

20


	1,8
	2,5
	В работе

В резерве

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	WILO TOP S40/15

SAER IR32-125SA

K18-20
	1

1

1
	21

10-32

8
	1,5
	2,5
	В работе

В резерве

В резерве

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	WILO IL 32/150

WILO TOP S40/15
	2

2
	22

21
	2.0

1.5
	3.5

2.5
	В работе

В работе

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	DAB-№KP-G 80-200/190A

DAB-№KМ-G 80-200-1.4

DAB-K35/100T
	2

2

2


	25-250

12-120

9,6


	3

2,3

2


	5

2,4

4
	В работе

В работе

В работе



	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	TOP S40/15

K-20-30

K-20-30
	1

1

1


	21

20

20


	1,8
	2,5
	В работе

В резерве

В резерве

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	IL 80/110-3/2

IL 65/160-7.5/2
	2

2
	48.25

48.3
	2.5

2.5
	3.5

3.5
	В работе

В работе

	10
	Котельная 

г. Урень, ул. Контак, 29
	WILOIL 100/190-30/2
	3
	218
	3,4
	5
	В работе

В работе

В работе



	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а
	DAB-№KP-G65-160/173/A/BAQE

DAB-CM-G125-1270/A/BAQE/15/2
	2

2
	14-140

80-180
	3,2
	4,6
	В работе

В работе



	12
	Котельная №8       г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а
	WILO32/175-4/2

IR 40-125/A
	1

1
	28,5

40
	1,7

1,7
	2,5

2,5
	В резерве

В работе



	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул. Труда, 171а
	FTD 100-27/2

K-100-80-160
	1

2
	120

100
	2,4
	3,5
	В работе

В резерве

В резерве

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	ТР 100-33/2S WHCJ

Д200-36Б
	1

1
	100

180
	2.2

2,2
	3,8

3,8
	В работе

В резерве



	15
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	ТР 100-33/2S WHCJ

WILO IPL 80/155-7,5/2
	1

1


	100

95


	3
	3
	В работе

В резерве

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	Д-90-36

К-5-56


	3
	90
	3,5
	3,5
	В резерве

В резерве

В работе

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка,  ул.Кирпичная, д. 1А
	Willo65/13

К-45-30


	1

1
	49

49
	2,5
	2,5
	В работе

В резерве



	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	PANCY FBS-50-16F

VODOTOK WRS50-1100-F
	1

1
	18
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве



	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом  42Б
	LRS 65-2200F

GRS 65-12F
	1

1
	23

28
	1,7

2,2


	1,7

2,2


	В резерве

В работе



	20
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	ТОР-S65/13

LRS 65-2200F
	1

1
	45

23
	2.5

1,7
	2.5

1,7
	В работе

В резерве



	21
	Котельная №8

д. Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	К-45-30

Willo(171-123Е)


	1

1
	45

10,2
	2,5

1,5
	2,5

1,5
	В резерве

В работе

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	К-45-30

Willo65/13


	2

1
	45

49
	2,5

1,9
	2,5

1,9
	В резерве

В работе

	23
	Котельная №10

с.Темта, ул.  Школьная,  д.52А
	К-20-30

Willo(РН-401Е)


	1

1
	18
20
	1,8

2,2
	2,5

2,2
	В резерве

В работе

	24
	Котельная №13

г.Урень ул.Хоз.центр д.30
	ТР-65-206/2 SWHCS
	1
	40
	2,2
	2,2
	В работе


Таблица 11.2. ООО «Коммунсервис»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

куб.м /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насосов

	1
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	Willo
	1
	18
	1,5
	1,5
	В работе

	2
	Котельная                               д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	К-90-207

Willo 65/13
	2
	21
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	3
	Котельная                               с.Семеново, ул.Школьная, д. 2
	Willo 65/13
К-45-30


	2
	16
	1,8
	1,8
	В работе

В резерве



	4
	Котельная                               п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	К-90-20

К-40-160


	2
	34
	1,7
	1,7
	В работе

	5
	Котельная                               п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	К-20-90

Willo65/13


	2
	49
	1,7
	1,7
	В резерве

В работе

	6
	Котельная                                 д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5
	Willo65/13

К-40/160
	2
	40
	2
	2
	В работе

В резерве



	7
	Котельная                                            д. Минеево, ул.Репина д. 16
	Willo
	1
	16
	1,5
	1,5
	В работе

	8
	Котельная                                            д.Б.Никитино, ул. Молодежная, д.12 а
	CALPEDA32/90

К-65/50/160
	2
	45
	1,8
	1,8
	В работе

В резерве



	9
	Котельная                                            с.Б.Горево, ул. Советская, д.12
	К-80/65/160

Willo(65/13)


	2
	49
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	10
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	К-65-50/160

Willo(65/13)


	2
	49
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	11
	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	К-20/30

Циркуль 32/60


	2
	16
	2
	2
	В работе

В резерве



	12
	Котельная                                            д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	Willo 65/13

К-65/50/160


	2
	21
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве



	13
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	К8/18; 

Циркуль 32/60
	2
	9
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве

	14
	Котельная                                            д. Тулага, ул.Комсомольская, д. 13
	U№IPUMP
	1
	9
	1,5
	1,5
	В работе




Таблица 11.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

насосов

шт.
	Расход

куб.м /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насосов

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР»  Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	К-150-125-250 К-150-125-250 К-150-125-250
	3
	200
	2,0
	2,52
	В резерве

В резерве

В работе


1.9. Эксплуатационные показатели тепловых сетей.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года  указаны в таблицах 12.1., 12.2., 12.3.

Таблица 12.1. ООО «Гранит»  

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	32
	1989
	Надземная
	52
	Сталь

	32
	2010
	Подземная
	36
	Сталь

	32
	2010
	Подземная
	60
	Сталь

	40
	2015
	Подземная
	380
	Сталь

	50
	1989
	Надземная
	422
	Сталь

	57
	2025
	Подземная
	13
	Сталь

	57
	1985
	 Подземная 
	874
	Сталь

	57
	1998
	Надземная
	390
	Сталь

	57
	1989
	Подземная
	610
	Сталь

	57
	2010
	Надземная
	80
	Сталь

	57
	2006
	Подземная
	44
	Сталь

	57
	2006
	Надземная
	400
	Сталь

	57
	1966
	Подземная
	140
	Сталь

	57
	2015
	Подземная
	140
	Сталь

	57
	2017
	Подземная
	270
	Сталь

	57
	2002
	Надземная
	20
	Сталь

	57
	1986
	Надземная
	114
	Сталь

	57
	2024
	Подземная
	74
	Сталь

	76
	2010
	Надземная
	864
	Сталь

	76
	1998
	Подземная
	56
	Сталь

	76
	2012
	Подземная
	200
	Сталь

	76
	1986
	Надземная
	260
	Сталь

	76
	2011
	Надземная
	532
	Сталь

	89
	2025
	Подземная
	148
	Сталь

	89
	2024
	Подземная
	12
	Сталь

	89
	1974
	Надземная
	184
	Сталь

	89
	1974
	Подземная
	144
	Сталь

	89
	2019
	Подземная
	8
	Сталь

	89
	2019
	Надземная
	152
	Сталь

	89
	2013
	Подземная
	300
	Сталь

	89
	1981
	Надземная
	210
	Сталь

	89
	2014
	Подземная
	140
	Сталь

	108
	2025
	Надземная
	3
	Сталь

	108
	2025
	Подземная
	88
	Сталь

	108
	2015
	Надземная
	8
	Сталь

	108
	1985
	Надземная
	260
	Сталь

	108
	1974
	Подземная
	42
	Сталь

	108
	2018
	Подземная
	470
	Сталь

	108
	2018
	Подземная
	316
	Сталь

	108
	1990
	Подземная
	134
	Сталь

	108
	2020
	Подземная
	86
	Сталь

	108
	1980
	Подземная
	640
	Сталь

	108
	2001
	Надземная
	240
	Сталь

	133
	2016
	Подземная
	446
	Сталь

	133
	2017
	Подземная
	548
	Сталь

	133
	1986
	Подземная
	164
	Сталь

	133
	1986
	Подземная
	158
	Сталь

	133
	1966
	Подземная
	556
	Сталь

	159
	2015
	
Надземная
	460
	Сталь


	159
	2018
	Подземная
	260
	Сталь

	159
	1980
	Надземная
	640
	Сталь

	159
	2001
	Подземная
	378
	Сталь

	159
	2001
	Надземная
	380
	Сталь

	219
	2015
	Подземная 
	203,8
	Сталь

	219
	2015
	Подземная
	131,6
	Сталь

	219
	2015
	Подземная
	320
	Сталь

	219
	2015
	Подземная
	22
	Сталь

	219
	2015
	Подземная
	392
	Сталь

	219
	2015
	Подземная
	60
	Сталь

	219
	1998
	Надземная
	33
	Сталь

	219
	1985
	Подземная
	1087
	Сталь

	219
	2020
	Подземная
	13
	Сталь

	219
	1985
	Подземная
	170
	Сталь

	219
	1986
	Подземная
	918
	Сталь

	219
	2001
	Надземная
	1020
	Сталь

	219
	2001
	Надземная
	200
	Сталь

	273
	2015
	Надземная
	65
	Сталь

	273
	2015
	Подземная
	279,4
	Сталь

	325
	2015
	Надземная
	488,6
	Сталь

	325
	2015
	Надземная
	73,6
	Сталь

	325
	2001
	Подземная
	852
	Сталь

	Всего:
	
	
	19935
	


Таблица 12.2. ООО «Коммунсервис»

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 2-хтрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	100
	1983
	Надземная
	181
	Сталь

	57
	1978
	Подземная
	76
	Сталь

	100
	1990
	Надземная
	86
	Сталь

	100
	1990
	Подземная
	40
	Сталь

	100
	1992
	Надземная
	281
	Сталь

	57
	1982
	Надземная
	30
	Сталь

	57
	1982
	Подземная
	27
	Сталь

	100
	1968
	Надземная 
	160
	Сталь

	100
	1994
	Подземная
	145
	Сталь

	57
	1994
	Подземная
	145
	Сталь

	100
	1994
	Надземная
	180
	Сталь

	76
	1968
	Подземная
	88
	Сталь

	76
	1990
	Надземная
	511
	Сталь

	Всего:
	
	
	1950
	


Таблица 12.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в 2-хтрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	32
	1976
	Наземная
	47
	Сталь

	40
	1976
	Подземная бесканальная
	3
	Сталь

	50
	1976
	Подземная бесканальная
	206
	Сталь

	50
	1976
	Подземная непроходной канал
	52
	Сталь

	65
	1976
	Подземная бесканальная
	61
	Сталь

	65
	1976
	Подземная непроходной канал
	77
	Сталь

	80
	1976
	Подземная бесканальная
	98
	Сталь

	80
	1976
	Подземная непроходной канал
	96
	Сталь

	100
	1976
	Подземная непроходной канал
	184
	Сталь

	150
	1976
	Подземная непроходной канал
	36
	Сталь

	Всего:
	
	
	860
	Сталь


Схемы тепловых сетей содержатся в Приложении.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблице 13.

Таблица 13.

	Год
	Строительство распределительных(внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Реконструкция распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Доля строит-ва тепловых сетей,%
	Доля реконструкции тепловых сетей,%

	2021
	0
	49
	0
	0,01

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	47,5
	0
	0,8
	0

	2024
	0
	11,5
	0
	0,4

	2025
	0
	0
	0
	0


Предписания, запрещающие дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей контрольно-надзорными органами не выдавались.

Линейные объекты - бесхозяйные тепловые сети на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области в настоящее время не выявлены. 

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа указан в таблице 14.

Таблица 14. 

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа

(температурный график 95 – 70 0С)

	Температура наружного воздуха,

 tн0C
	Расчётная температура наружного воздуха,

 tн.р.о.0C
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,

t10C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C

	8
	-34
	42
	36

	7
	-34
	43
	37

	6
	-34
	44
	38

	5
	-34
	46
	39

	4
	-34
	47
	40

	3
	-34
	49
	41

	2
	-34
	50
	42

	1
	-34
	51
	43

	0
	-34
	53
	44

	-1
	-34
	54
	44

	-2
	-34
	56
	45

	-3
	-34
	57
	46

	-4
	-34
	58
	47

	-5
	-34
	60
	48

	-6
	-34
	61
	49

	-7
	-34
	62
	50

	-8
	-34
	63
	50

	-9
	-34
	65
	51

	-10
	-34
	66
	52

	-11
	-34
	67
	53

	-12
	-34
	69
	54

	-13
	-34
	70
	55

	-14
	-34
	71
	55

	-15
	-34
	72
	56

	-16
	-34
	74
	57

	-17
	-34
	75
	58

	-18
	-34
	76
	58

	-19
	-34
	77
	59

	-20
	-34
	78
	60

	-21
	-34
	80
	61

	-22
	-34
	81
	61

	-23
	-34
	82
	62

	-24
	-34
	83
	63

	-25
	-34
	84
	64

	-26
	-34
	86
	64

	-27
	-34
	87
	65

	-28
	-34
	88
	66

	-29
	-34
	89
	66

	-30
	-34
	90
	67

	-31
	-34
	92
	68

	-32
	-34
	93
	69

	-33
	-34
	94
	69

	-34
	-34
	95
	70


Динамика изменения нормативных и фактических потерь при передаче тепловой энергии по распределительным тепловым сетям через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 15.1., 15.2., 15.3.
Таблица 15.1. ООО «Гранит»
	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026г.

(Гкал)



	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6
	133,6

	Нежилое помещение (котельная),     г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6
	83,6

	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	25,4
	25,4

	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	40,8
	40,8

	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	865,8
	865,8
	865,8
	865,8
	865,8
	865,8

	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8

	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	145,2
	145,2
	145,2
	145,2
	145,2
	145,2

	Котельная

г. Урень, ул. Контак, 29а
	1739,0
	1739,0
	1739,0
	1739,0
	1575,0
	1575,0

	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а
	761,6
	761,6
	761,6
	761,6
	761,6
	761,6

	Котельная №8       г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	Котельная №4

г.Урень, ул. Труда, 171а
	207,5
	207,5
	207,5
	207,5
	207,5
	207,5

	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	308,1
	308,1
	299,7
	299,7
	308,1
	308,1

	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	243,5
	121,75
	243,5
	243,5
	243,5
	243,5

	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	63,5
	31,75
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5

	Котельная №3

д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д. 1А
	26
	13
	26
	26
	26
	26

	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	21,6
	10,8
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6

	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	75,1
	37,55
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1

	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул.Центральная,

д. 17Б
	35,5
	17,75
	35,5
	35,5
	33,7
	33,7

	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	132,6
	66,3
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6

	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная,  д 52А
	36,1
	18,05
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1

	Итого:
	5170,3
	4844,95
	5153,5
	5153,5
	4983,2
	4983,2


Таблица 15.2. ООО «Коммунсервис»

	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026г. (Гкал)



	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	36,1
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная                               д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	20,7
	26,1
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7

	Котельная                               с.Семеново, ул. Школьная, д. 2
	30,3
	31,5
	30,3
	27
	27
	30,3

	Котельная                               п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	68,7
	70,5
	68,7
	62
	54
	68,7

	Котельная                               п.Уста, ул. Мира, д. 6 «б»
	48,5
	52
	48,5
	43
	40,5
	48,5

	Котельная                                 д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	49
	34,98
	44,
	34,3
	36,5
	49

	Котельная                                            д. Минеево, ул. Репина д. 16
	7,4
	8,8
	7,4
	7,4
	7,5
	7,4

	Котельная                                            д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	35,1
	28,2
	35,1
	29,3
	30
	35,1

	Котельная                                            с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	43,5
	45
	43,5
	42,8
	35,6
	43,5

	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	36,4
	43
	36,4
	36,4
	36
	36,4

	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	24,2
	10,8
	10,8
	10,1
	10
	24,2

	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	26,7
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	19,3
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная                                            д. Тулага, ул.Комсомольская, д. 13
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	445,9
	350,88
	345,4
	313
	297,8
	363,8


Таблица 15.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.(Гкал
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026 г.(Гкал)



	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР»  Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	706,57
	660,80
	646,37
	710,51
	722,8
	722,1


Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 16.1., 16.2., 16.3.

Таблица 16.1. ООО «Гранит»
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2021
	0,5
	0,25
	35,47
	30,74
	0
	0

	2022
	0,5
	0,22
	35,47
	26,34
	0
	0

	2023
	0,5
	0,33
	35,47
	24,06
	0
	0

	2024
	0,5
	0,33
	35,47
	25,33
	0
	0

	2025
	0,5
	0,19
	35,47
	24,9
	0
	0


Таблица 16.2. ООО «Коммунсервис»
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2021
	0,4
	0,4
	43
	20,15
	0
	0

	2022
	0,4
	0,4
	43
	16,57
	0
	0

	2023
	0,4
	0,4
	43
	14,76
	0
	0

	2024
	0,4
	0,4
	43
	14,97
	0
	0

	2025
	0,4
	0,4
	43
	15,24
	0
	0


Таблица 16.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Год актуализации (разработки)
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний  тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2021
	0,0528
	0,4727
	57,15
	33,24
	0
	0

	2022
	0,0528
	0,4727
	57,15
	42,30
	0
	0

	2023
	0,0528
	0,3953
	57,15
	41,98
	0
	0

	2024
	0,0528
	0,222
	57,15
	40,19
	0
	0

	2025
	0,0528
	0,194
	57,15
	39,60
	0
	0


Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 17.1., 17.2., 17.3.
Таблица 17.1. ООО «Гранит»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0

	2025
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.2. ООО «Коммунсервис»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0

	2025
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2021
	0
	5
	0
	0

	2022
	0
	5
	0
	0

	2023
	0
	5
	0
	0

	2024
	0
	5
	0
	0

	2025
	0
	5
	0
	0


1.10. Описание балансов тепловой мощности.

Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций  Уренского муниципального округа по каждой котельной на 01.01.2026 года указан в таблицах 18.1-18.39 в Гкал/ч.
КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в Таблица 18.1

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,62
	1,62
	1,62
	2,7
	2,7

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,61
	0,61
	0,61
	1,69
	1,69

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,61
	0,61
	0,61
	1,69
	1,69

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,84
	0,84
	0,84
	1,45
	1,45

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,08
	1,08
	1,08
	1,62
	1,62

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06


Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 Таблица 18.2

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0,43

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0,34

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36


КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а Таблица 18.3

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06


КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б Таблица 18.4
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,33
	0,33
	0,33
	0,428
	0,428

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,33
	0,33
	0,33
	0,428
	0,428

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26
	0,3
	0,3

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14


Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 Таблица 18.5

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,2
	0,2
	0,2
	0,21
	0,21

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6


Нежилое помещение(котельная)  г. Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1 Таблица 18.6
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	
	
	
	

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,13
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,13
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,39
	0,39
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,17
	0,17
	0,17

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800  г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 Таблица 18.7

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14

	отопление
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14
	5,14

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 Таблица 18.8
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28


Нежилое помещение (котельная)г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 Таблица 18.9

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,06

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	отопление
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,34

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,34

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14


Котельная г. Урень, ул. Контак, 29а Таблица 18.10

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	4,39
	4,53
	4,53
	4,53
	4,53

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,39
	4,5
	4,53
	4,53
	4,53

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,39
	4,5
	4,53
	4,53
	4,53

	отопление
	4,39
	4,5
	4,53
	4,53
	4,53

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,93
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,93
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


Котельная р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а Таблица 18.11

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	2,61
	2,51
	2,47
	2,73
	2,73

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,61
	2,51
	2,47
	2,73
	2,73

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,61
	2,51
	2,47
	2,73
	2,73

	отопление
	2,61
	2,51
	2,47
	2,73
	2,73

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,26
	0,36
	0,4
	0,14
	0,14

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,26
	0,26
	0,4
	0,14
	0,14

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,88
	20,88
	20,88
	20,88
	20,88

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13


Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а Таблица 18.12

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	отопление
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,349
	0,349
	0,349
	0,349
	0,349

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,349
	0,349
	0,349
	0,349
	0,349

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,24
	5,24
	5,24
	5,24
	5,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


Котельная №4  г.Урень, ул. Труда, 171а Таблица 18.13

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,62

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,62

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,62

	отопление
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,62

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,61

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16


Котельная №5 г.Урень, ул. Коммунистическая, 38Б Таблица 18.14

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,02
	2,02
	2,02
	3,02
	3,02

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	отопление
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	вентиляция
	
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,24
	0,24
	0,24
	1,24
	1,24

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,24
	0,24
	0,24
	1,24
	1,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,64
	1,64
	1,64
	1,94
	1,94

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,93
	0,93
	0,93
	1,94
	1,94

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	26,24
	26,24
	26,24
	26,24
	26,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06


Котельная № 13 г.Урень, ул. Хозцентр, стр. 30 Таблица 18.15

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,69
	0,69
	0,69

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,69
	0,69
	0,69

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69

	отопление
	0,69
	0,69
	0,69

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,53
	0,53
	0,53


Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б Таблица 18.16

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,986
	1,986
	1,986
	1,986
	1,986

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,807
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,807
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,807
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	отопление
	0,807
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,059
	1,026
	1,026
	1,026
	1,026

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,059
	1,026
	1,026
	1,026
	1,026

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А Таблица 18.17

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56

	отопление
	0,57
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,998
	0,998
	0,998
	1,008
	1,008

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,998
	0,998
	0,998
	1,008
	1,008

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	
	
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	
	
	


Котельная №3 д. Бобылевка, ул. Кирпичная, д. 1А  Таблица 18.18

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,2
	0,2
	0,2
	0,13
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,09
	0,09
	0,09
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,09
	0,09
	0,09
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0


Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б Таблица 18.19

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,22
	0,22
	0,22
	0,42
	0,42

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,11
	0,11
	0,11
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-
	-
	-
	0,17
	0,17


Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б Таблица 18.20

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	отопление
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Котельная №7 с. Большое  Карпово, ул. Центральная, д. 17Б Таблица 18.21

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,221
	0,221
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,221
	0,221
	0,24
	0,24
	0,24

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,221
	0,221
	0,24
	0,24
	0,24

	отопление
	0,221
	0,221
	0,24
	0,24
	0,24

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,169
	0,169
	0,15
	0,15
	0,15

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,169
	0,169
	0,15
	0,15
	0,15

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Котельная №8 д. Большое Песочное, ул. Центральная д. 21Таблица 18.22

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д.20Таблица 18.23

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,122
	0,122
	0,13
	0,04
	0,04

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,122
	0,122
	0,13
	0,13
	0,13

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,122
	0,122
	0,13
	0,13
	0,13

	отопление
	0,122
	0,122
	0,13
	0,13
	0,13

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,228
	0,228
	0,22
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,228
	0,228
	0,22
	0,31
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Котельная №10 с.Темта, ул. Школьная д.52А Таблица 18.24

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,156
	0,156
	0,15
	0,15
	0,15

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,156
	0,156
	0,15
	0,15
	0,15

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,156
	0,156
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление
	0,156
	0,156
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,234
	0,234
	0,24
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,234
	0,234
	0,24
	0,01
	0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,17


Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 Таблица 18.25
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	20,7
	20,7
	20,7
	19
	20,7

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,26


Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2 Таблица 18.26

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	30,3
	30,3
	30,3
	27,5
	27

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34


Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» Таблица 18.27
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	отопление
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а» Таблица 18.28
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	68,7
	68,7
	51,2
	51,2
	51,2

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	отопление
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,69


Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5 Таблица 18.29
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	49
	49
	49
	49
	36,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	отопление
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,6


Котельная Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Молодежная, д. 2а Таблица 18.30
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	36,1
	36,1
	36,1
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	отопление
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3


Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16 Таблица 18.31
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	отопление
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108


Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а Таблица 18.32
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	35,1
	35,1
	35,1
	29
	29

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68


Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 Таблица 18.33
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,21
	0,21

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52
	0,21
	0,21

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5
	35,6

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	отопление
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,438
	0,438
	0,438
	0,128
	0,128

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,43
	0,43
	0,43
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,21


Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 Таблица 18.34
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	36,4
	36,4
	36,4
	34
	34

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	отопление
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Котельная д.Вязовая, ул. Школьная, д. 2 Таблица 18.35

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	24,2
	24,2
	24,2
	21,5
	21,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Котельная с.Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 Таблица 18.36

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107


Котельная с.Карпуниха, ул. Махалова, д.103 Таблица 18.37

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	отопление
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086


Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 Таблица 18.38

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Отопление
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086


ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 Таблица 18.39
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	13,68
	11,08
	13,95
	14,07
	14,31

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	690,84
	559,74
	706,57
	710,51
	722,8

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	
	

	отопление
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93


Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии, в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблицах 19.1-19.3.
Таблица 19.1 Котельная №1 г.Урень, ул.Контак 
	Параметр
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20
	20
	20

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image2.emf]3

м


	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-3,83
	-3,83
	-3,83
	-3,83
	-3,83

	Доля резерва
	%
	
	
	
	
	


Таблица  19.2 Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а 
	Параметр
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20
	20
	20

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image3.emf]3

м


	2
	2
	2
	2
	2

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98


	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	3
	3
	3
	3
	3

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 19.3 Котельная № 9 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30
	Параметр
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image4.emf]3

м


	0,3
	0,3
	0,3

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,98
	0,98
	0,98

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-


Таблица 19.4 Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10
	Параметр
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20
	20
	20

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image5.emf]3

м


	3
	3
	3
	3
	3

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,46
	0,46
	0,47
	0,48
	0,48

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Доля резерва
	%
	
	
	
	
	-


Таблица 19.5 Котельная №12 г.Урень, ул.Ленина, 268
	Параметр
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5

	Срок службы
	лет
	20
	20
	20


	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image6.emf]3

м


	0,8
	0,8
	0,8

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,13
	1,13
	1,13

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,98
	0,98
	0,98

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,1
	0,1
	0,1

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-


1.11. Топливный баланс системы теплоснабжения.

Описание топливных балансов системы теплоснабжения в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года содержится в таблицах 20.1., 20.2., 20.3.



Таблица 20.1. ООО «Гранит»

	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image7.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image8.emf]3

тыс. м


	Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии
	Остаток топлива, т. натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Газ

	2025
	
	4028,168
	4028,168
	
	8190

	2024
	-
	4304,821
	4304,821
	-
	8190

	2023
	-
	3662,485
	3662,485
	-
	8260

	2022
	-
	3652,494
	3652,494
	-
	8078

	2021
	-
	4010,483
	4010,483
	-
	7910

	Итого
	-
	19658,45
	
	-
	-

	Уголь

	2025
	
	0
	0
	0
	

	2024
	68,4
	40
	108,4
	0
	5089

	2023
	57
	76,6
	65,2
	68,4
	5089

	2022
	94,88
	229,88
	267,76
	57
	5089

	2021
	-
	238,83
	143,95
	94,88
	5089

	Итого
	220,28
	585,31
	585,31
	220,28
	-

	Дрова

	2025
	5066,352
	16999,8
	17644,7
	4421,452
	1400

	2024
	4851,12
	18308,207
	18092,975
	5066,352
	1400

	2023
	4533,41
	20235,3
	19917,59
	4851,12
	1400

	2022
	1761,62
	24594,09
	21822,3
	4533,41
	1400

	2021
	2376,05
	17794,9
	18409,33
	1761,62
	1400

	Итого
	-
	
	
	-
	-

	Горбыль

	2025
	-
	167,5
	167,5
	-
	931

	2024
	-
	711,2
	711,2
	-
	931

	2023
	48
	1076,6
	1124,6
	-
	931

	2022
	1048,5
	2009,733
	3010,233
	48
	931

	2021
	800
	2823,7
	2575,2
	1048,5
	931

	Итого
	-
	
	
	-
	-

	Опил

	2025
	315
	3494
	3385
	424
	770

	2024
	1925
	2842
	4452
	315
	770

	2023
	2106
	4469
	4650
	1925
	770

	2022
	1921
	8971
	8786
	2106
	770

	2021
	-
	4168
	2247
	1921
	770

	Итого
	-
	
	
	-
	--

	Пеллеты

	2025
	56,3
	422,376
	382,1
	96,576
	4200

	2024
	65,493
	385,8
	394,993
	56,3
	4200

	2023
	32,914
	355,829
	323,25
	65,493
	4200

	2022
	8,45
	261,93
	237,466
	32,914
	4200

	2021
	6,1
	65,45
	63,1
	8,45
	4200

	Итого
	-
	
	
	-
	-


Таблица 20.2. ООО «Коммунсервис» 

	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image9.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image10.emf]3

тыс. м


	Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии
	Остаток топлива, т. натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Дрова

	2025
	0,165
	2,522
	2,492
	0,195
	1787

	2024
	0,140
	3,643
	3,618
	0,165
	1787

	2023
	0
	3,602
	3,463
	0,140
	1787

	2022
	0,341
	3,688
	4,029
	0
	1787

	2021
	1,004
	3,536
	4,199
	0,341
	1787

	Итого
	-
	
	
	-
	-

	Пеллеты

	2025
	0,024
	0,258
	0,271
	0,011
	4253

	2024
	0,025
	0,222
	0,223
	0,024
	4253

	2023
	0
	0,267
	0,242
	0,025
	4253

	2022
	0,009
	0,190
	0,199
	0
	4253

	2021
	0,016
	0,177
	0,184
	0,009
	4253

	Итого
	-
	1,046
	1,029
	-
	-

	Газ

	2025
	-
	0,186
	0,186
	-
	7910

	2024
	-
	192,217
	192,217
	-
	7910

	2023
	-
	136,792
	136,792
	-
	7910

	2022
	-
	160,367
	160,367
	-
	7910

	2021
	-
	153,07
	153,07
	-
	7910

	Итого:
	-
	
	
	-
	-


Таблица 20.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image11.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image12.emf]3

тыс. м


	Израсходовано на котельных на отпуск тепловой энергии
	Остаток топлива, т.

натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Печное бытовое топливо

	2025
	268,17
	520
	507,03
	281,14
	10512

	2024
	229,56
	537
	498,39
	268,17
	10584

	2023
	112,87
	567
	450,310
	229,56
	10096

	2022
	98,029
	475,2
	460,359
	112,87
	10258

	2021
	116,161
	472,74
	490,872
	98,029
	10258

	Итого
	-
	2437,925
	2272,775
	-
	-


1.12. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения.
Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 21.1., 21.2., 21.3.
Таблица 21.1. ООО «Гранит»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 21.2. ООО «Коммунсервис»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 21.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	2
	1
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	1
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	2
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	2
	1
	0
	0
	0


Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 22.1., 22.2., 22.3.
Таблица 22.1. ООО «Гранит»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4
	4
	4
	4
	4

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	4
	4
	4
	4
	4


Таблица 22.2. ООО «Коммунсервис»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3
	3
	3
	3
	3

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	3
	3
	3
	3
	3


Таблица 22.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	2
	2
	2
	2
	2

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	4
	4
	4
	4
	4


1.13. Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающей организации.

Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года (с НДС) указаны в таблицах 23.1., 23.2., 23.3.
Таблица 23.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	46,416
	53,244
	49,148
	49,676
	49715,4

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	1,479
	1,562
	1,562
	1,562
	1247,1

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	44,937
	51,682
	47,586
	48,114
	48468,3

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	4,845
	5,145
	5,153
	5,145
	4983,2

	
	то же в %
	%
	10,8
	9,9
	10,8
	10,7
	10,3

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	40,092
	46,537
	42,433
	42,969
	43485,1

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	41492,86
	61503,31
	69949,82
	73811,77
	77493,6

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	29975,01
	21095,62
	21055,59
	27315,00
	28204,6

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	54634,6
	62879,54
	60525,21
	65444,20
	67563,8

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	126102,47
	145478,48
	151530,62
	166570,98
	173262,0


Таблица 23.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	5,37
	5,36
	4,9
	5,29
	5,30

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	0,27
	0,25
	0,25
	-
	-

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	5,1
	5,1
	4,5
	4,88
	4,91

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	0,37
	0,35
	0,31
	0,32
	0,3

	
	то же в %
	%
	7
	6,5
	6,4
	6,0
	6,0

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	5,1
	5,1
	4,5
	4,88
	4,91

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	10380
	10986
	10501,1
	11983,25
	14575,90

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	2260
	2172,6
	2471,8
	2751,02
	3435,85

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	7920
	9017,6
	8568,57
	7672,2
	7626,74

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	20560
	22176,2
	21544,46
	22406,47
	25638,49


Таблица 23.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	3,874
	3,633
	3,554
	3,907
	3,974

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0

 
	0

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	0,014
	0,013
	0,013
	0,014
	0,014

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	0,706
	0,660
	0,646
	0,711
	0,722

	
	то же в %
	%
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	3,154
	2,973
	2,893
	3,182
	3,235

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	614,02
	614,02
	1446,5
	1712,082
	3200,0

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	185,43
	185,43
	396,52
	146,92
	683,1

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	23171,83
	23171,83
	20151,72
	 

26788,43
	28979,10

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	23971,28
	23971,28
	22154,51
	28647,43
	29662,20


1.14. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Динамика изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблице 24. 

Таблица 24

	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф для г.Урень, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)
	Тариф для р.п.Арья, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	ООО «Гранит»
	с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 48/46 от 25.11.2022 г.

№ 58/26 от 20.12.2023
	3547,27
	8,9
	3375,87
	8,9

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	
	3894,94
	9,8
	3706,63
	9,8

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №71/25 от 19.12.2024 г.
	3894,94
	0,00
	3706,63
	0,00

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	
	4325,84
	11,06
	4147,74
	11,9

	
	с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/43 от 19.12.2025 г.
	4325,84
	0,00
	4147,74
	0,00

	
	с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г.
	
	4754,10
	9,9
	4558,36
	9,9

	
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф для котельных р.п.Арья, ул.Юбилейная, 31Б, 1-я Заводская, 2а, д.Бобылевка, д.Б.Арья, д.Б.Песочное, с.Б.Карпово, п.Обход, с.Темта, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	
	с 01.02.2022 г. по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №1/2 от 17.01.2022 г.
	2632,76
	-

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	
	2748,65
	4,4

	
	с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области № 48/47от 25.11.2022 г.

№ 58/27 от 20.12.2023
	2994,89
	8,9

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	
	3288,47
	9,8

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №71/24 от 19.12.2024 г.
	3288,47
	0,00

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	
	3679,80
	11,9

	
	с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/42 от 19.12.2025 г.
	3679,80
	0,00

	
	с 01.10.2026г. по 31.12.2026 г.
	
	4044,10
	9,9

	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	ООО «Коммунсервис
	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №48/45 от 25.11.2022 г.
	4419,53
	8,9

	
	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №53/14 от 07.12.2023 г.
	4419,53
	0,00

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №53/14 от 07.12.2023 г.
	4744,43
	7,35

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №68/18 от 17.12.2024 г.
	4744,43
	0,00

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №68/18 от 17.12.2024 г
	5198,89
	9,6

	
	с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/41 от 19.12.2025 г
	5198,89
	0,0

	
	с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/41 от 19.12.2025 г
	5713,58
	9,89

	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	с 01.01.2023 г.по 30.06.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4893,04
	1,089

	
	с 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4893,04
	0

	
	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №45/33 от 09.11.2023г.
	4419,53
	0

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №45/33 от 09.11.2023г.
	4843,48
	1,096

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г.
	4843,48
	0,0

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г.
	5345,72
	10,4

	
	с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г.
	5345,72
	0,0

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г.
	5624,09
	5,21


Объем отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблице 25.
Таблица 25
	№
	Наименование организации
	единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	ООО «Гранит»
	Тыс.Гкал.
	40,092
	46,536
	42,433
	42,968
	43,485

	2
	ООО «Коммунсервис»»
	Тыс.Гкал
	5,16
	4,87
	4,573
	4,881
	4,906

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Тыс.Гкал
	0,246
	0,258
	0,254
	0,269
	0,279

	
	ИТОГО
	Тыс.Гкал
	45,498
	51,664
	47,260
	48,118
	48,670


1.15. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа не планируется. Средний возраст котельных, расположенных на территории Уренского муниципального округа составляет 30 лет. Имеется тенденция отключения потребителей от источников централизованного теплоснабжения, что приводит к снижению объемов теплопотребления и котельные работают с недозагрузкой. Дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание источников тепловой энергии. Таким образом, без реконструкции котельных невозможно достичь устойчивой работы теплоснабжающих организаций. Подключение новых потребителей тепловой энергии, а также увеличение существующей нагрузки, в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим источникам тепловой энергии, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии - от автономных источников.

Поскольку в бюджете муниципального округа предусмотреть средства на эту цель не представляется возможным, предлагается осуществить реконструкцию системы теплоснабжения за счет привлечения частных инвестиций.

В настоящее время на территории Уренского муниципального округа реализуется 3 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Концессионерами выступают ООО «Гранит» и ООО «Коммунсервис». Объем привлеченных инвестиций по состоянию на 01.01.2026 года составляет 110369,847 тыс.руб.

Раздел 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные уровня потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения указаны в таблице 1 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения. Прирост площадей строительных фондов в ближайшее время не планируется. Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

Тепловые нагрузки котельных в Уренском муниципальном округе Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблице 26.
Таблица 26 
	№ п.п.
	Наименование  теплоснабжающей организации
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Гранит»
	13,33
	8,46
	21,79

	2
	ООО «Коммунсервис»
	0
	0,993
	0,993

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	0,170
	0,002
	0,172

	ИТОГО
	13,5
	9,455
	22,955


Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в Уренском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2026 года указано в таблице 27.
Таблица 27
	№

п.п.
	Наименование
	Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал
	Всего, тыс.Гкал

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Гранит»
	25,917
	17,568
	43,485

	2
	ООО «Коммунсервис»
	0
	4,906
	4,906

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	0,274
	0,005
	0,279

	ИТОГО
	26,191
	22,479
	48,670


Территории жилой застройки составляют - 3214 га;

Многоквартирной жилой застройки – 1367 га;

Индивидуальной жилой застройки - 1847 га;

Территории производственной и коммунально-складской застройки- 10580 га.

Сведения о движении строительных фондов в Уренском муниципальном округе Нижегородской области за период 2021-2025 годы тыс.м2, указаны в таблице 28.

Таблица 28 тыс.м2
	Годы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	348,986
	348,7
	348,6
	352,43
	350,397

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	
	
	4,427
	1,502
	1,134

	новое строительство, в том числе:
	
	
	4,427
	1,502
	1,134

	многоквартирные жилые здания
	
	
	4,288
	
	1,134

	общественно-деловая застройка
	
	
	
	1,502
	

	индивидуальная жилищная застройка
	
	
	0,139
	
	

	Выбыло общей отапливаемой площади
	0,286
	0,1
	0,458
	3,535
	0,468

	Общая отапливая площадь на конец года
	348,7
	348,6
	352,43
	350,397
	351,063


Планируется снос 10 многоквартирных домов, которые будут расселены по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024-2028 годы» жилой площадью 1219,75 кв.м.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 29.

Таблица 29 
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, [image: image13.emf]Гкал/

2

м/год


	Удельная

тепловая нагрузка, [image: image14.emf]ккал/

(ч·

2

м

)



	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2025 - 2044 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,648
	0
	0
	0
	0,097
	0
	0
	0

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,627
	0
	0
	0
	0,223
	0
	0
	0


Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной схемы не требуется, так как численность населения Уренского муниципального округа Нижегородской области составляет менее 100 000 человек.

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы существующей и располагаемой тепловой мощности в зоне действия теплоснабжающих организаций  Уренского муниципального округа Нижегородской области по каждой котельной  указаны в таблицах 18.1-18.40 настоящей схемы теплоснабжения. Изменение баланса тепловой мощности источников тепловой энергии в зоне действия теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области не планируется.

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области за период 2023-2025 годы указан в таблице 30.
Таблица 30
	Адресная привязка
	№кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Дата подключения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	г.Урень, ул.Хозцентр, д.27 (27-ми кв.ж/д)
	52:05:0090035
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	2023 г.
	0,13
	-
	0,13

	г.Урень, ул.Хозцентр, д.28 (27-ми кв.ж/д)
	52:05:0090035
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	2023 г.
	0,13
	-
	0,13

	г.Урень, ул.Хозцентр, д.29(27-ми кв.ж/д)
	52:05:0090035
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	2023 г.
	0,13
	-
	0,13

	г.Урень, ул.Хозцентр, д.30 (27-ми кв.ж/д)
	52:05:0090035
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	2023 г.
	0,13
	-
	0,13

	г.Урень, ул.Хозцентр, д.31 (27-ми кв.ж/д)
	52:05:0090035
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	2025 г.
	0,13
	-
	0,13

	р.п.Арья, ул.Школьная, 5а

Дом культуры
	52:05:0120006
	Котельная № 2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а
	2024 г.
	0,321
	-
	0,321


Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, не планируется. Однако планируется реконструкция котельных, замена котлов и газового оборудования на новое, автоматизация котельных. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в 2019-2044 годах, размер капитальных вложений в реализацию мероприятий, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области, указаны в таблице 31.

Таблица 31

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,

тыс.руб. (без НДС)
	Цели реализации мероприятия

	ООО «Гранит»

	1. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2019-2023 г.г


	14106
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	2. 
	Реконструкция котельной №17 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ,  г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	2019-2021 г.

2026 г.
	678,0

6246,0


	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	3. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1
	2019-2023 г.
	4708,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	4. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ,  г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	2019-2022 г.

2025 г.
	1404,0

3907,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	5. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.300
	2020-2023 г.г.
	3149,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	6. 
	Реконструкция котельной №20 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	2024 г.
	2921,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	7. 
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	2029 г.
	10049,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	8. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	2032 г.
	2921,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	9. 
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.114 в
	2020 г.
	5148,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	10. 
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	2028-2030 гг.
	3900,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	11. 
	Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	2034 г.
	1790,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	12. 
	Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д.1А
	2023 г.

2037 г.
	575,0

129,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	13. 
	Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	2035 г.
	701,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	14. 
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	2028 г.
	1116,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	15. 
	Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое  Карпово, ул.Центральная, 

д.17Б
	2031 г.

2037 г.
	846,0

96,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	16. 
	Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	2023-2028 г.
	2350,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	17. 
	Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	2032 г.
	738,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	18. 
	Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	2023 г.

2037 г.
	675,0

99,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	Итого по ООО «Гранит»
	68252,0
	

	ООО «Коммунсервис»

	19. 
	Газификация котельной

п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	2019 г.
	3500,0
	

	20. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	2019 г.
	536,7
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	21. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	2019 г.
	930,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	22. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д. Вязовая, ул. Школьная, д.2
	2020 г.
	1015,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	23. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д. Минеево, ул. Школьная, д.10
	2020 г.
	1000,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	24. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д.12
	2021 г.
	1554,4
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	25. 
	Газификация котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д.12
	2021 г.

2023 г.
	100

1000
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	26. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной

с.Карпуниха, ул. Школьная, 24
	2022 г.
	906,7
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	27. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Минеево, ул.Репина д.16


	2022 г.
	955,6
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	28. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной д. д.Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	2023 г.
	875,7
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	29. 
	Реконструкция котельной

Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	2027 г.
	1090,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	30. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	2023 г.
	860,2
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	31. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной,

с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	2024 г.
	1457,1
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	32. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной,

с.Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2024 г.

2025 г.

2026 г.
	650,00

850,0

808,8
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения,   повышение энергетической эффективности

	33. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	2025 г.
	1557,1
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	34. 
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	2026 г.
	1557,1
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	35. 
	Реконструкция котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	2028 г.
	1140,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	Итого по ООО «Коммунсервис»
	22344,4
	

	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	36.
	Замена устаревшего оборудования котельной 

д. Красный Яр, д.10
	2026
	715,6
	Улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	715,6
	

	ВСЕГО
	91312,0
	


5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не планируется.

5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством приведён в таблице 32 (для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха).

Рекомендуемый температурный график сетевой воды на границах эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций и потребителей Уренского муниципального района утвержден постановлением администрации Уренского муниципального района от 22.07.2022 № 1110.

Таблица 32

	Температура наружного воздуха,

 tн0C
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,

t10C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C

	8
	42
	36

	7
	43
	37

	6
	44
	38

	5
	46
	39

	4
	47
	40

	3
	49
	41

	2
	50
	42

	1
	51
	43

	0
	53
	44

	-1
	54
	44

	-2
	56
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	62
	50

	-8
	63
	50

	-9
	65
	51

	-10
	66
	52

	-11
	67
	53

	-12
	69
	54

	-13
	70
	55

	-14
	71
	55

	-15
	72
	56

	-16
	74
	57

	-17
	75
	58

	-18
	76
	58

	-19
	77
	59

	-20
	78
	60

	-21
	80
	61

	-22
	81
	61

	-23
	82
	62

	-24
	83
	63

	-25
	84
	64

	-26
	86
	64

	-27
	87
	65

	-28
	88
	66

	-29
	89
	66

	-30
	90
	67

	-31
	92
	68

	-32
	93
	69

	-33
	94
	69

	-34
	95
	70


Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.

5.6. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в в Уренском муниципальном округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Все вновь подключаемые потребители, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в теплоснабжающие организации Уренского муниципального округа за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Уренского муниципального округа Нижегородской области.
 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии.
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

6.2. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей , обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

6.4. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей округа содержатся в таблице 33.

Таблица 33

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Период исполнения
	Финансовые затраты тыс.руб. без НДС
	Ожидаемый эффект

	ООО «Гранит»

	1
	Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б

(86 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 76 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76 мм)
	2024 г.
	648,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	2
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Коммунистическая, ул.Пиунова, ул.Вокзальная

(86 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57 мм на трубу ППУ-изоляции д.57 мм)
	2020 г.
	664,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	3
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова

(101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм)
	2030 г.
	780,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	4
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а

(101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм)
	2030 г.
	347,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	5
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная

(386 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108, 159, 219, 325 мм на трубу ППУ-изоляции д.108, 159, 219, 325 мм)
	2020 г.

2030 г.
	356,0

5939,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	6
	Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.114в

(400 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д. 57, 76, 108, 159 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76, 108, 159 мм)
	2031 г.
	3342,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	7
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5

(212 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 89, 133 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 89, 133 мм)
	2031 г.
	1636,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	8
	Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а

(173 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76, 89 мм на трубу ППУ-изоляции д. 76,89 мм)
	2032 г.
	1121,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	9
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2

(43 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76 мм на трубу ППУ-изоляции д.76 мм)
	2032 г.
	432,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	10
	Замена 150 п/м металлических тепловых сетей   д.100 мм на трубы ТГИ д.100. (Теплотрасса от котельной №1 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса)
	2036 г.
	607,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	11
	Замена 200 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №2 606819,Нижегородская область, р-н Уренский, р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная)
	2033 г.
	243,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	12
	Замена 85 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №3 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная)
	2030 г.
	120,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	13
	Замена 185 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №5 606832, Нижегородская область, рн Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная)
	2037 г.
	120,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	14
	Замена 87 п/м тепловых сетей д.76  и 60 п/м тепловых сетей д.57 мм  на трубы ТГИ. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №6 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б)
	2033 г.
	375,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	15
	Замена 174 п/м металлических тепловых сетей  д.76мм  на трубы ТГИ д.57мм. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №7 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная)
	2026 г.
	568,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	16
	Ремонт 180 п/м наружной системы теплотрассы с заменой поллиэтиленовых труб д.57мм на трубы ТГИ (теплотрасса от котельной №9 606829, Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева)
	2033 г.
	479,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	17
	Ремонт наружной системы теплотрассы с заменой 62 п/м металлических труб д.76мм на трубы ТГИ д. 76мм (теплотрасса от котельной №10 606824, Нижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная)
	2037 г.
	126,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	
	Итого по ООО «Гранит»
	
	17903,0
	

	ООО «Коммунсервис»

	18
	Замена теплоизоляции на теплотрассе 80 м; Замена запорной арматуры -                       п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	2019 г.
	70,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	19
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м

д. Б.Терсень, ул.Мира, 5
	2019 г.
	1420,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	20
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м

д. Вязовая, ул. Школьная, д.2
	2020 г.
	180,6
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	21
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры -                       с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	2021 г.
	300,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	22
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры                       с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	2022 г.
	350,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	23
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры                       д. Минеево, ул. Репина, 16
	2022 г.
	240,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	24
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры                              д. Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а
	2023 г.
	150,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	25
	Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры                   д. Минеево, ул. Шольная, 10
	2023 г.
	150,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	26
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2
	2024 г.
	200,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	
	3060,6
	

	
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	
	
	

	27
	Капитальный ремонт теплотрассы 1,72 км в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей на трубу в ППМУ изоляции
	2026
	27004,3
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	
	Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	
	27004,3
	

	Итого
	
	47967,9
	


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

 Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в Гкал указаны в таблицах 34.1., 34.2., 34.3.
Таблица 34.1. ООО «Гранит» 
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	908,1
	2509,2
	2577,7
	2602
	2389,91
	2431,6
	2149,6
	2249,5
	2173,8
	2173,8
	2173,8
	2173,8

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	262,3
	666,5
	667,5
	662
	663,31
	667,6
	660,9
	651,6
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	369,8
	800,1
	826
	850
	841,11
	839,7
	704,1
	773,0
	747,9
	747,9
	747,9
	747,9

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	162,1
	417,7
	417,6
	417
	389,76
	303,3
	401,0
	408,4
	390,3
	390,3
	390,3
	390,3

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	72,8
	159,4
	168
	160
	152,26
	164,8
	166,5
	157,7
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3

	6
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	163,7
	353,1
	333,1
	323
	297,75
	316,0
	346,3
	328,2
	329,9
	329,9
	329,9
	329,9

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	4480
	10958,7
	10714,2
	12797
	10737,61
	10205,4
	10972,4
	10984,3
	10463,6
	10463,6
	10463,6
	10463,6

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	159,3
	367,1
	354,1
	346
	347,54
	349,2
	400,3
	389,5
	393,7
	393,7
	393,7
	393,7

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1282
	2694,9
	2351,8
	2598
	2249,28
	2426,7
	2219,1
	2078,8
	2067,7
	2067,7
	2067,7
	2067,7

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	10839,6
	10987,6
	11228,5
	11002,4
	10169,75
	10659,2
	10185,8
	10517,2
	10276,1
	10276,1
	10276,1
	10276,1

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	7337,2
	7229,2
	7119,5
	6894
	6645,98
	6959,8
	6651,7
	6881,4
	6784,6
	6784,6
	6784,6
	6784,6

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	778,1
	614,3
	552,8
	691
	548,59
	646,2
	746,7
	679,7
	681,4
	681,4
	681,4
	681,4

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	3406,1
	3202,6
	3093
	3231
	2982,63
	2926,5
	3237,6
	3116,6
	3095,5
	3095,5
	3095,5
	3095,5

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	4075,5
	3816,8
	3643,4
	3774
	3931,55
	3626,9
	3578,6
	3848,8
	3759,8
	3759,8
	3759,8
	3759,8

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	-
	-
	-
	-
	503,12
	734,6
	908,1
	420,9
	720,8
	720,8
	720,8
	720,8

	16
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	2353,5
	2353,5
	839,9
	2552,5
	2478,69
	2509,4
	2407,8
	2490,8
	2450,1
	2450,1
	2450,1
	2450,1

	17
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	1276,5
	1276,5
	381,9
	1630
	1294,47
	1338,6
	1363,5
	1444,2
	1347,7
	1347,7
	1347,7
	1347,7

	18
	Котельная №3

д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	315
	315
	98,8
	320
	329,23
	329,3
	341,0
	338,1
	341,0
	341,0
	341,0
	341,0

	19
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	275
	275
	113,5
	266
	249,31
	254,0
	270,5
	263,8
	262,9
	262,9
	262,9
	262,9

	20
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом  42Б
	595
	595
	295,4
	628
	550,07
	586,3
	614,6
	642,4
	619,8
	619,8
	619,8
	619,8

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	589
	589
	217,6
	594
	554,02
	592,4
	652,2
	631,2
	633,6
	633,6
	633,6
	633,6

	22
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	65
	65
	28,8
	61
	55,49
	61,0
	65,1
	61,8
	62,2
	62,2
	62,2
	62,2

	23
	Котельная №9

п .Обход, ул. Квадяева, д 20
	468,6
	468,6
	220,7
	463
	432,75
	367,6
	279,3
	475,2
	395,9
	395,9
	395,9
	395,9

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.  Школьная,  д 52А
	386,1
	386,1
	171,6
	382
	354,1
	380,1
	392,7
	376,7
	378,7
	378,7
	378,7
	378,7

	Итого
	40620,3
	51100,9
	46415,4
	53243,9
	49148,28
	49676,2
	49715,4
	50209,8
	49192,7
	49192,7
	49192,7
	49192,7


Таблица 34.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	198,1
	198,1
	198,1
	173
	186
	221
	438,18
	368
	368
	368
	368
	368

	2
	Котельная                               д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	227,7
	227,7
	227,7
	262
	265
	287,7
	296,83
	232
	232
	232
	232
	232

	3
	Котельная                               с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	270,3
	270,3
	270,3
	268
	254
	272
	277,98
	275
	275
	275
	275
	275

	4
	Котельная                               п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	994,7
	994,7
	1231,46
	1050
	1019
	1146
	929,207
	1011
	1011
	1011
	1011
	1011

	5
	Котельная                               п.Уста, ул. Мира, д.6 «а»
	699,5
	699,5
	719,7
	717
	641
	653
	652,535
	714
	714
	714
	714
	714

	6
	Котельная                                 д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	631
	631
	654
	521
	549
	594,7
	571,17
	671
	671
	671
	671
	671

	7
	Котельная                                            д. Минеево, ул.Репина д. 16
	112,4
	112,4
	112,4
	128
	123
	131,3
	128,09
	114
	114
	114
	114
	114

	8
	Котельная                                            д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	445,1
	445,1
	445,1
	343
	383
	369
	400,99
	456
	456
	456
	456
	456

	9
	Котельная                                            с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	478,5
	478,5
	478,5
	404
	428
	435,2
	452,36
	487
	487
	487
	487
	487

	10
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	400
	400
	400
	442
	465
	489
	427,14
	407
	407
	407
	407
	407

	11
	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	266,2
	266,2
	266,2
	113
	116
	123,1
	125,511
	131
	131
	131
	131
	131

	12
	Котельная                                            д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	267
	267
	267
	292
	272
	286
	294,38
	272
	272
	272
	272
	272

	13
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	185
	185
	185
	199
	188
	188
	204,2
	188
	188
	188
	188
	188

	14
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	94
	94
	98,7
	101
	94
	101
	102,7
	101
	101
	101
	101
	101

	Итого
	5269,5
	5269,5
	5554,16
	5013
	4983
	5297
	5301,273
	5427
	5427
	5427
	5427
	5427


Таблица 34.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	3799,04
	3078,14
	3874,75
	3633,88
	3554,57
	3907,14
	3974,88
	3907,14
	3907,14
	3907,14
	3907,14
	3907,14

	Итого
	3799,04
	3078,14
	3874,75
	3633,88
	3554,57
	3907,14
	3974,88
	3907,14
	3907,14
	3907,14
	3907,14
	3907,14


Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в кг условного топлива/Гкал указан в таблицах 35.1., 35.2., 35.3.
Таблица 35.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	249,44
	249,44
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	267,03
	267,03
	267,03
	267,03
	267,03
	267,03
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	237,44
	237,44
	237,44
	237,44

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	178,23
	178,23
	178,23
	178,23
	178,23
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03

	15
	Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	-
	-
	-
	-
	157,12
	157,12
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	16
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	168,0
	168,0
	168,0

	17
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	262,0
	262,0
	262,0

	18
	Котельная №3

д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0

	19
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72

	20
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом  42Б
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	265,2
	265,2
	265,2
	265,2
	265,2
	265,2

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	259,75
	259,75
	259,75
	259,75
	259,75
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	22
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	285,72
	285,72
	285,72
	285,75
	285,75
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65

	23
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.  Школьная,  д.52А
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1


Таблица 35.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141

	2
	Котельная                               д.Минеево, ул.Школьная, д. 10
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284

	3
	Котельная                               с.Семеново, ул.Школьная, д. 2
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438

	4
	Котельная                               п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	146,76
	146,76
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2

	5
	Котельная                               п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8

	6
	Котельная                                 д. Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369

	7
	Котельная                                            д. Минеево, ул. Репина д. 16
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	8
	Котельная                                            д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293

	9
	Котельная                                            с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	196
	196
	196
	196
	196
	196
	196

	10
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354

	11
	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188

	12
	Котельная                                            д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154

	13
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6

	14
	д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255
	255


Таблица 35.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96


Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа в тоннах условного топлива указаны в таблицах 36.1., 36.2., 36.3.
Таблица 36.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	408,8
	629,1
	547,39
	578,3
	514,7
	508,9
	508,7
	533,1
	515,1
	515,1
	515,1
	515,1

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	99,8
	196,5
	173,5
	148,1
	176,4
	154,0
	146,1
	104,9
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	155,1
	179,3
	212,98
	177,4
	196,3
	176,6
	106,6
	124,5
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	67
	100,5
	138,11
	137,6
	102,1
	92,8
	111,7
	98,0
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	15,4
	25,1
	30,66
	27,4
	30,9
	25,8
	32,3
	37,8
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	48,9
	77,5
	95,372
	106,1
	51,2
	52,6
	52,5
	51,3
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	804,3
	1615,9
	1817,7
	1690,7
	1663,6
	1767,9
	1655,5
	1753,5
	1670,4
	1670,4
	1670,4
	1670,4

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	61,1
	97,3
	111,44
	96
	84,5
	78,9
	76,1
	93,5
	94,5
	94,5
	94,5
	94,5

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	268,4
	561,6
	573,85
	638,2
	482,2
	417,4
	348,3
	331,9
	330,1
	330,1
	330,1
	330,1

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29
	1609,0
	1508,0
	1734,9
	1597,6
	1544,5
	1625,8
	1441,2
	1634,1
	1596,6
	1596,6
	1596,6
	1596,6

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	900,4
	848,9
	979,62
	926,6
	915,5
	1020,8
	928,2
	1063,0
	1048,1
	1048,1
	1048,1
	1048,1

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	289,0
	229,1
	201,56
	214,7
	157,2
	226,0
	278,3
	165,7
	166,1
	166,1
	166,1
	166,1

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	960,5
	991,5
	880,34
	754,3
	639,1
	751,4
	749,8
	667,4
	662,9
	662,9
	662,9
	662,9

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	1117,6
	982,4
	832,99
	848
	880,8
	828,4
	827,8
	846,9
	827,3
	827,3
	827,3
	827,3

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	-
	-
	-
	-
	41,0
	143,5
	133,9
	66,9
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5

	16
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	945,1
	827,37
	240,6
	600,6
	531,0
	530,8
	484,6
	472,4
	464,7
	464,7
	464,7
	464,7

	17
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	174,28
	218,72
	245,97
	840,8
	578,0
	489,7
	382,3
	432,3
	403,4
	403,4
	403,4
	403,4

	18
	Котельная №3

д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	104,85
	81,66
	41,66
	80,6
	53,1
	58,2
	57,0
	80,5
	81,2
	81,2
	81,2
	81,2

	19
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул.Центральная, д. 10Б
	91,5
	106,13
	36,66
	121
	74,4
	59,4
	55,1
	75,4
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1

	20
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	240,73
	226,76
	69,09
	173,3
	179
	172,0
	150,8
	170,4
	164,4
	164,4
	164,4
	164,4

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	294,99
	180,08
	59,16
	149,5
	169,8
	178,6
	184,0
	157,8
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	22
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул.Центральная д. 21
	17,73
	21,25
	7,2
	18,0
	15,8
	21,0
	18,9
	11,7
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8

	23
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	83,66
	108,53
	64,71
	105,5
	133,0
	102,3
	70,1
	135,8
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.  Школьная,  д 52А
	100,02
	140,18
	47,33
	123,2
	60
	72,5
	66,0
	89,7
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2

	Итого
	8858,16
	9953,38
	9142,792
	10153,5
	9274,1
	9555,3
	8865,8
	9198,5
	8997,4
	8997,4
	8997,4
	8997,4


Таблица 36.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	22,34
	27,93
	41,23
	25,27
	24,95
	46,02
	60,35
	46,02
	46,02
	46,02
	46,02
	46,02

	2
	Котельная                               д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	95,57
	64,77
	99,03
	105,39
	55,01
	84,38
	73,31
	84,38
	84,38
	84,38
	84,38
	84,38

	3
	Котельная                               с.Семеново, ул. Школьная, д. 2
	95,57
	118,37
	82,8
	80,04
	71,55
	128,48
	56,03
	128,48
	128,48
	128,48
	128,48
	128,48

	4
	Котельная                               п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в»
	262,22
	142,06
	172,97
	181,21
	156,66
	155,32
	152,28
	155,32
	155,32
	155,32
	155,32
	155,32

	5
	Котельная                               п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	178
	293
	146,32
	221,84
	154,63
	198,04
	170,35
	198,04
	198,04
	198,04
	198,04
	198,04

	6
	Котельная                                 д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5
	123,84
	232,88
	131
	136,46
	218,57
	171,98
	155,18
	171,98
	171,98
	171,98
	171,98
	171,98

	7
	Котельная                                            д. Минеево, ул. Репина д. 16
	60,65
	37,32
	53,31
	48,55
	51,9
	53,22
	54
	53,22
	53,22
	53,22
	53,22
	53,22

	8
	Котельная                                            д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	109,46
	130,47
	123,96
	137,52
	152,55
	117,11
	76,45
	117,11
	117,11
	117,11
	117,11
	117,11

	9
	Котельная                                            с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	89,64
	167,31
	157,07
	121,14
	112,11
	69,38
	65,55
	69,38
	69,38
	69,38
	69,38
	69,38

	10
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	143,77
	141,51
	170,24
	209,87
	136,46
	216,36
	107,08
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36
	216,36

	11
	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	49,48
	50,01
	67,69
	35,03
	30
	21,36
	19,32
	21,36
	21,36
	21,36
	21,36
	21,36

	12
	Котельная                                            д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	39,22
	41,27
	43,37
	46,2
	36
	34,71
	30,27
	34,71
	34,71
	34,71
	34,71
	34,71

	13
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	40,83
	26,02
	32,73
	35,42
	27,3
	24,42
	23,01
	24,42
	24,42
	24,42
	24,42
	24,42

	14
	Котельная                                            д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	22,65
	17,95
	24,57
	21,56
	17,7
	18
	18,9
	18
	18
	18
	18
	18

	Итого
	1333,24
	1490,87
	1346,29
	1405,5
	1245,39
	1338,78
	1062,08
	1338,78
	1338,78
	1338,78
	1338,78
	1338,78


Таблица 36.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	702,67
	569,33
	716,67
	650
	650
	722,66
	735,19
	722,66
	722,66
	722,66
	722,66
	722,66

	Итого
	702,67
	569,33
	716,67
	650
	650
	722,66
	735,19
	722,66
	722,66
	722,66
	722,66
	722,66


Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области, [image: image15.emf]3

тыс.м/т.

 натурального топлива указаны в таблицах 37.1., 37.2., 37.3.
Таблица 37.1. ООО «Гранит»

	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image16.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Дрова-1,603
	Дрова-2,462

Горбыль-10
	Дрова-2,560

Уголь-48,5
	Дрова-2,640

Уголь-69,2
	Дрова-2,417

Уголь-43,1


	Дрова-2,306

Уголь-65,6


	Дрова-2,544


	Дрова-2,004


	Дрова-1,937


	Дрова-1,937


	Дрова-1,937


	Дрова-1,937



	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Дрова-0,362

Горбыль-0,056
	Дрова-0,666

Горбыль-0,2
	Дрова-0,708

Горбыль-0,240
	Дрова-0,548

Горбыль-0,290
	Дрова-0,808
	Дрова-0,695

Горбыль-0,113
	Дрова-0,475

Горбыль-0,033

Газ-40,0
	Газ-92,8
	Газ-93,4
	Газ-93,4
	Газ-93,4
	Газ-93,4

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Дрова-0,605

Опил-0,077
	Дрова-0,467

Горбыль-0,438

Опил-0,167
	Дрова-0,745

Горбыль-,465

Опил-0,02
	Дрова-0,500

Горбыль-0,582
	Дрова-0,711

Горбыль-0,406
	Дрова-0,68

Горбыль-0,24

Газ-7,35
	Газ-91,0
	Газ-110,1
	Газ-106,6 
	Газ-106,6 
	Газ-106,6 
	Газ-106,6 

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Дрова-0,235

Горбыль-0,052

Опил-0,022
	Дрова-0,215

Горбыль-0,332

Опил-138,5
	Дрова-0,463

Горбыль-0,342
	Дрова-0,405

Горбыль-0,425
	Дрова-0,351

Горбыль-0,24
	Дрова-0,409

Горбыль-82,4
	Дрова-0,548

Горбыль-0,016
	Дрова-0,368
	Дрова-0,352
	Дрова-0,352
	Дрова-0,352
	Дрова-0,352

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Пеллеты-25
	Пеллеты-41
	Пеллеты-51,1
	Пеллеты-45,7
	Пеллеты-51,5
	Пеллеты-43,0
	Пеллеты-54,0
	Пеллеты-63
	Пеллеты-64,1
	Пеллеты-64,1
	Пеллеты-64,1
	Пеллеты-64,1

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Дрова-0,154

Горбыль-0,045

Торф.брикеты-6
	Дрова-0,234

Горбыль-0,134
	Дрова-0,314

Горбыль-0,245
	Дрова-0,148

Горбыль-0,227

Пеллеты-39,0
	Газ-33,2

Пеллеты-19,95
	Газ-45,0
	Газ-45,0
	Газ-45,3
	Газ-45,6
	Газ-45,6
	Газ-45,6
	Газ-45,6

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Газ-699,4
	Газ-1430,0
	Газ-1608,175
	Газ-1465
	Газ-1409,8
	Газ-1511
	Газ-1415
	Газ-1551,8
	Газ-1478,2
	Газ-1478,2
	Газ-1478,2
	Газ-1478,2

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Дрова-0,223

Горбыль-0,031
	Дрова-0,248

Горбыль-0,256
	Дрова-0,0,372

Горбыль-0,279
	Дрова-0,241

Горбыль-0,36
	Дрова-0,313

Горбыль-0,165
	Дрова-0,375

Горбыль-0,75
	Дрова-0,375

Горбыль-0,01
	Дрова-0,375
	Дрова-0,355
	Дрова-0,355
	Дрова-0,355
	Дрова-0,355

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Мазут-102

Дрова-0,505
	Мазут-185,1

Дрова-1,208
	Мазут-143,48

Дрова-1,6351

Уголь-68,6

Горбыль-0,003
	Дрова-2,530

Уголь-157,1

Горбыль-27

Топ.брикеты-40,32
	Газ-99,9

Уголь-18,1

Дрова-1,75

Горбыль-0,008
	Газ-356,7
	Газ-298,0
	Газ-293,6
	Газ-292,1
	Газ-292,1
	Газ-292,1
	Газ-292,1

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29
	Газ-1399,1
	Газ-1334,5
	Газ-1535,4
	Газ-1384
	Газ-1308,9
	Газ-1389,6
	Газ-1232
	Газ-1446,1
	Газ-1412,9
	Газ-1412,9
	Газ-1412,9
	Газ-1412,9

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Газ-782,9
	Газ-751,2
	Газ-866,9
	Газ-803
	Газ-775,8
	Газ-872,5
	Газ-794
	Газ-940,7
	Газ-927,5
	Газ-927,5
	Газ-927,5
	Газ-927,5

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Дрова-1,066

Горбыль-0,128

Опил-0,011
	Дрова-0,784

Горбыль-0,213

Опил-0,077
	Дрова-0,824

Горбыль-0,276
	Дрова-0,838

Горбыль-0,354
	Дрова-0,674

Горбыль-0,168
	Дрова-1,098

Горбыль-0,048
	Дрова-1,37

Горбыль-0,031
	Дрова-0,623


	Дрова-0,624


	Дрова-0,624


	Дрова-0,624


	Дрова-0,624



	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	Дрова-3,751

Горбыль-0,030
	Дрова-3870,4

Горбыль-0,034
	Дрова-4,269

Горбыль-0,20
	Дрова-3,772
	Дрова-3,195
	Дрова-3,75


	Дрова-3,75
	Дрова-2,509
	Дрова-2,492
	Дрова-2,492
	Дрова-2,492
	Дрова-2,492

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Дрова-4,294

Горбыль-0,170
	Дрова-3,837

Горбыль-0,030
	Дрова-3,934

Уголь-26,85

Горбыль-0,20
	Дрова-4,121
	Дрова-4,372

Уголь-4

Горбыль-0,026
	Дрова-3,938

Уголь-42,8

Горбыль-0,072
	Дрова-4,14
	Дрова-3,184
	Дрова-3,11
	Дрова-3,11
	Дрова-3,11
	Дрова-3,11

	15
	Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	-
	-
	-
	-
	Газ-34,8
	Газ-122,6
	Газ-114
	Газ-59,1
	Газ-101,4
	Газ-101,4
	Газ-101,4
	Газ-101,4

	16
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	дрова-3,55
	3,11
	Дрова-1,203
	Дрова-2,971

Уголь-8,8
	Дрова-2,655
	Дрова-2,654
	Дрова-2,423
	Дрова-1,776
	Дрова-1,747
	Газ-411,2
	Дрова-411,2
	Дрова-411,2

	17
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, 

д. 2А
	Опил   1,54
	Опил

1,94
	Дрова-0,005

Опил-2,227
	Дрова-0,013

Горбыль-0,112

Опил-8,786
	Опил-4,650

Щепа-1,329
	Опил-4,452


	Опил-3,4

Горбыль-0,08
	Опил-3,9
	Опил-3,7
	Опил-3,7
	Опил-3,7
	Опил-3,7

	18
	Котельная №3

д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	Пеллеты-4,2

Дрова0,382
	Дрова 0,3
	Дрова 0,20

Горбыль-0,013
	Дрова 0,255

Горбыль-0,044

Пеллеты-39,5
	Пеллеты-88,5
	Пеллеты-97,1
	Пеллеты-95,0
	Пеллеты-134,1
	Пеллеты-135,3
	Пеллеты-135,3
	Пеллеты-135,3
	Пеллеты-135,3

	19
	Котельная №5

д. Большая Арья, 

ул. Центральная, д. 10Б
	Дрова0,344
	0,399
	Дрова-0,175

Горбыль-0,013
	Дрова-0,589

Горбыль-0,024
	Дрова-0,261

Пеллеты-37
	Пеллеты-99,1
	Пеллеты-92,0
	Пеллеты-125,6
	Пеллеты-125,2
	Пеллеты-125,2
	Пеллеты-125,2
	Пеллеты-125,2

	20
	Котельная

с. Большое Карпово, 

ул. Центральная, 

дом  42Б
	0,905
	0,852
	Дрова-0,275

Горбыль-0,106
	Дрова-0,759

Горбыль-0,162
	Дрова-0,895
	Дрова-0,86
	Дрова-0,76
	Дрова-0,64
	Дрова-0,618
	Дрова-0,618
	Дрова-0,618
	Дрова-0,618

	21
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная, 

д. 17Б
	1,109
	0,68
	Дрова-0,222

Горбыль-0,111
	Дрова-0,593

Горбыль-0,232
	Дрова-0,849
	Дрова-0,893
	Дрова-0,92


	Дрова-0,92
	Дрова-0,596
	Дрова-0,596
	Дрова-0,596
	Дрова-0,596

	22
	Котельная №8

 д.Большое Песочное, 

ул. Центральная д. 21
	Пеллеты    23,03
	Пеллеты    27,6
	Пеллеты-12,0
	Пеллеты    29,95
	Пеллеты    26,3
	Пеллеты    35,0
	Пеллеты-31,5
	Пеллеты-19,5
	Пеллеты- 19,7
	Газ- 10,5
	Газ- 10,5
	Газ- 10,5

	23
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	0,314
	0,4
	Дрова-0,275

Горбыль-0,073
	Дрова-0,430

Горбыль-0,146
	Дрова-0,665
	Дрова-0,507

Горбыль-0,007
	Дрова-0,35

Горбыль- 0,.005
	Дрова-0,510
	Дрова-0,425
	Дрова-0,425
	Дрова-0,425
	Дрова-0,425

	24
	Котельная №10

с. Темта, ул.  Школьная,  д 52А
	0,376
	0,53
	Дрова-0,230

Горбыль-0,010
	Дрова-0,470

Горбыль-0,026

Пеллеты-43,0
	Пеллеты-100
	Пеллеты-120,9
	Пеллеты-110,0
	Пеллеты-149,5
	Пеллеты-150,3
	Пеллеты-150,3
	Пеллеты-150,3
	Пеллеты-150,3

	Итого
	Газ-2881,4

Мазут-102

Дрова-10,667

Горбыль-0,184

Опил-1,639

Торф.брикеты-6

Пеллеты-25,3
	Газ-3515,8

Мазут-185,1

Дрова-20,2639

Горбыль-1,647

Опил-2,322

Пеллеты-68,9
	Газ-4010,5

Мазут-143,48

Уголь-143,95

Дрова-18,49

Горбыль-2,575

Пеллеты-63,1

Опил-2,247
	Газ-3,653

Дрова-21,822

Горбыль-3,010

Пеллеты-237,5

Опил-8,786

Уголь-267,76
	Газ-3662,5

Дрова-19,918

Пеллеты-323,2

Опил-4,65

Щепа-1,329
	Газ-4304,8

Уголь-108,4

Дрова-18,1

Пеллеты-395

Опил-4,452

Горбыль-0,711
	Газ-4028,2

Дрова-17,65

Пеллеты-382

Опил-3,400

Горбыль-0,17
	Газ-4539,6

Дрова-12,558

Пеллеты-491,7

Опил-3,900


	Газ-4457,7

Дрова-12,256

Пеллеты-494,6

Опил-3,7
	Газ-4879,4

Дрова-10,509

Пеллеты-474,9

Опил-3,7


	Газ-4879,4

Дрова-10,509

Пеллеты-474,9

Опил-3,7
	Газ-4879,4

Дрова-10,509

Пеллеты-474,9

Опил-3,7


Таблица 37.2. ООО «Коммунсервис»

	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image17.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,08
	0,1
	0,15
	0,1
	0,1
	0,17
	0,22
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	2
	Котельная                               д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	0,36
	0,24
	0,37
	0,39
	0,21
	0,32
	0,276
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	3
	Котельная                               с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	0,2
	0,44
	0,311
	0,30
	0,27
	0,48
	0,21
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	4
	Котельная                               п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в»
	0,98
	Дрова   0,11

Газ 0,99
	Газ   153,1
	Газ   160,4
	Газ   132,8
	Газ   132,87
	Газ   130,3
	Газ   132,87
	Газ   132,87
	Газ   132,87
	Газ   132,87
	Газ   132,87

	5
	Котельная                               п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	0,67
	1,1
	0,55
	0,8
	0,6
	0,74
	0,64
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	6
	Котельная                                 д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	0,46
	0,87
	0,49
	0,5
	0,8
	0,65
	0,58
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	7
	Котельная                                            д. Минеево, ул. Репина д. 16
	0,23
	Пеллеты

16

Дрова 0,94
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

19

Дрова 0,129
	Пеллеты

86,5


	Пеллеты

89


	Пеллеты

90


	Пеллеты

89


	Пеллеты

89


	Пеллеты

89


	Пеллеты

89


	Пеллеты

89



	8
	Котельная                                            д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	0,41
	0,5
	0,466
	0,52
	0,57
	0,44
	0,29
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	9
	Котельная                                            с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	0,34
	0,6
	0,6
	0,5
	Дрова 0,4

Газ 0,004
	Газ 59,35
	Газ 56,1
	Газ 59,35
	Газ 59,35
	Газ 59,35
	Газ 59,35
	Газ 59,35

	10
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	0,54
	0,53
	0,64
	0,78
	0,5
	0,8
	Пеллеты 59,9

Дрова 0,267
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	11
	Котельная                                            д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	0,2
	0,2
	Пеллеты

19,5

дрова 0,198
	Пеллеты

45,5


	Пеллеты

50


	Пеллеты

36


	Пеллеты

32,2


	Пеллеты

36


	Пеллеты

36


	Пеллеты

36


	Пеллеты

36


	Пеллеты

36



	12
	Котельная                                            д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	Пеллеты 50,9
	Пеллеты

53,6
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

60
	Пеллеты

60
	Пеллеты

58
	Пеллеты

50,45
	Пеллеты

58
	Пеллеты

58
	Пеллеты

58
	Пеллеты

58
	Пеллеты

58

	13
	Котельная                                            с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	Пеллеты 53, дрова0,01
	Пеллеты 33,8
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 46
	Пеллеты 45,5
	Пеллеты 40
	Пеллеты 38
	Пеллеты 40
	Пеллеты 40
	Пеллеты 40
	Пеллеты 40
	Пеллеты 40

	14
	Котельная                                            д.Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	Пеллеты 29,42
	Пеллеты   23,31
	Пеллеты   31,91
	Пеллеты   28
	Пеллеты   29,5
	Пеллеты   30
	Пеллеты   31,5
	Пеллеты   30
	Пеллеты   30
	Пеллеты   30
	Пеллеты   30
	Пеллеты   30

	Итого
	Дрова 4,48

Пеллеты 133,32
	Дрова 5,63

Пеллеты 126,71

Газ 0,99
	Дрова 3,974

Пеллеты 150,21

Газ 153,1
	Дрова 4,019

Пеллеты 198

Газ 160,4
	Дрова 3,463

Пеллеты 242

Газ 136,79
	Дрова 3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22
	Дрова 2,492

Пеллеты 270,9

Газ 186,432
	Дрова 3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22
	Дрова 3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22
	Дрова 3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22
	3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22
	Дрова 3,6

Пеллеты 253

Газ 192,22


Таблица 37.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image18.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	481,28
	389,95
	490,87
	460,36
	450,31
	498,39
	507,03
	498,39
	498,39
	498,39
	498,39
	498,39

	Итого
	481,28
	389,95
	490,87
	460,36
	450,31
	498,39
	507,03
	498,39
	498,39
	498,39
	498,39
	498,39


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (зимний период), [image: image19.emf]3

тыс.м/тонн

 натурального топлива указан в таблицах 38.1., 38.2., 38.3.
Таблица 38.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	0,886
	0,886
	0,881
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,288
	0,288
	0,261
	0,261
	0,261
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,211
	0,211
	0,224
	0,224
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,145
	0,145
	0,147
	0,147
	0,147
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,016
	0,016
	0,024
	0,024
	0,024
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,107
	0,107
	0,116
	0,116
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	0,671
	0,671
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,138
	0,138
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	0,170
	0,170
	0,145
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	10
	Котельная

г.Урень, ул.Контак, 29
	0,547
	0,547
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	11
	Котельная

Уренский район, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	0,271
	0,271
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,379
	0,379
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,99
	1,99
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377

	14
	Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	1,597
	1,597
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365

	15
	Котельная                               р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	0,3
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	0,0001
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом  42Б
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	20
	Котельная №7

с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	0,2
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная,  д 52А
	0,07
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	24
	Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	
	
	
	
	0,92
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096


Таблица 38.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с.             Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,02
	0,02
	0,029
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	2
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	0,07
	0,04
	0,07
	0,07
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	3
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	0,04
	0,08
	0,06
	0,06
	0,05
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	4
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в»
	Дрова

0,18
	Дрова

0,18
	Газ

28,7
	Газ

30
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25
	Газ

25

	5
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «б»
	0,12
	0,2
	0,1
	0,15
	0,11
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	6
	Котельная                                 Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	0,09
	0,16
	0,1
	0,1
	0,15
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	7
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16
	0,04
	0,02
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	8
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,1
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	9
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	0,06
	0,11
	0,11
	0,09
	0,08
	Газ

11,1
	Га

з11,1
	Газ

11,1
	Газ

11,1
	Газ

11,1
	Газ

11,1
	Газ

11,1

	10
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	0,1
	0,1
	0,12
	0,14
	0,1
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	11
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	0,04
	0,04
	0,04
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	12
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	0,009
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	13
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	0,009
	0,006
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	14
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	0,005
	0,004
	0,006
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006


Таблица 38.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	0,076
	0,072
	0,073
	0,072
	0,070
	0,077
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (летний период), [image: image20.emf]3

тыс. м/тонн

 натурального топлива указаны в таблицах 39.1., 39.2, 39.3.
Таблица 39.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная (нежилое здание)              г.Урень, ул.Ленина, д.300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800             г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Нежилое помещение (котельная)       г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная 

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №8       г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная №2

Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная №3

Уренский муниципальный округ, д. Бобылевка ,  ул. Кирпичная, д. 1А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Котельная №5

Уренский муниципальный округ, д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом  42Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Котельная №7

Уренский муниципальный округ, с.Большое  Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Котельная №8

Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Котельная №9

Уренский муниципальный округ, п Обход, ул. Квадяева, д 20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Котельная №10

Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул.  Школьная,  д 52А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 39.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с.             Темта,ул.Молодежная, д.2а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «в»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная                               Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная                                 Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная                                            Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 39.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035
	2040
	2044

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	0,026
	0,016
	0,032
	0,025
	0,025
	0,029
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Итого
	0,026
	0,016
	0,032
	0,025
	0,025
	0,029
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023


Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа статистику отказов тепловых сетей за 2025 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр».
Статистика отказов на тепловых сетях Уренского муниципального округа за 2025 год приведена в таблицах 7.1.,7.2.,7.3.
Средний недоотпуск тепловой энергии на 1 отказ по Уренскому муниципальному округу в 2025 году составил 0 Гкал/1 отказ.
Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей Уренского муниципального округа за 2025 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр» - приведены в таблицах 8.1.,8.2.,8.3.
Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для его достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.
Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теп-лоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как: 
- высоконадежные – более 0,9;
- надежные – 0,75 – 0,89; 
- малонадежные – 0,5 – 0,74;
- ненадежные – менее 0,5.
Все источники Уренского муниципального округа оцениваются как надежные.
Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.
Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.
Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.
Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей Уренского муниципального округа производится в соответствии с утвержденным графиком, по результатам которого составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей. Содержание тепловых сетей в технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 24.03.2003 №115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000. При подготовке к отопительному сезону, ежегодно в период с мая по сентябрь проводятся гидравлические испытания наружных тепловых сетей, испытания на прочность и плотность.
Важными свойствами тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы, наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения. Временной резерв может быть увеличен резервированием тепловых сетей, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый пониженный уровень теплоснабжения потребителей.
В Уренском муниципальном округе в тупиковых сетях резервирование сетей не требуется, так как вероятность безотказной работы тепловых сетей не превышает нормативное значение.
Периодичность проведения процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) на тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице:
	Наименование
	Периодичность проведения работ

	Летние ремонты тепловых сетей
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на гидравлические потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на тепловые потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру
	один раз в пять лет


Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением рассчитывается по формуле: Иотк тс = nотк/S. Количество отказов за предыдущий год  nотк = 0. Таблицы 7.1-7.3  Соответственно  показатель надежности тепловых сетей Котк тс = 1,0.
Все источники теплоснабжения Уренского муниципального округа имеют высокую степень надежности системы теплоснабжения. Радиус действия источников теплоснабжения и общая длина сети источников не является завышенной. Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением  (Котк ит) зависит от интенсивности отказов  (Иотк ит). Иотк ит в системе теплоснабжения Уренского муниципального округа за 2025 год равен 0.   Сответственно показатель надежности теплового источника равен Котк ит = 1,0.
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей зависит от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед). Qнед в системе теплоснабжения Уренского муниципального округа за 2025 год равен 0. Таблицы 8.1-8.3. Сответственно показатель надежности теплового источника равен Кнед= 1,0.
           Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения  источников тепловой энергии. 
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 
Кэ=  1,0- при наличии резервного электроснабжения;
Кэ= 0,6- при отсутствии резевного электроснабжения.
Теплоснабжение потребителей первой категории предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также с использованием резервного топлива и местных аварийных источников теплоты (стационарные или передвижные). Источники теплоты, обеспечивающие потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются запасами резервного топлива (электроснабжение). При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. Повышение надежности систем теплоснабжения достигается путем использования передвижных котельных, которые при аварии используются в качестве резервных источников тепла в первую очередь потребителям первой категории. Подключение передвижной котельной к потребителю первой категории осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемые от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. Эти объекты также оборудованы вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт. При авариях в системе энергоснабжения надежность теплоснабжения потребителей обеспечивается передвижными электрическими станциями мощностью, соответствующей мощности электрооборудования котельной, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети. Количество источников тепловой энергии равно 39. Количество часов отопительного периода за 12 месяцев 2025 года составляет 5544.
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) Уренского муниципального округа соответствует 1,0.
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
Кэ = 1,0- при наличии резервного водоснабжения;
Кэ = 0,6- при отсутствии резевного водоснабжения.
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) Уренского муниципального округа соответствует 0,6.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
Кэ = 1,0 - при наличии резервного топливоснабжения;
Кэ = 0,5 - при отсутствии резевного топливоснабжения.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) Уренского муниципального округа соответствует 0,5.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей. Расчет представлен в таблице    Кб = 1,0 – полная обеспеченность.
 Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. На источниках теплоты установлено необходимое резервное оборудование - резервные насосы и котлы. Тепловые пункты отсутствуют (не требуются). Совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортировки тепловой энергии не представляется рациональным. Смежные тепловые системы отсутствуют. Установка резервных насосных станций и баков аккумуляторов не требуется.
Расчет показателей надежности участков тепловых сетей приведен в таблице 40.

Таблица 40.

	№ п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Время восстанов-ления, ч


	Интенсивность восстановления, 1/ч


	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)


	Поток от-казов, 1/ч 


	Вероятность отказа 



	1
	Котельная №1 г.Урень ул. Контак 29
	ТК ул. Коммунистическая д.1
	4007
	325

273

219

159

133

108

89

76

57

32


	0
	0
	0
	0
	0,97

	2
	Котельная №2 р.п. Арья ул.Есенина 1а
	ТК ул. Школьная д.1 Арьевская школа
	1805
	219

133

89

76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	3
	Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171А
	ТК ул. Попова д.156
	1315
	159

133

108

89

76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	4
	Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	ТК ул. Вокзальная д.8
	1906
	159

133

108

89

76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	5
	Котельная №6 г.Урень, ул.Ленина, 114В
	ТК ул. Коммунистическая д.3
	950
	159

133

108

89

76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	6
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17А
	ТК ул. Плодосовхоз д.16
	684
	89

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	7
	г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30, п.1
	ул. Плодосовхоз д.30а
	234
	57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	8
	г.Урень, ул.Индустриальная, 10
	ТК Ул. Индустриальнаяд.9
	1735
	325

273

219

159

133

108

89

76
	0
	0
	0
	0
	0,97

	9
	г.Урень, ул.Ленина, 131, п.2
	ТК ул. Ленина д.137
	100
	76
	0
	0
	0
	0
	0,97

	10
	г. Урень, ул. Ленина, 268, п.3
	ТК ул. Ленина д.284
	813
	133

108

89

76

57

40
	0
	0
	0
	0
	0,97

	11
	г. Урень, ул. Ленина, 171А
	ТК ул. Ленина д.216
	521
	89
	0
	0
	0
	0
	0,97

	12
	г. Урень, ул. Коммунистическая, 27б
	 ТК ул. Коммунистическая д.19
	230
	76

57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	13
	рп Арья, ул Юбилейная, дом 31Б
	ТК ул. Труда д.1
	1624
	108

89

76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	14
	рп. Арья, ул. 1-я Заводская, 

д. 2А
	ТК ул. Юбилейная д.22
	1625
	108

89

76

57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	15
	д. Бобылевка, ул. Кирпичная, д. 1А
	ул. Кирпичная д.1
	72
	57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	16
	д. Большая Арья, 

ул. Центральная, д. 10Б
	ТК ул. Центральная 12
	185
	57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	17
	с. Большое Карпово, 

ул. Центральная, дом  42Б
	ТК ул. Центральная д.48
	388
	76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	18
	с.Большое  Карпово, 

ул. Центральная, д. 17Б
	ТК ул. Центральная 12
	215
	76

57

32
	0
	0
	0
	0
	0,97

	19
	д Большое Песочное, 

ул. Центральная д. 21
	д/сад ул. Центральная 19
	25
	57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	20
	п Обход, ул. Квадяева, д 20
	 Здание администрации  ул. Ленина д.9
	263
	76

57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	21
	с  Темта, ул.  Школьная 
	Ул. Школьная д.54
	138
	76

57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	22
	Котельная                                            с. Карпуниха 
	ул. Школьная, 24
	181
	100


	0
	0
	0
	0
	0,97

	23
	Котельная                                            д. Вязовая 
	ул. Школьная, д. 2
	76
	57


	0
	0
	0
	0
	0,97

	24
	Котельная                                            с. Б.Горево 
	ул. Советская, д. 12
	126
	100
	0
	0
	0
	0
	0,97

	25
	Котельная                                            д. Б.Никитино
	 ул. Молодежная, д. 12 а
	281
	100
	0
	0
	0
	0
	0,97

	26
	Котельная                                            д.Минеево
	 ул.Репина д.16
	57
	57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	27
	Котельная                               д.Минеево 
	ул.Школьная, д.10
	160
	100
	0
	0
	0
	0
	0,97

	28
	Котельная                               п.Уста
	ул. Мира, д.6 а
	290
	100

57
	0
	0
	0
	0
	0,97

	29
	Котельная                               п. Уста 
	ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	180
	100
	0
	0
	0
	0
	0,97

	30
	Котельная                               с.Семеново
	ул.Школьная, д. 2
	88
	76
	0
	0
	0
	0
	0,97

	31
	Котельная                                 д. Б.Терсень 
	ул. Мира, д.5
	511
	76
	0
	0
	0
	0
	0,97

	32
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР»  Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	ТК д.Красный Яр, 10
	860
	32

40

50

65

80

100

150
	0
	0
	0
	0
	0,97


Расчет показателей надежности потребителей приведены в таблицах 41.1, 41.2, 41.3.

Таблица 41.1. Расчет показателей надежности потребителей ООО «Гранит»

	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимальная допустимая температура, оС

	1
	г. Урень, ул. Брагина, д. 11а,12,13,13б,15а,15г,17,18а,22а
	0,97
	0,99
	50
	12

	2
	ул. Вокзальная 2,2а,8,10,12,12а,14,16,18,21,23
	0,97
	0,99
	50
	12

	3
	ул. Ленина 57,61,63,63а,65,65а, 65б, 67,67в,72,74,75,76,79,87,89,90,95,96а,97,99,101,105,104,105,106,108,112, 114,114в,133,135,137,171,173а,216,213,215,219,221,223,225,226,227,228,229,230, 231,236,266,267,268,272,274,276,280,282,284,300
	0,97
	0,99
	50
	12

	4
	ул. Советская 13,20,21,23,26,31,33
	0,97
	0,99
	50
	12

	5
	ул. Попова 11,12,13,15,146,148,169,152,154,156,175
	0,97
	0,99
	50
	12

	6
	ул. Труда 160,169,171
	0,97
	     0,99
	50
	12

	7
	ул. Плодосовхоз 14,16,17,18,17а,22,30,30а,30б,30м
	0,97
	0,99
	50
	12

	8
	ул. Пиунова 4,8,17,18,21,22,24
	0,97
	0,99
	50
	12

	9
	ул. Победы д.29
	0,97
	0,99
	50
	12

	10
	ул. Площадь Революции 3а,3б  
	0,97
	0,99
	50
	12

	11
	ул. Коммунистическая 1,2,3,19,21,23,29,40,43а
	0,97
	      0,99
	50
	12

	12
	ул. Индустриальная 1,1а,2,3,4,4б,5,6,7,8,9,10,11,11,12,12а,13,21
	0,97
	0,99
	50
	12

	13
	р.п. Арья ул. Заводская 2б
	0,97
	0,99
	50
	12

	14
	ул. Строителей д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10
	0,97
	0,99
	50
	12

	15
	ул. Молодежная д. 1,2,5,6,7,8
	0,97
	      0,99
	50
	12

	16
	ул. Победы 7,9,15,17,19
	0,97
	0,99
	50
	12

	17
	ул. Школьная 1,1а
	0,97
	0,99
	50
	12

	18
	ул. К.Маркса2,4,6,8,10
	0,97
	0,99
	50
	12

	19
	ул. Юбилейная 6,7,8,9,21,22,28,31,32,32б,33
	0,97
	0,99
	50
	12

	20
	ул. Труда 1,2,16
	0,97
	      0,99
	50
	12

	21
	ул. Есенина 1,2
	0,97
	0,99
	50
	12

	22
	ул. Центральная 2,11,11а
	0,97
	0,99
	50
	12

	23
	с. Б. Карпово ул. Центральная 17а,17б,19,24,42б,44,44а,48
	0,97
	0,99
	50
	12

	24
	ул. Школьная 2,11а
	0,97
	       0,99
	50
	12

	25
	д. Б. Арья ул. Центральная 8,8а,10,12
	0,97
	0,99
	50
	12

	26
	д. Б. Песочное ул. Центральная 21
	0,97
	0,99
	50
	12

	27
	п. Обход ул. Ленина 9
	0,97
	0,99
	50
	12

	28
	ул. Квадяева 20
	0,97
	0,99
	50
	12

	29
	с. Темта ул. Школьная 52а, 53а,53,54
	0,97
	0,99
	50
	12

	30
	д. Бобылевка ул. Кирпичная д.1А
	0,97
	0,99
	50
	12


Таблица 41.2. Расчет показателей надежности потребителей ООО «Коммунсервис»

	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимальная допустимая температура, оС

	1
	с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	0,97
	0,99
	50
	12

	2
	д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	0,97
	      0,99
	50
	12

	3
	с. Семеново, ул. Школьная, д. 2,2а,4 ул. Смирнова д.1
	0,97
	0,99
	50
	12

	4
	 п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	0,97
	0,99
	50
	12

	5
	 п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а», д.6 «а» пом.1, д.6 «б»                                  ул. Коммунистическая д.6 «а», 10 «а»,    
	0,97
	0,99
	50
	12

	6
	 д. Б. Терсень, ул. Мира, д.3, ул. Зеленая д.2
	0,97
	      0,99
	50
	12

	7
	д. Минеево, ул. Репина д. 14, 14 пом.1, 16
	0,97
	0,99
	50
	12

	8
	д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12,13,14,15, ул. Центральная д.1 
	0,97
	0,99
	50
	12

	9
	с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12,21
	0,97
	0,99
	50
	12

	10
	с. Карпуниха, ул. Школьная, 24,24а
	0,97
	0,99
	50
	12

	11
	д. Вязовая, ул. Школьная, д.1 по.1, д2
	0,97
	      0,99
	50
	12

	12
	д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6а
	0,97
	0,99
	50
	12

	13
	с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 86
	0,97
	0,99
	50
	12

	14
	д. Тулага ул. Комсомольская д.13
	0,97
	0,99
	50
	12


Таблица 41.3. Расчет показателей надежности потребителей ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	№ п/п
	Адрес узла ввода
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	1
	д.Красный Яр, д.10
	0,97
	0,99


 Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий утверждению схемы теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей, отсутствуют.
Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий утерждению схемы теплоснабжения, отсутствуют.
Раздел. 10 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2037 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблице 42.

Таблица 42
	№п/п
	Наименование источников
	Стоимость тыс.руб.

(без НДС)
	План реализации по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2040
	2044

	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации тепловых источников

	1
	Реконструкция котельной №6 по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Ленина, д.114 в
	5148
	
	5148
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция котельной № 7 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	5311
	146
	404
	446
	408
	
	
	3907
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция котельной №17 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	6924
	167
	
	511
	
	
	
	
	6246
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция котельной №20 по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	2921
	
	
	
	
	
	2921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.300
	3149
	
	744
	
	
	2405
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1
	4708
	153
	254
	719
	2472
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Техническое перевооружение котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	10049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	2921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2921
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл.,г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	14106
	225
	4144
	1877
	2898
	4962
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	3900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	2500
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п..Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	1790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1790
	
	
	
	
	

	12
	Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка,  ул.Кирпичная, д.1А
	704
	
	
	
	
	575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	129
	
	

	13
	Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	701
	
	
	
	

	14
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом  42Б
	1116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	846
	
	
	
	
	
	96
	
	

	16
	Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	2350
	
	
	
	
	400
	
	750
	950
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	738
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	738
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	774
	
	
	
	
	675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	99
	
	

	Итого по ООО «Гранит»
	68252
	691
	10694
	3553
	5778
	10127
	2921
	4657
	7196
	
	1866
	12549
	900
	846
	3659
	0
	1790
	701
	0
	324
	0
	0

	19
	Газификация котельной

п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	3500,0
	3500,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	536,7
	536,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	930,0
	930,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д. Вязовая, ул. Школьная, д.2
	1015,0
	
	1015,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

д. Минеево, ул. Школьная, д.10
	1000,0
	
	1000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	1554,4
	
	
	1554,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Газификация котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	1100
	
	
	100
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

Карпуниха, ул. Школьная, 24
	906,7
	
	
	
	906,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной Минеево, ул. Репина д. 16
	955,6
	
	
	
	955,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	875,7
	
	
	
	875,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Газификация котельной

Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	1090,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной                  д. Минеево, ул. Школьная, д. 10
	860,2
	
	
	
	
	860,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной, с. Темта, ул.Молодежная, д.2а
	1457,1
	
	
	
	
	
	1457,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2308,8
	
	
	
	
	
	650
	850
	808,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной                  с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	1557,1
	
	
	
	
	
	
	1557,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования  котельной                  с. Карпуниха, ул.Больничная, д.6
	1557,1
	
	
	
	
	
	
	
	1557,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Газификация котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ООО «Коммунсервис»
	22344,4
	4966,7
	2015
	1654,4
	2738
	1860,2
	2107,1
	2407,1
	2365,9
	1090
	1140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Замена устаревшего оборудования  котельной д.Красный Яр, д.10
	715,6
	
	
	
	
	
	
	
	715,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	715,6
	
	
	
	
	
	
	
	715,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	91312
	5657,7
	12709
	5207,4
	8516
	11987,2
	5028,1
	7064,1
	10277,5
	1090
	3006
	12549
	900
	846
	3659
	0
	1790
	701
	0
	324
	0
	0

	Собственные средства теплоснабжающих организаций
	90596,4
	5657,7
	12709
	5207,4
	8516
	11987,2
	5028,1
	7064,1
	9561,9
	1090
	3006
	12549
	900
	846
	3659
	0
	1790
	701
	0
	324
	0
	0

	средства бюджета субъекта РФ
	715,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	715,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	1
	Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	3342
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3342
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл.,   г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	1121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	648
	
	
	
	
	
	648
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	432
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	432
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1636
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, ул.Пиунова, ул.Вокзльная
	664
	
	664
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл.,  г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Индустриальная
	6295
	
	356
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5939
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Реконструкция теплотрассы от котельной №1  по адресу Нижегородская область,  р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса
	607,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	607
	
	
	

	11
	Реконструкция теплотрассы от котельной №2 по адресуНижегородская область,  р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная
	243,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	243
	
	
	
	
	
	

	12
	Реконструкция теплотрассы от котельной №3  по адресу Нижегородская область,  р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Реконструкция теплотрассы от котельной №5 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	

	14
	 Реконструкция теплотрассы от котельной №6 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б
	375,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375
	
	
	
	
	
	

	15
	 Реконструкция теплотрассы от котельной №7 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная
	568,0
	
	
	
	
	
	
	
	568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Реконструкция теплотрассы от котельной №9  по адресу Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева
	479,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	479
	
	
	
	
	
	

	17
	Реконструкция теплотрассы от котельной №10 по адресуНижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная
	126,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126
	
	

	Итого по ООО «Гранит»
	17903
	0
	1020
	0
	0
	0
	648
	0
	568
	
	0
	0
	7186
	4978
	1553
	1097
	0
	0
	607
	246
	0
	0

	18
	Замена теплоизоляции на теплотрассе 80 м; Замена запорной арматуры -                       п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	70,0
	70,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м

д. Б.Терсень, ул.Мира, 5
	1420,0
	1420,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м

д. Вязовая, ул. Школьная, д.2
	180,6
	
	180,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры -                       с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры                   Карпуниха, ул. Школьная, 24
	350
	
	
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры                   Минеево, ул. Репина, 16
	240
	
	
	
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры  Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры                   Минеево, ул. Школьная, 10
	150
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160М.; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2
	200
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ООО 

«Коммунсервис»
	3060,6
	1490
	180,6
	300
	590
	300
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Капитальный ремонт теплотрассы 1,72 км в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей на трубу в ППМУ изоляции
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	47967,9
	1490
	1200,6
	300
	590
	300
	848
	0
	27572,3
	0
	0
	0
	7186
	4978
	1553
	1097
	0
	0
	607
	246
	0
	0

	Собственные средства теплоснабжающих организаций
	20963,6
	1490
	1200,6
	300
	590
	300
	848
	0
	568
	0
	0
	0
	7186
	4978
	1553
	1097
	0
	0
	607
	246
	0
	0

	Средства бюджета субъекта РФ
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	27004,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 43.1., 43.2., 43.3.
Таблица 43.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image21.emf]жф

F

j


	[image: image22.emf]2

тыс. м


	112,2
	111,9
	117,4
	122,2
	122,9
	122,9
	122,9
	122,9

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image23.emf]одф

F

j


	[image: image24.emf]2

тыс. м


	209,4
	209,4
	209,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image25.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,31
	21,98
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image26.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	11,67
	11,67
	12,84
	13,33
	13,33
	13,33
	13,33
	13,33

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image27.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	11,67
	11,67
	12,84
	13,33
	13,33
	13,33
	13,33
	13,33

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image28.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image29.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	8,47
	8,65
	8,46
	8,46
	8,46
	8,46

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image30.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	8,47
	8,65
	8,46
	8,46
	8,46
	8,46

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image31.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image32.emf]сумм

Q

j


	тыс.Гкал
	29,95
	38,85
	40,09
	42,9
	43,5
	43,0
	43,0
	43,0

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image33.emf]жф

Q

j


	тыс.Гкал
	16,16
	22,93
	22,20
	24,0
	25,9
	24,8
	24,8
	24,8

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image34.emf]о.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	16,16
	22,93
	22,20
	24,0
	25,9
	24,8
	24,8
	24,8

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image35.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image36.emf]одф

Q

j


	тыс.Гкал
	13,79
	15,92
	17,89
	18,9
	17,6
	18,2
	18,2
	18,2

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image37.emf]о.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	13,79
	15,92
	17,89
	18,9
	17,6
	18,2
	18,2
	18,2

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image38.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image39.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image40.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image41.emf]о.жф

q

j


	[image: image42.emf]Гкал/

2

м/год


	0,144
	0,205
	0,189
	0,196
	0,212
	0,203
	0,203
	0,226

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image43.emf]°С×сут


	5718
	5920
	5617
	5617
	5617
	5617
	5617
	5617

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image44.emf]о.жф

q

j


	[image: image45.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image46.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image47.emf]Гкал/ч/

2

м


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image48.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image49.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image50.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	0,107
	0,107
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image51.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	93,3
	128,9
	139,4
	139,4
	139,4
	139,4
	139,4
	139,4

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image52.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image53.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	3,5
	4,8
	5,2
	5,3
	5,5
	5,3
	5,3
	5,3


Таблица 43.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image54.emf]жф

F

j


	[image: image55.emf]2

тыс. м


	8,1
	8,1
	0,05
	0,05
	0
	0
	0
	0

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image56.emf]одф

F

j


	[image: image57.emf]2

тыс. м


	28,7
	28,7
	12,8
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image58.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	2,1
	2,1
	1,04
	0,933
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image59.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,003
	0,003
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image60.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,003
	0,003
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image61.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image62.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,037
	0,93
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image63.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,037
	0,93
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image64.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image65.emf]сумм

Q

j


	тыс. Гкал
	11
	11
	4,9
	4,8
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image66.emf]жф

Q

j


	тыс. Гкал
	2,6
	2,6
	0,02
	0,02
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image67.emf]о.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	2,6
	2,6
	0,02
	0,02
	0
	0
	0
	0

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image68.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image69.emf]одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,4
	8,4
	4,88
	4,78
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image70.emf]о.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,4
	8,4
	4,88
	4,78
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image71.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image72.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image73.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,06
	0,06
	0,0001
	0,0001
	0
	0
	0
	0

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image74.emf]о.жф

q

j


	[image: image75.emf]Гкал/

2

м/год


	0,32
	0,32
	0,36
	0,36
	0
	0
	0
	0

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image76.emf]°С×сут


	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image77.emf]о.жф

q

j


	[image: image78.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,32/5350
	0,32/5350
	0,36/5350
	0,36/5350
	-
	-
	-
	-

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image79.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image80.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,05
	0,05
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image81.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image82.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,29/5350
	0,29/5350
	0,38/5350
	0,38/5350
	0,38-5350
	0,38/5350
	0,38/5350
	0,38/5350

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image83.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image84.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image85.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,001
	0,001
	0,003
	0,003
	-
	-
	-
	-

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image86.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	6,8
	6,8
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-


Таблица 43.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image87.emf]жф

F

j


	[image: image88.emf]2

тыс. м


	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image89.emf]одф

F

j


	[image: image90.emf]2

тыс. м


	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image91.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image92.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image93.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image94.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image95.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image96.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image97.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image98.emf]сумм

Q

j


	тыс.Гкал
	3,799
	3,078
	3,874
	3,520
	3,520
	3,520
	3,520
	3,520

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image99.emf]жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0,228
	0,240
	0,270
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image100.emf]о.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0,228
	0,240
	0,270
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image101.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image102.emf]одф

Q

j


	тыс.Гкал
	3,571
	2,838
	3,598
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image103.emf]о.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	2,14
	2,259
	2,238
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image104.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	1,431
	0,579
	1,36
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image105.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image106.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image107.emf]о.жф

q

j


	[image: image108.emf]Гкал/

2

м/год


	0,125
	0,131
	0,148
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image109.emf]°С×сут


	5616
	5616
	5616
	5616
	5616
	5616
	5616
	5616

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image110.emf]о.жф

q

j


	[image: image111.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00002
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image112.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image113.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image114.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image115.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00008
	0,00007
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image116.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image117.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	1252
	1318
	1482
	1318
	1318
	1318
	1318
	1318

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image118.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image119.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	4,75
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 44.1., 44.2., 44.3.
Таблица 44.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2023
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image120.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	28,29
	28,62
	33,4
	34,76
	36,92
	37,35
	37,35
	37,35

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image121.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,09
	21,72
	21,89
	21,79
	21,79
	21,79

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image122.emf]R

i,j


	%
	33%
	33,8%
	37%
	37,5%
	40,7%
	42%
	42%
	42%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image123.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс.Гкал
	34,3
	44,8
	46,42
	49,15
	49,68
	49,72
	49,72
	49,72

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image124.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	198,415
	179,616
	203,452
	194,89
	192,35
	196,02
	196,02
	196,02

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5424
	5616
	5760
	4944
	5424
	5544
	5328
	5328

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image125.emf]кот

q

j


	МВт/тыс.чел
	6,94
	6,94
	6,91
	8,4
	8,4
	9,2
	9,2
	9,2

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image126.emf]кот

λ

j


	1/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image127.emf]a

j


	%
	21
	21
	13
	21
	25
	33
	42
	42

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image128.emf]u

j


	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 44.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2023
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image129.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	7,823
	7,823
	5,403
	4,917
	4,917
	4,135
	4,135
	4,135

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image130.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	2,23
	2,23
	1,041
	0,933
	0,991
	0,993
	0,993
	0,993

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image131.emf]R

i,j


	%
	71,5
	71,5
	80,7
	81
	81
	76
	76
	76

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image132.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс. Гкал
	11,9
	11,4
	5,51
	4,89
	5,29
	5,2
	5,2
	5,2

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image133.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	283,8
	309
	277
	285
	285
	204
	204
	204

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5424
	5616
	5760
	4944
	5424
	5328
	5328
	5328

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image134.emf]кот

q

j


	МВт/тыс. чел
	0,02
	0,02
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	-
	-

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image135.emf]кот

λ

j


	1/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image136.emf]a

j


	%
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image137.emf]u

j


	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 44.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2023
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image138.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image139.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image140.emf]R

i,j


	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image141.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс.Гкал
	3,799
	3,078
	3,875
	3,554
	3,907
	3,880
	3,880
	3,880

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image142.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1479
	1479
	1479
	1479
	1911
	1911
	1911
	1911

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image143.emf]кот

q

j


	МВт/тыс.чел
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image144.emf]кот

λ

j


	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image145.emf]a

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image146.emf]u

j


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 45.1., 45.2., 45.3.
Таблица 45.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image147.emf]L

j


	км
	16,333
	16,333
	20,843
	19,683
	19,935
	19,935
	19,935

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image148.emf]M

j


	[image: image149.emf]2

тыс. м


	3,693
	3,693
	4,096
	4,09
	4,1
	4,1
	4,1

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image150.emf]Э

j


	лет
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image151.emf]m

j


	[image: image152.emf]2

м/чел


	0,78
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image153.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,31
	21,89
	21,79
	21,79
	21,79

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image154.emf]μ

j


	[image: image155.emf]2

м/Гкал/ч


	0,123
	0,095
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image156.emf]Δ

н

Q

j


	тыс.Гкал
	3,8673
	4,528
	4,845
	5,145
	4,983
	3,971
	3,971

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image157.emf]Δ

н

q

j


	%
	11,4
	10,4
	9,9
	10,3
	10,3
	8,1
	8,1

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image158.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	2,07
	2,65
	2,81
	2,44
	2,81
	2,81
	2,81

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image159.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image160.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image161.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image162.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image163.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image164.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image165.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image166.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	27,96
	26,87
	30,74
	25,33
	25
	25
	25


Таблица 45.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image167.emf]L

j


	км
	3,78
	3,78
	2,066
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image168.emf]M

j


	[image: image169.emf]2

тыс. м


	0,756
	0,756
	0,413
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image170.emf]Э

j


	лет
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image171.emf]m

j


	[image: image172.emf]2

м/чел


	1,85
	1,85
	0,28
	0,28
	-
	-
	-

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image173.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	2,23
	2,23
	1,041
	0,943
	0,993
	0,993
	0,993

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image174.emf]μ

j


	[image: image175.emf]2

м/Гкал/ч


	59,1
	59,1
	58,1
	57,88
	57,88
	57,88
	57,88

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image176.emf]Δ

н

Q

j


	тыс. Гкал
	1,097
	1,097
	373,2
	373,2
	373,2
	373,2
	373,2

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image177.emf]Δ

н

q

j


	%
	10,1
	10,1
	7
	7
	7
	7
	7

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image178.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	1,57
	1,57
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image179.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image180.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image181.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image182.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image183.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image184.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image185.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image186.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	32,86
	28,69
	20,15
	16,57
	15,2
	33
	33


Таблица 45.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2024
	2025-2035
	2036-2040
	2041-2044

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image187.emf]L

j


	км
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image188.emf]M

j


	[image: image189.emf]2

тыс. м


	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image190.emf]Э

j


	лет
	43
	44
	45
	46
	46
	46
	46

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image191.emf]m

j


	[image: image192.emf]2

м/чел


	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image193.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image194.emf]μ

j


	[image: image195.emf]2

м/Гкал/ч


	0,065
	0,08
	0,06
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image196.emf]Δ

н

Q

j


	тыс.Гкал
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image197.emf]Δ

н

q

j


	%
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image198.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	1,1
	0,89
	1,12
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image199.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image200.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	0,0014
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image201.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image202.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	0,32
	0,27
	0,045
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image203.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	0,00046
	0,00047
	0,0865
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image204.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image205.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	0,32
	0,27
	0,045
	-
	-
	-
	-

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image206.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	37,31
	33,25
	18,95
	57,15
	57,15
	57,15
	57,15


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 46.1, 46.2.
Таблица 46.1 ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038-2044

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image207.emf]план,ист

И

j


	млн. руб.
	0,7
	10,7
	3,5
	5,8
	10,1
	3,0
	4,7
	7,2
	1,8
	12,5
	0,9
	0,8
	3,6
	
	1,8
	0,7
	
	0,3
	

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image208.emf]план,тс

И

i,j


	млн. руб.
	
	1,0
	
	
	
	0,6
	
	0,6
	
	
	7,2
	5,0
	1,6
	1,1
	
	
	0,6
	0,3
	

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image209.emf]план

И

j



	млн. руб.
	0,7
	11,7
	3,5
	5,8
	10,1
	3,6
	4,7
	7,8
	1,8
	12,5
	8,1
	5,8
	5,2
	1,1
	1,8
	0,7
	0,6
	0,6
	

	4.
	Источники инвестиций
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Собственные средства
	[image: image210.emf]с.с

И

j


	млн. руб.
	0,7
	11,7
	3,5
	5,8
	10,1
	3,6
	4,7
	7,8
	1,8
	12,5
	8,1
	5,8
	5,2
	1,1
	1,8
	0,7
	0,6
	0,6
	0


Таблица 46.2 ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038-2044

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image211.emf]план,ист

И

j


	млн. руб.
	4,97
	2,02
	1,65
	2,74
	1,86
	2,11
	2,41
	2,36
	1,09
	1,14
	
	
	
	
	

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image212.emf]план,тс

И

i,j


	млн. руб.
	1,49
	0,18
	0,3
	0,59
	0,3
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image213.emf]план

И

j



	млн. руб.
	6,46
	2,2
	1,95
	3,33
	2,16
	2,31
	2,41
	2,36
	1,09
	1,14
	
	
	
	
	

	4.
	Источники инвестиций
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Собственные средства
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	млн. руб.
	6,46
	2,2
	1,95
	3,33
	2,16
	2,31
	2,41
	2,36
	1,09
	1,14
	
	
	
	
	


Таблица 46.3 ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038-2044

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image215.emf]план,ист

И

j


	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image216.emf]план,тс
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i,j


	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	27,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image217.emf]план
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	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	27,7
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Источники инвестиций
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Бюджет субъекта РФ
	[image: image218.emf]с.с
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j


	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	27,7
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 12. Ценовые тарифные последствия

Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области с учетом предложений по техническому перевооружению указаны в таблицах 47.1, 47.2.,47.3.
Таблица 47.1. ООО «Гранит»
	Показатели
	Ед.изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	28,62
	30,47
	30,47
	34,76
	36,92
	37,35
	37,18
	37,18
	37,08
	37,08
	35,95
	36,05
	36,15

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	2,9
	0,43
	-
	4,29
	0,69
	0,69
	0,52
	-
	0,3
	5,16
	0,86
	0,5
	1,02

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	2,57
	0,43
	-
	2,13
	0,69 
	0,26
	0,69
	-
	0,4
	5,16
	1,986
	0,4
	0,92

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	18,92
	21,09
	21,09
	21,72
	21,98
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отопление
	Гкал/ч
	18,92
	21,09
	21,09
	21,72
	21,98
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79
	21,79

	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	9,7
	12,31
	12,31
	13,04
	13,04
	15,56
	15,39
	15,39
	15,29
	15,29
	14,16
	14,26
	14,36

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	34
	37
	37
	37
	37
	42
	42
	42
	42
	40
	40
	40
	40

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	44,8
	46,41
	53,24
	49,15
	49,7
	49,7
	50,68
	50,52
	50,52
	50,52
	50,52
	50,52
	50,52

	Собственные нужды котельной
	тыс.Гкал
	1,4
	1,48
	1,57
	1,57
	1,57
	1,25
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	Отпущено с коллекторов
	тыс.Гкал
	43,4
	44,93
	51,67
	47,58
	48,1
	48,5
	49,11
	48,96
	48,96
	48,96
	48,96
	48,96
	48,96

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс.Гкал
	4,5
	4,84
	5,15
	5,15
	5,15
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	То же в %
	%
	10,4
	10,8
	9,7
	10,5
	10,1
	10,0
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	38,9
	40,09
	46,54
	42,43
	42,97
	43,47
	44,13
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	46795,7
	41492,87
	60563,49
	69949,82
	73811,77
	77493,6
	79425
	87039,57
	91839,03
	95512,60
	99333,1
	103306,42
	107438,68

	2.Неподконтрольные расходы.
	Тыс.руб.
	19457,8
	29975,02
	22040,58
	21055,59
	27315
	28204,6
	20049
	26104,62
	24570,11
	25552,92
	26575,03
	27638,04
	28743,56

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	42801,1
	54634,61
	62880,53
	60525,21
	65444,2
	67563,9
	69707
	88938,7
	84955,15
	88353,35
	91887,49
	95562,99
	99385,5

	4. Нормативная прибыль.
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	3728,20
	4139,9
	4845,4
	5640,9
	6097,7
	6413
	6562

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	5570
	6198,84
	6879,29
	7154,46
	7440,64
	7738,26
	8047,8

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	109054,6
	126102,50
	145484,6
	151530,62
	166570,98
	173262,0
	190862
	212421,63
	213088,98
	222214,41
	231333,96
	240658,71
	250177,54

	Тариф

с НДС
	руб./Гкал
	3364,15
	3145,49
	3751,48
	4285,29
	4651,86
	4823,92
	5357,62
	6032,13
	6039,23
	6280,80
	6532,03
	6793,31
	7065,05

	
	год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032


Таблица 47.2. ООО «Коммунсервис»
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2034
	2036
	2037

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	7,823
	5,403
	5,40
	4,917
	4,917
	4,135
	4,135
	4,135
	4,135
	4,135
	4,135
	4,135
	4,135

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	2
	1,04
	1,04
	0,933
	0,943
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,166
	0,038
	0,035
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отопление
	Гкал/ч
	2
	1,04
	1,04
	0,933
	0,943
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993
	0,993

	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,59
	4,36
	4,36
	3,984
	3,974
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	71,5
	80,7
	80,7
	81
	81
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	11,6
	5,554
	5,013
	4,983
	5,196
	5,301
	5,301
	5,301
	5,301
	5,301
	5,301
	5,301
	5,301

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,2
	0,04
	0,04
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	11,4
	5,514
	4,973
	4,893
	5,099
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,1
	0,34
	0,35
	0,31
	0,36
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	То же в %
	%
	9
	6
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	10,3
	5,174
	4,623
	4,573
	4,78
	4,804
	4,953
	4,953
	4,953
	4,953
	4,953
	4,953
	4,953

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	15600
	10377,4
	10985,96
	10504,1
	11983,25
	14575,9
	12220,32
	13847
	14527
	14963
	17207
	18067
	18428

	2.Неподконтрольные расходы.
	Тыс.руб.
	3500
	2264,46
	2172,65
	2471,8
	2751,02
	3435,85
	2941,67
	4129
	4287
	4416
	5078
	5332
	5439

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	11500
	7917,08
	9017,58
	8568,57
	7672,2
	7626,74
	9579,67
	8776
	9397
	9679
	11131
	11688
	11922

	4. Нормативная прибыль.
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	719,03
	898
	941
	969
	1114
	1169
	1192

	Итого необходимая валовая выручка, без учета НДС
	тыс. руб.
	30600
	19652,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого необходимая валовая выручка, с НДС
	тыс. руб
	36710
	20558,94
	22176,19
	21544,46
	22406,47
	25638,49
	26386,33
	27650
	29152
	30027
	34530
	36256
	36981

	Тариф

с НДС
	руб./Гкал
	3564,08
	3985,06
	4294,38
	4419,53
	4687,55
	5337,16
	5327,34
	5582,48
	5885,72
	6062,30
	6971,53
	7320
	7466


Таблица 47.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2034
	2036
	2037

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,276
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отопление
	Гкал/ч
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3,078
	3,87
	3,633
	3,554
	3,907
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,011
	0,014
	0,013
	0,013
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	3,067
	3,856
	3,62
	3,541
	3,893
	3,866
	3,866
	3,866
	3,866
	3,866
	3,866
	3,866
	3,866

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,559
	0,706
	0,66
	0,646
	0,711
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722

	То же в %
	%
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25
	18,25

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2,507
	3,154
	2,957
	2,893
	3,182
	3,144
	3,144
	3,144
	3,144
	3,144
	3,144
	3,144
	3,144

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	290,24
	799,45
	2327,6
	1843,02
	1916,74
	1933,41
	2010,75
	2091,18
	2174,83
	2261,82
	2352,29
	2446,38
	2544,24

	2.Неподконтрольные расходы.
	Тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	21654,48
	23167,52
	22849,91
	20150,4
	20956,42
	28979,10
	30138,26
	31343,79
	32597,55
	33901,45
	35257,51
	36667,81
	38134,52

	4. Нормативная прибыль.
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого необходимая валовая выручка, без учета НДС
	тыс. руб.
	21944,72
	23966,97
	25177,51
	21993,42
	22873,16
	32862,2
	34176,69
	35543,75
	36965,5
	38444,13
	39981,89
	41581,67
	43244,41

	Итого необходимая валовая выручка, с НДС
	тыс. руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф

с НДС
	руб./Гкал
	5004,53
	5041,94
	5127,14
	5254,48
	5895,14
	6115,49
	6360,11
	6614,51
	6879,09
	7154,26
	7440,43
	7738,04
	8047,57


Раздел 13. Сценарии аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Таблица № 48 Причины возникновения аварий, масштабы и последствия

	Причина

возникновения

аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень
реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе)
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя

котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Порыв на тепловых сетях
	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	
	
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


План действий при прекращении подачи электроэнергии на источниках тепловой энергии

Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения.

Гидравлический режим - прекращается циркуляция теплоносителя на отопление.

При длительном отсутствии электроэнергии жилые дома отключаются от системы теплоснабжения. Теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при прекращении подачи природного газа на источниках тепловой энергии

Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации.

Гидравлический режим – сохраняется циркуляция теплоносителя. Температура теплоносителя в зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха снижается в прямой сети до 40 оС, в обратной сети до 15-20 оС.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива произвести ограничение подачи тепловой энергии социально не значимым объектам согласно перечню потребителей по категории теплопотребления. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала 

План действий при выходе из строя сетевого насоса (переход на резервный) на источниках тепловой энергии

Выполнить переключение на резервный насос. Принять меры по восстановлению работоспособности вышедшего из строя насоса.

Гидравлический режим – температурный и гидравлический режим без изменений

План действий при выходе из строя всех сетевых насосов на источниках тепловой энергии

Организовать работы по ремонту силами персонала организации.

Гидравлический режим - прекращается циркуляция теплоносителя на отопление.

При длительном отсутствии электроэнергии жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при выходе из строя котла (переход на резервный) на источниках  тепловой энергии

Выполнить переключение на резервный котел. Принять меры по восстановлению работоспособности вышедшего из строя котла.

Гидравлический режим – температурный и гидравлический режим без изменений

План действий при выходе из строя всех котлов на источниках  тепловой энергии

Организовать ремонтные работы по восстановлению работоспособности котлоагрегатов.

Гидравлический режим – сохраняется циркуляция теплоносителя. Температура теплоносителя в зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха снижается в прямой сети до 40 оС, в обратной сети до 15-20 оС.

При длительном производстве ремонтных работ произвести ограничение подачи тепловой энергии социально не значимым объектам согласно перечню потребителей по категории теплопотребления. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала 

План действий при порыве на магистральных тепловых сетях

Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала организации.

По возможности организовать циркуляцию теплоносителя через потребителей или перемычки на одном или нескольких неповрежденных участках тепловой сети. При невозможности – отключить жилые дома от системы теплоснабжения. Теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при порыве на квартальных тепловых сетях 

Организовать отключение поврежденного участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Жилые дома на поврежденном участке отключаются от системы теплоснабжения. Теплоноситель на данном участке сливается из системы. Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала организации.

Гидравлический режим от котельной - температурный и гидравлический режим без изменений.

Раздел 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Решение по установлению  теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, определены следующие критерии и порядок определения теплоснабжающей организации.

Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Критериями определения теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Постановлением администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 26 ноября 2021 года №1525 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территориях Уренского муниципального округа Нижегородской области» ООО «Гранит» присвоен статус единой теплоснабжающй организации, зоной деятельности которой являются следующие территории: городской населённый пункт город районного значения Урень, городской населённый пункт рабочий посёлок Арья, деревня Бобылёвка, деревня Большая Арья, деревня Большое Песочное, село Большое Карпово, сельский посёлок Обход, село Темта Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Постановлением администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 20 сентября 2023 года №1467 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территориях Уренского муниципального округа Нижегородской области» ГБУ СРЦИ «Красный Яр» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, зоной деятельности которой является следующая территория: деревня Красный Яр Уренского муниципального округа Нижегородской области.

ООО «Гранит» и ГБУ СРЦИ «Красный Яр» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации. 

Статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «Гранит» и ГБУ СРЦИ «Красный Яр» технических возможностей и квалифицированного персонала.

 В обязанности теплоснабжающей организации входит:

- заключение и надлежащее исполнение договоров теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности.

- осуществление контроля режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- осуществление мониторинга реализации схемы теплоснабжения и направление в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчетов о реализации, включая предложения по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.
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