Приложение

к постановлению администрации

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

от ____________ №_____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2044 ГОДЫ

(ПРОЕКТ)

2026 год

г. Урень

Оглавление

Раздел 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

1.1.Общие сведения о системе теплоснабжения	5

1.2.Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа 	11

1.3. Описание эксплуатационных показателей котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа	19

1.4.Способы учета тепловой энергии, теплоносителя	30

1.5.Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	30

1.6.Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в тепловые сети	32

1.7.Установленный топливный режим котельных	34

1.8.Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде	36

1.9.Эксплуатационные показатели тепловых сетей	42

1.10.Описание балансов тепловой мощности	53

1.11.Топливный баланс системы теплоснабжения	74

1.12.Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения	76

1.13.Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	77

1.14.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	79

1.15.Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	82

Раздел 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	82

Раздел 3.Электронная модель системы теплоснабжения Уренского муниципального округа 	84

Раздел 4.Существующие и перспективные балансы тепловой   мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	84

Раздел 5.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии	85

5.1.Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	85

5.2.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	89

5.3.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	89

5.4.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 	89

5.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	.89

5.6.Радиус эффективного теплоснабжения	91

Раздел 6.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии	91

6.2.Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	91

6.3.Новое строительство  и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	91

6.4.Новое строительство  или  реконструкция тепловых сетей  для повышения эффективности  функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим 	92

6.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	92

Раздел 7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	95

Раздел 8.Перспективные топливные балансы	96

Раздел 9.Оценка надежности теплоснабжения	110

Раздел 10.Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение	120

Раздел 11.Индикаторы развития систем теплоснабжения	129

Раздел 12.Ценовые тарифные последствия	143

Раздел 13.Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	147

Раздел 14.Реестр единых теплоснабжающих организаций	149

Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целями разработки схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:

- анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы;

- удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

- экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, эксплуатации и управления объектов теплоснабжения с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики округа и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа;

- выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Общие сведения о системе теплоснабжения.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в северной части Нижегородской области. Административный центр — город Урень. От областного центра город удален на 183 км по железной дороге и на 210 км по автомагистрали.

Уренский муниципальный округ граничит с запада с Варнавинским и Ветлужским районами, с севера — с Тонкинским районом и городским округом Шахуньей, с юга — с Краснобаковским районом.

Общая площадь территории округа составляет 2104,29 кв.км. На территории Уренского муниципального округа находится 1 город, поселок городского типа Арья, 120 сельских населенных пунктов. Оценочная численность населения округа по состоянию на 1 января 2026 г. составляет 27699 человек; плотность населения – 13,16 чел. на кв.км.

В состав территории Уренского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт город районного значения Урень, сельские населенные пункты деревня Артамоново, сельский поселок Сосновка, входящие в состав административно-территориального образования город районного значения Урень. Численность населения административно-территориального образования город районного значения Урень по состоянию на 01.01.2026 года составляет 12188 человек, площадь – 100,15 кв.км.

2) городской населенный пункт рабочий поселок Арья, сельский населенный пункт сельский поселок Атазик, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Арья. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Арья по состоянию на 01.01.2026 года составляет 4716 человек, площадь – 193,23 кв.км.

3) сельские населенные пункты:

а) деревня Багрец, деревня Бобылевка, деревня Большая Арья, деревня Кочешково, деревня Максимовка, деревня Малая Арья, деревня Малая Малиновка, деревня Свищево, деревня Тарбеево, деревня Фоминское, входящие в состав административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 693 человека, площадь – 69,61 кв.км.

б) деревня Безводное, деревня Большая Елховка, деревня Большая Шалега, деревня Большое Песочное, деревня Малая Елховка, деревня Павлово, деревня Суходол, деревня Титково, сельский поселок при разъезде Шалега, деревня Шишкино, деревня Якутино, входящие в состав административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 740 человек, площадь – 68 кв.км.

в) деревня Безбородово, деревня Большая Ворошиловка, деревня Большая Орлиха, деревня Большое Кириллово, деревня Большое Непряхино, деревня Большое Никитино, деревня Большой Терсень, деревня Веденино, деревня Дианово, деревня Заливная Усадьба, деревня Малое Кириллово, деревня Малое Непряхино, деревня Малый Терсень, деревня Палашино, деревня Пискуны, деревня Поляки, деревня Серово, деревня Спиридоново, деревня Холкино, входящие в состав административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 1380 человека, площадь – 108,91 кв.км.

г) деревня Вязовая, деревня Девушкино, деревня Копылиха, деревня Липовка, деревня Семеново-Шурань, деревня Щелочиха, входящие в состав административно-территориального образования Вязовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Вязовский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 413 человек, площадь – 66,77 кв.км.

д) село Большое  Горево, деревня Большое Панфилово, починок Демидовский, деревня Косолапово, деревня Малое Горево, деревня Опушкино, починок Парамоновский, починок Половинный, починок Понуровский, починок Рамешинский, деревня Рогово, деревня Рябково, починок Тиховодовский, деревня Тулага, входящие в состав административно-территориального образования Горевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Горевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 1002 человека, площадь – 304,7 кв.км.

е) село Большое Карпово, деревня Кудряшино, деревня Шароновка, деревня Шитово, входящие в состав административно-территориального образования Карповский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карповский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 601 человек, площадь – 143,87 кв.км.

ж) деревня Баженово, деревня Богданово, деревня Большая Козляна, деревня Зубово, село Карпуниха, деревня Малая Карпуниха, починок Павловский, деревня Петряево, деревня Содомово, деревня Тулажка, деревня Фитилево, деревня Целегородка, входящие в состав административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 704 человека, площадь – 126,16 кв.км.

з) село Большой Красногор, деревня Быково, деревня Дерино, деревня Локтево, деревня Плаксово, деревня Скрябино, деревня Стреляжка, входящие в состав административно-территориального образования Красногорский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Красногорский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 110 человек, площадь – 62,91 кв.км.

и) деревня Березовка, сельский поселок Лесокомбината, деревня Минеево, село Черное, входящие в состав административно-территориального образования Минеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Минеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 351 человек, площадь – 74,41 кв.км.

к) деревня Красный Октябрь, деревня Малое Песочное, деревня Мальково, сельский поселок Обход, деревня Пруды, деревня Савино, деревня Стафеево, деревня Широково, входящие в состав административно-территориального образования Обходский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Обходский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 448 человек, площадь – 185,64 кв.км.

л) деревня Аксеново, деревня Большое Лопатино, деревня Забегаиха, деревня Кондобаево, деревня Красный Яр, деревня Малафеево, деревня Малое Лопатино, деревня Подгузково, село Семеново, деревня Федотово, деревня Хмелево, входящие в состав административно-территориального образования Семеновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Семеновский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 632 человека, площадь – 230,11 кв.км.

м) деревня Большая Малиновка, деревня Буренино, деревня Мокроносово, село Темта, входящие в состав административно-территориального образования Темтовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Темтовский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 906 человек, площадь – 65,68 кв.км.

н) деревня Ломы, деревня Малое Климово, деревня Михайлово, деревня Петрово, сельский поселок Уста, деревня Шамино, деревня Шерстниха, входящие в состав административно-территориального образования Устанский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Устанский сельсовет по состоянию на 01.01.2026 года составляет 2556 человек, площадь – 304,14 кв.км.

Показатели численности населения Уренского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2044 гг. указан в таблице 1.

Таблица 1.

| Территория | Численность постоянного населения на 01.01.2026 г., чел | Прогнозируемая численность населения на 2044 г., чел |
| --- | --- | --- |
| город Урень | 12188 | 12090 |
| поселок городского типа Арья | 4716 | 4673 |
| Сельские населенные пункты муниципального округа | 10536 | 9989 |
| ИТОГО по Уренскому муниципальному округу | 27440 | 26752 |

В расчетах прогнозируемой численности населения учтена тенденция стремительного оттока людей из сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы теплоснабжения.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в так называемом северном – холодном, влажном подрайоне Заволжья. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Уренского муниципального округа относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

| Средняя температура по месяцам, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 11,8 | -11,1 | - 5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | - 2,8 | - 8,9 |

Уренский муниципальный округ занимает ключевые позиции на транспортных магистралях для всех северных районов Нижегородской области. На его территории находится развязка дорог на Киров и Шарью, он является единственной и рациональной возможностью доступа к железной дороге для Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов.

Уренский муниципальный округ имеет очень удобное географическое положение. Он является как бы связующим центром для соседних районов северной зоны области. Так, в г.Урень расположена железнодорожная станция, на территории которой находятся прирельсовые склады Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов. Протяженность железодорожного полотна по территории округа составляет 58 километров. Станция Урень является крупной погрузо-разгрузочной площадкой.

Урень также является узлом автомобильных дорог. Через Уренский муниципальный округ проходят автомобильные магистрали областного значения: Н.Новгород – Киров (Р-159), Урень – Ветлуга (Р-157) и Урень – Тонкино (К-83). Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 498,360 километров, в том числе дорог регионального и межмуниципального значения – 374,831 км, дорог местного значения – 123,529 км.

Со всеми соседними районами из г.Урень организовано регулярное автобусное сообщение.

Наиболее крупная река Уста не судоходна для водного транспорта.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области обеспечен устойчивой телефонной и сотовой связью. Телефонная связь на территории округа обеспечивается через АТС.Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи.

Так же на территории муниципального округа проходит оптоволокно, которое позволяет увеличить уровень качества телефонной связи.

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса и коммунальной инфраструктуры округа.

По состоянию на 01.01.2026 г. в Уренском муниципальном округе зарегистрировано 210 организаций (2 крупных, 2 средних, 61 бюджетных, 124 малых предприятий, 21 прочих), 564 индивидуальных предпринимателя.

В округе наиболее развиты следующие отрасли экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство. Ключевыми предприятиями обрабатывающего производства являются: ООО «Нижегородский Лесокомбинат», ПО «Оргхим», АО; ЗАО ЗЖБИ «Арьевский», в сельском хозяйстве – ООО им. Горького, ООО «Песочное», ООО «Никитино», ООО «Нива».

Основные организации

| Наименование организации | Тип предприятия (крупное, среднее, малое) | Номенклатура выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. ПО «Оргхим», АО | Крупное | Эмульгаторы, канифольная продукция, скипидар, дез.средства, маслонаполнитель Норман- 346, гидроперекись пинана. |
| 2. ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» | Среднее | Сборный железобетон, стеновые материалы (крупн.) |
| 3. ООО «Норд Траствуд» | Малое | Пиломатериалы |
| 4. ООО «Нижегородский Лесокомбинат» | Крупное | Фанера |

Преобладающими видами деятельности СМП являются сельское хозяйство и торговля.

Основным источником антропогенной нагрузки на территории Уренского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.

Негативное воздействие на экологию оказывают:

- выбросы в атмосферу от производственных предприятий;

- образование промышленных и бытовых сточных вод;

- нарушение земель.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в округе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В настоящее время в районе наметилась тенденция незначительного повышения выбросов от стационарных источников. При этом большая часть выбросов (около 90%) приходится на административный центр – город Урень. Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации не превышали норм.

Очистка сточных вод на территории округа проводится биологическим методом.

На 1 января 2026 года в системе образования округа функционирует 22 муниципальные образовательные организации (11 детских садов, 2 основных школы, 8 средних школ, 1 учреждение дополнительного образования). Организована работа 4 дошкольных групп на базе школ округа (Б.Терсенская средняя школа, Карповская средняя школа, Минеевская основная школа, Темтовская основная школа, 1 филиал: 1 школа (Б. Арьевская начальная школа).

Сеть учреждений культуры по Уренскому муниципального округу на 01.01.2026 г. представлена:

- клубными учреждениями, это: МАУК «Уренский Дом ремёсел», МАУК «Уренская ЦКС» в которую входят: Уренский Дом культуры, 17 сельских Домов культуры и 1 сельский клуб;

- библиотечную работу осуществляет МАУК «Уренская ЦБС», в неё входят 18 библиотек;

- учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» и МБУ ДО «Детская художественная школа»;

- МБУК «Музейно – выставочный комплекс  им. В.Ф. Мамонтова».

ГБУЗ НО «Северный ММЦ» является межрайонным многопрофильным учреждением севера области, на базе которой с 1995 года работает межрайонное хирургическое отделение, с 2004  года перинатальный центр, с апреля 2013 года первичное сосудистое отделение на 24 койки для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, травмоцентр II уровня на 12 коек, где оказывается помощь пациентам 6-ти северных районов.

Общая площадь жилищного фонда Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 составила 683,57 тыс.кв.м. На территории округа насчитывается 7419 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) площадью 423,51 тыс.кв.м, 1195 многоквартирных дома площадью 257,1 тыс.кв.м и 67 домов блокированной застройки площадью 2,16 тыс.кв.м, площадь домов системы социльного обслуживания – 0,8 тыс.кв.м.

Жилищное строительство на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области ведется в основном частными лицами – новое строительство или реконструкция индивидуальных жилых домов.

Перечень перспективных объектов строительства:

| № п/п | Наименование объекта строительства | Срок строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство многоквартирных домов по ул. Хозцентр г.Урень (2025 – 1 ед., 2028 – 1 ед.) | 2025-2028 |
| 2 | Строительство домов блокированной застройки (2025 год – 3 ед., 2026 – 2 ед., 2027 – 2 ед.) | 2025-2027 |
| 4 | Строительство школы на 600 мест в г. Урень | 2027-2029 |
| 5 | Строительство телятника на 450 голов ООО «им.Горького» | 2026 |
| 7 | Строительство общежития на 120 мест для проживания студентов ГБПОУ «Уренского индустриально-энергетического техникума» по адресу г. Урень, ул. Коммунистическая, д.43 | 2027 |
| 8 | Строительству школы искусств в г. Урень | 2028 |

Динамика ввода жилья в Уренском муниципальном округе Нижегородской области:

- 2021 год - 4024,5 кв.м

- 2022 год - 7460,0 кв.м

- 2023 год – 6047,0 кв.м

- 2024 год – 4127,0 кв.м

- 2025 год – 8803,0 кв.м

1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.

В настоящее время на территории Уренского муниципального округа функционируют 45 котельных, отапливающих жилые дома, объекты социальной сферы и прочих потребителей (Таблица 1). Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 41,734 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории округа имеют протяженность 22,745 км.

Таблица 1

| №№п.п. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Выработка тепловой энергии Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гранит» |  |  |  |  |  |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 2,7 | 0,90 | 2149,6 | Уголь, дрова |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 0,69 | 0,26 | 660,9 | Газ |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 0,69 | 0,25 | 704,1 | Дрова |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 0,6 | 0,16 | 401,0 | Дрова |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 0,21 | 0,06 | 166,5 | Пеллеты |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 0,34 | 0,11 | 346,3 | Природный газ |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 5,16 | 5,14 | 10972,4 | Природный газ |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 0,52 | 0,14 | 400,3 | Дрова |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 2,58 | 1,12 | 2219,1 | Природный газ |
| 10 | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 | 9,03 | 4,5 | 10185,8 | Природный газ |
| 11 | Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 3,18 | 2,66 | 6651,7 | Природный газ |
| 12 | Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 0,69 | 0,69 | 908,1 | Природный газ |
| 13 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 0,69 | 0,26 | 746,7 | Дрова |
| 14 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 1,72 | 1,62 | 3237,6 | Дрова |
| 15 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 3,02 | 1,62 | 3578,6 | Уголь, дрова |
| 16 | Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 1,99 | 0,84 | 2407,8 | Дрова |
| 17 | Котельная №2 Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А | 1,6 | 0,56 | 1363,5 | Опил |
| 18 | Котельная №3 Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А | 0,13 | 0,1 | 341,0 | Пеллеты |
| 19 | Котельная №5 Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 0,42 | 0,1 | 270,5 | Пеллеты, дрова |
| 20 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 0,4 | 0,25 | 614,6 | Дрова |
| 21 | Котельная №7 Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 0,4 | 0,24 | 652,2 | Дрова |
| 22 | Котельная №8 Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | 0,02 | 0,02 | 65,1 | Пеллеты |
| 23 | Котельная №9 Уренский муниципальный округ, п Обход, ул.Квадяева, д 20 | 0,4 | 0,04 | 279,3 | Дрова |
| 24 | Котельная №10 Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул.Школьная, д 52А | 0,17 | 0,15 | 392,7 | Пеллеты |
|  | Итого по ООО «Гранит» | 37,35 | 21,79 | 49715,4 |  |
| ООО «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №11 Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а | 0,3 | 0,08 | 438,18 | дрова |
| 26 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | 0,26 | 0,05 | 296,83 | Дрова |
| 27 | Котельная Уренский муниципальный округ, с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | 0,26 | 0,05 | 277,98 | Дрова |
| 28 | Котельная Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» | 0,52 | 0,2 | 929,207 | Природный газ |
| 29 | Котельная Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Мира, д.6 «а» | 0,69 | 0,12 | 652,535 | Дрова |
| 30 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5 | 0,6 | 0,1 | 571,17 | Дрова |
| 31 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Репина д.16 | 0,108 | 0,023 | 128,09 | Пеллеты |
| 32 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | 0,68 | 0,07 | 400,99 | Дрова |
| 33 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул.Советская, д.12 | 0,21 | 0,08 | 452,36 | Природный газ |
| 34 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 | 0,214 | 0,09 | 427,14 | Пеллеты/Дрова |
| 35 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | 0,069 | 0,02 | 125,511 | Пеллеты |
| 36 | Котельная Уренский муниципальный округ, с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 | 0,069 | 0,05 | 294,38 | Пеллеты |
| 37 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | 0,069 | 0,04 | 204,20 | Пеллеты/дрова |
| 38 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 0,086 | 0,02 | 102,70 | Пеллеты |
|  | Итого по ООО «Коммунсервис» | 4,135 | 0,993 | 5301,273 |  |
| Отдел культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Титковского СДК д. (д.Титково, ул. Центральная, д.12) | 0,029 | 0,014 | 16,08 | Пеллеты |
| Управление образования администрации Уренского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 40 | МБДОУ «Улыбка» (с.Карпуниха, ул.Полевая, 13а) | 0,05 | 0,035 | 110 | Пеллеты |
| 41 | МБДОУ «Солнышко» (с.Б..Горево, ул.Молодёжная, 7) | 0,05 | 0,035 | 99 | Природный газ |
| 42 | Котельная МБДОУ «Теремок» (г.Урень, ул.Льнозавод, 3б) | 0,04 | 0,03 | 70 | Природный газ |
| 43 | МБУ «Центр обслуживания образовательных организаций» Уренского муниципального округа Нижегородской области (г.Урень, ул.Труда, 49) | 0,04 | 0,03 | 73 | Природный газ |
| 44 | Филиал МБДОУ «Улыбка» (д.Б.Козляна, ул.Школьная, 1) | 0,04 | 0,035 | 90,2 | Пеллеты |
| ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  |  |  |  |
| 45 | ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» д.Красный Яр, д.10, Уренский муниципальный округ, Нижегородская область | 2,08 | 1,77 | 3974,88 | Печное бытовое топливо |
|  | ВСЕГО | 41,734 | 24,702 |  |  |

Услуги централизованного теплоснабжения оказывают три теплоснабжающие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее ООО «Гранит») - на территории города Урень, рабочего поселка Арья, деревни Бобылевка, деревни Большая Арья, села Большое Карпово, деревни Большое Песочное, сельского поселка Обход, села Темта. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее ООО «Коммунсервис» - на территории села Темта, деревни Минеево, села Семеново, сельского поселка Уста, деревни Б.Терсень, деревни Б.Никитино, села Б.Горево, села Карпуниха, деревни Вязовая, деревни Тулага. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

3. Государственное бюджетное учреждение «Областной Специализированный санаторно-реабилитационный центр «Красный Яр» Для Инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической патологией (далее ГБУ СРЦИ «Красный Яр») - на территории административно-территориального образования Семеновский сельсовет (д.Красный Яр). Имущество передано в оперативное управление.

Теплоснабжение административно-территориальных образований Уренского муниципального округа в большей степени децентрализованное. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется через индивидуальные источники тепла – газовые котлы, котлов на твердом топливе (уголь, пеллеты, дрова), дровяных печей и электронагревательных установок.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствует. Для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели.

На территории Уренского муниципального округа Нижегородской области основная часть многоквартирных домов, объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Договоры на отпуск тепловой энергии потребители на территории округа заключают с той теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников которой находится потребитель.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 2.

Таблица 2

| №№п.п. | Зона деятельности | Наименование котельной |  | Перечень потребителей | Объем реализации на 01.01.2026 Гкал | Тепловая нагрузка (отопление) на 01.01.2026 Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Гранит» г.Н.Новгород, ул.Студёная, д.34А пом.11 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в |  | Население – 1282,8 Гкал в т.ч. ул.Ленина, д.№97, 99, 104, 105, 106, 108, 112; ул.Коммунистическая, д.№2, 3; пер.Красноармейский, 5а; ул.Победы, д.№29; ул.Попова, д.№9, 11, 12, 13,14, 18, 19, 22; Прочие потребители – 648,9 Гкал в т.ч. ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, торговые точки | 1931,7 | 0,9 |
|  |  | Нежилое помещение (котельная), Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 |  | Население: 642,8 Ул.Коммунистическая, д.№86-642 Гкал. Прочие потребители: 8,3Гкал | 651,1 | 0,26 |
|  |  | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а |  | Прочие потребители - 607,6 Гкал в т.ч. МБДОУ детский сад "Радуга", ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат" | 607,6 | 0,25 |
|  |  | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б |  | Население – 292,8 Гкал в т.ч. ул.Коммунистическая, д.19, 21, 29; Прочие потребители – 26,7 Гкал в т.ч. ФГБУ "Россельхозцентр" | 319,5 | 0,16 |
|  |  | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 |  | Прочие потребители – 149,0 Гкал в т.ч. МУП «Уренские тепловые сети» | 149,0 | 0,06 |
|  |  | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 |  | Прочие потребители – 286,7 Гкал ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат" | 286,7 | 0,11 |
|  |  | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 |  | Население –8528,9 Гкал в т.ч. ул.Индустриальная, д.№№1-9, 11-14, 21; Прочие потребители – 1469,2 Гкал в т.ч. МАОУ "Уренская СОШ №2" МБДОУ д/с "Теремок", МАУ ДО «ФОК в г. Урень Нижегородской области», торговые точки | 9998,1 | 5,14 |
|  |  | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 |  | Население – 220,7 Гкал в т.ч. Ул.Ленина, д.№133, 135, 137; Прочие потребители – 104,1 Гкал в т.ч. Управление Росреестра по Нижегородской области; МО МВД России "Уренский" | 324,8 | 0,14 |
|  |  | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 |  | Население – 1049,8 Гкал в т.ч. ул.Ленина, д.№266, 267, 272, 274, 276, 280, 284; Прочие потребители – 963,4 Гкал в т.ч. Управление образования администрации Уренского муниципального округа; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ"; ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр"; ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2013,2 | 1,12 |
|  |  | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 |  | Население – 857,4 Гкал в т.ч. ул.Советская, д. 20; ул.Ленина, д.№73, 79, 91; ул.Контак, д.№3; ул.Вокзальная, д.№2а ул.Коммунистическая, д.1 Прочие потребители – 7619,3 Гкал в т.ч. Уренская ЦРБ, МАДОУ "Парус" МАДОУ "Ромашка" Уренская СОШ №1, Уренская ЦКС, Уренская ЦБС; МО МВД, Администрация Уренского муниципального округа; ОСФР, НЦЗН; Управление СЗН; Управление судебного департамента; ФГКУ «ОВО ВНГ»; Музыкальная школа; Художественная школа; ДДТ, ОАО «РЖД» вокзал, ГПНО «НОФ», торговые точки | 8476,7 | 4,5 |
|  |  | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а |  | Население – 3977,8 Гкал в т.ч. ул.Строителей, д. №№1-9, 9а, ул.Есенина, д.№1, 2, ул.Молодежная, д.№№5-8, ул.Победы, д.№15, 17; Прочие потребители – 1830,6 Гкал в т.ч. МАУК «Уренская ЦКС» (Арьевский ДК), МАДОУ "Сказка" МБОУ "Арьевская СОШ", МАУ ДО «ФОК в г. Урень Нижегородской области»; торговые точки | 5808,4 | 2,66 |
|  |  | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а |  | Население – 484,2 Гкал в т.ч. ул.Плодосовхоз, д.№14, 16, 17, 18 Прочие потребители – 19,8 Потапов А.Ф. | 504,0 | 0,26 |
|  |  | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а |  | Население – 2843,4 Гкал в т.ч. Ул.Ленина, д.№213, 215, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 236; ул.Попова д.№146, 148, 152, 154, 156, 169, 175; ул.Труда, д.№160, 169, 171 ; Прочие потребители – 97,3 Гкал в т.ч. торговые точки | 2940,7 | 1,62 |
|  |  | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б |  | Население – 2239,4 Гкал в т.ч. ул.Вокзальная, д.№8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23; ул.Сельхозтехника, д.№11; ул.Коммунистическая, д.№43а; ул.Пиунова, д.№4, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 24; Прочие потребители – 934,0 Гкал. в т.ч. ГБПОУ "УИЭТ", торговые точки | 3173,4 | 1,62 |
|  |  | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 |  | Население – 822,0 Гкал в т.ч. ул.Хозцентр, д.№ 27, 28, 29, 30, 31 прочие потребители – 77,7 Гкал ООО «ВМСК» | 899,7 | 0,69 |
|  |  | Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б |  | Население – 1569,6 Гкал в т.ч. ул.К.Маркса д.2,4,6, ул. Метеостанция, д.1, ул.Труда д. 1,2, ул.Юбилейная д. 28,29,31 ул. Молодежная д.1,2; Прочие потребители - 511,9 Гкал в т.ч. Д/с «Ёлочка», Арьёвская администрация, магазин Райпо, И.П. Пухова Н.М., И.П. Рябков П.Р., магазин «Пятерочка» | 2081,5 | 0,84 |
|  |  | Котельная №2 р.п..Арья, ул.1-я Заводская, 2А |  | Население – 635,1 Гкал в т.ч. Ул.Ленина д.2, 4, 5, 6 ул.Центральная д.2,11,11А ул.Юбилейная д. 6-9; Прочие потребители – 581,0 Гкал в т.ч. Арьёвская больница, ГКУ НО «Упр. по делам ГО,ЧС И ПБ НО», И.П. Красильников А.Н., ИП Рябков С.А.ГПНО «НОФ» | 1216,1 | 0,56 |
|  |  | Котельная №3 д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А |  | Население – 303,3 Гкал ул.Кирпичная, 2 | 303,3 | 0,1 |
|  |  | Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б |  | Прочие потребители – 241,4 Гкал в т.ч. ГБУ "СРЦН Уренского муниципального округа", Пожарное Депо, д/с «Берёзка», УЦКС, МБОУ «Темтовская ООШ» | 241,4 | 0,1 |
|  |  | Котельная с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б |  | Прочие потребители –485,2 Гкал в т.ч ГБУ Карповский дом-интернат; пож. депо; д/с «Родничок»; ДК; ФАП; магазин Арьевское ТПП | 485,2 | 0,25 |
|  |  | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б |  | Население – 125,3 Гкал ул.Центральная, 17а, 19, 24, ул.Школьная, 2 Прочие потребители – 440,3 Гкал в т.ч МБОУ "Карповская СООШ" | 565,6 | 0,24 |
|  |  | Котельная №8 д. Большое Песочное, ул.Центральная д.21 |  | Прочие потребители – 62,5 Гкал в т.ч д/с «Росинка», ФАП | 62,5 | 0,02 |
|  |  | Котельная №9 п.Обход, ул.Квадяева, д 20 |  | Прочие потребители – 92,7 Гкал в т.ч Администрация, пож. Депо, Уренская ЦБС, ООО «Мальковское» отделение почты | 92,7 | 0,04 |
|  |  | Котельная №10 с.Темта, ул.Школьная, д.52А |  | Население – 41,3 Гкал ул.Школьная д.53,54 ; Прочие потребители – 310,7 Гкал в т.ч. МБОУ "Темтовская ООШ | 352,0 | 0,15 |
| ИТОГО по ООО «Гранит»: |  |  |  |  | 43484,900 | 21,790 |
| 2 | ООО «Коммунсервис» Уренский муниципальный округ, рабочий поселок Арья, ул.Центральная, д.1-А |  | Котельная №11 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а | Прочие потребители – 431,18 Гкал в т.ч. Дом культуры, ФАП | 431,18 | 0,08 |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 272,13 Гкал в т.ч школа | 272,13 | 0,05 |
|  |  |  | д.Минеево, ул.Школьная, д.10 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | Прочие потребители – 245,98Гкал в т.ч Дом культуры ФАП, библиотека, администрация, отделение почты | 245,98 | 0,05 |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 859,207 Гкал в т.ч Дом культуры, школа | 859,207 | 0,2 |
|  |  |  | п. Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» |  |  |  |
|  |  |  | Котельная п. Уста, ул.Мира, д.6 «а» | Прочие потребители – 598,035 Гкал в т.ч Администрация, гараж, д/с «Орленок, Больница, МЧС, МВД, аптека | 598,035 | 0,12 |
|  |  |  | Котельная д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5 | Прочие потребители - 548 Гкал в т.ч Дом культуры, школа, ФАП | 524,67 | 0,1 |
|  |  |  | Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | Прочие потребители – 118,59 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, детский сад, администрация, отделение почты | 118,59 | 0,023 |
|  |  |  | Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | Прочие потребители – 359,99 Гкал в т.ч Детский сад , спортзал, библиотека, ООО «Никитино», ФАП, ООО «Ника» | 359,99 | 0,07 |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 408,76 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, школа | 408,76 | 0,08 |
|  |  |  | с. Б.Горево, ул.Советская, д.12 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 384,14 Гкал в т.ч Школа, здание гаража, МДОУ «Звёздный» | 384,14 | 0,09 |
|  |  |  | с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | Прочие потребители – 110,511 Гкал в т.ч ФАП, библиотека, администрация, отделение почты | 110,511 | 0,02 |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 289,38 Гкал в т.ч Участковая больница | 289,38 | 0,05 |
|  |  |  | с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная | Прочие потребители – 201,20 Гкал в т.ч Дом культуры | 201,2 | 0,04 |
|  |  |  | с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | Прочие потребители – 102,7 Гкал в т.ч. Детский сад «Светлячок», Дом культуры, библиотека, отделение почты | 102,7 | 0,02 |
| ИТОГО по ООО «Коммунсервис»: |  |  |  |  | 4906,473 | 0,993 |
| 3 | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 |  | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | Население – 273,19 Гкал в т.ч. д. Красный Яр, д.№1, д.№3, д.№4а. Прочие потребители- 5,44 Гкал в т.ч. магазин ООО «Оргхим» | 278,63 | 0,172 |
|  | ИТОГО по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»: |  |  |  | 278,63 | 0,172 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 48670,003 | 22,955 |

1.3. Описание эксплуатационных показателей котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года содержатся в таблицах 3.1., 3.2., 3.3.

Таблица 3.1. ООО «Гранит»

| Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла Гкал/ч | Мощность котельной Гкал/ч | УРУТ по котельной Кгу.т./Гкал | КПД котлов, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | ИжКcВр-0,63Д ИжКcВр- 1,25 | 3 1 | 2020 | 0,54 0,54 0,54 1,25 | 2,7 | 236,97 | 70 | Дрова/ уголь |
| Нежилое помещение (котельная), Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | RSA 400 RSA 400 | 2 | 2025 | 0,344 0344 | 0,69 | 161,0 | 90 | Газ |
| КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | КВст-0,4 КВст-0,4 | 1 1 | 2010 2013 | 0,34 0,34 | 0,69 | 161,0 | 60 | Дрова/ горбыль |
| КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | КВр-0,35 КВр-0,35 | 1 1 | 2024 2024 | 0,35 0,35 | 0,6 | 239,95 | 80 | Дрова/ горбыль |
| Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | Валдай -150МА ИжКсВр-0,1Д | 1 1 | 2023 2023 | 0,13 0,08 | 0,21 | 239,95 | 80 | Пеллеты |
| Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | RSA-200 | 1 1 | 2023 2023 | 0,17 0,17 | 0,34 | 156,18 | 90 | Газ природный |
| Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | Энтророс ТТ-100 | 2 | 2010 | 2,58 2,58 | 5,16 | 159,64 | 90 | Газ природный |
| Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | КВст-0,34 КВст-0,34 | 1 1 | 2011 2000 | 0,26 0,26 | 0,52 | 239,95 | 58 | Дрова |
| Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | Термотехник ТТ100-1,5 | 1 1 | 2023 2023 | 1,29 1,29 | 2,58 | 159,64 | 90 | Газ природный |
| Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 | ТТ100-3500 | 3 | 2015 | 3,01 3,01 3,01 | 9,03 | 155,37 | 90 | Газ природный |
| Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | Bosch SK755-1,85 | 2 | 2016 | 1,59 1,59 | 3,18 | 154,48 | 90 | Газ природный |
| Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | КВст-0,4 КВст-0,4 | 1 1 | 2019 2009 | 0,34 0,34 | 0,69 | 243,72 | 60 | Дрова/ горбыль |
| Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | КВст-0,5 КВст-0,5 КВст-0,5 КВст-0,5 | 1 1 1 1 | 2021 2012 2014 2017 | 0,43 0,43 0,43 0,43 | 1,72 | 214,15 | 65 | Дрова/ горбыль |
| Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | КВст-0,5 КВст-0,6 ИжКсВр-1,25Д ИжКсВр-1,16Д | 1 1 1 1 | 2019 2018 2018 2024 | 0,43 0,52 1,07 1,00 | 3,02 | 220,03 | 70 | Дрова/ горбыль |
| Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | КВСНа-0,8 | 1 | 2023 | 0,69 | 0,69 | 158,9 | 90 | Газ природный |
| Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | КВ-1,5 НР-0,162 НР-0,162 НР-0,162 | 4 | 2006 2008 2008 2016 | 1,5 0,162 0,162 0,162 | 1,99 | 189,65 | 69 | Дрова |
| Котельная №2 р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А | МАВАГСК | 2 | 1963 1971 | 0,8 0,8 | 1,6 | 299,33 | 60 | Опил/щепа |
| Котельная №3 д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А | Валдай 150МА | 1 | 2023 | 0,13 | 0,13 | 238,1 | 80 | Пеллеты |
| Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | Термодинамик EKY/S-200 КВСТ 0,3 | 1 1 | 2023 2017 | 0,17 0,25 | 0,42 | 285,72 | 80 | Пеллеты/Дрова |
| Котельная с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | КВСТ-0,2 КВСТ-0,2 | 2 | 2012 2016 | 0,2 0,2 | 0,4 | 285,72 | 65 | Дрова |
| Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | КВСТ-0,2 КВСТ-0,2 | 2 | 2012 2020 | 0,2 0,2 | 0,4 | 259,75 | 65 | Дрова |
| Котельная №8 д Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | Термодинамик EKY/S | 1 | 2014 | 0,02 | 0,02 | 285,72 | 70 | Пеллеты |
| Котельная №9 п Обход, ул.Квадяева, д 20 | КВСТ-0,2 КВСТ-0,2 | 2 | 2015 2015 | 0,2 0,2 | 0,4 | 285,72 | 63 | Дрова |
| Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д 52А | Валдай-200МА | 1 | 2023 | 0,17 | 0,17 | 238,1 | 80 | Пеллеты |

Таблица 3.2. ООО «Коммунсервис»

| Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла Гкал/ч | Мощность котельной Гкал/ч | УРУТ по котельной Кгу.т./Гкал. | КПД котлов, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а | КВСТ-0,2 -резерв КВСТ-0,35 | 2 | 2012 2025 | 0,17 0,3 | 0,3 | 238,1 | 75 | дрова |
| Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | КВСТ-0,2 -резерв КВСТ-0,3 | 2 | 1985 2018 | 0,17 0,26 | 0,26 | 285,72 | 75 | дрова |
| Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | КВСТ 0,2-резерв КВСТ 0,3 | 2 | 2003 2018 | 0,17 0,26 | 0,26 | 238,1 | 75 | дрова |
| Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «В» | RS-H-300 RS-H-300 КВСТ 0,4- резерв КВСТ 0,4- резерв | 4 | 2019 2019 2017 1994 | 0,26 0,26 0,34 0,34 | 0,52 | 225,95 | 90 | газ природный |
| Котельная п. Уста, ул.Мира, д.6«А» | КВСрд-0,8 КВст0,3-резерв | 2 | 2017 1994 | 0,69 0,26 | 0,69 | 244,78 | 85 | дрова |
| Котельная д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5 | КВСТ-0,3 КВСТ-0,4 | 2 | 2000 2017 | 0,26 0,34 | 0,6 | 244,78 | 75 | дрова |
| Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | КВСТ-0,3-резерв EKY/S-125 | 2 | 2010 2015 | 0,26 0,108 | 0,108 | 244,78 | 75 | пеллеты/дрова |
| Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | КВСТ-0,4 КВ-0,4 | 2 | 2017 2011 | 0,34 0,34 | 0,68 | 244,78 | 75 | дрова |
| Котельная с. Б.Горево, ул.Советская, д.12 | КВСТ 0,3 -резерв КВСТ 0,3- резерв КСВА100-А КСВА0,15 | 1 1 1 1 | 2017 2016 2023 2023 | 0,26 0,26 0,08 0,13 | 0,21 | 238,1 | 75 | природный газ/дрова |
| Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 | КВСТ 0,4-резерв КВСТ 0,3-резерв EKY/S-125 EKY/S-125 | 4 | 2020 2011 2015 2014 | 0,34 0,26 0,107 0,107 | 0,214 | 238,1 | 75 | пеллеты/дрова |
| Котельная д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | EKY/S-80 КВ 0,3-резерв | 1 1 | 2016 2012 | 0,069 0,26 | 0,069 | 238,1 | 75 | Пеллеты/ дрова |
| Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная, д.6 | EKY/S-80 | 1 | 2014 | 0,069 | 0,069 | 285,72 | 85 | пеллеты |
| Котельная с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | EKY/S-80 КВ 0,2-резерв | 1 | 2015 2010 | 0,069 0,17 | 0,069 | 238,10 | 85 | Пеллеты/ дрова |
| Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | EKY/S | 1 | 2018 | 0,086 | 0,086 | 238,1 | 85 | пеллеты |

Таблица 3.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла Гкал/ч | Мощность котельной Гкал/ч | УРУТ по котельной Кгу.т./Гкал. | КПД котлов, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 | КВа-1,0Гн; ALPHA E 420 | 2 1 | 2016 2012 | 0,86 0,36 | 2,08 | 184,96 | 90 91 | Печное бытовое топливо |

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области, Гкал/ч указаны в таблицах 4.1., 4.2., 4.3.

Таблица 4.1. ООО «Гранит»

| №п/п | Адрес и наименование котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котлов установленная | Резерв мощности источника теплоснабжения | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,06 | 0,84 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 0,69 | 0,43 | 0,26 | 0,004 | 0,256 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 0,69 | 0,44 | 0,25 | 0 | 0,25 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 0,6 | 0,44 | 0,16 | 0,002 | 0,158 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,001 | 0,059 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 0,34 | 0,23 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 5,16 | 0,02 | 5,14 | 0,01 | 5,13 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 0,52 | 0,38 | 0,14 | 0,002 | 0,138 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 2,58 | 1,46 | 1,12 | 0,06 | 1,06 |
| 10 | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 | 9,03 | 4,53 | 4,5 | 0,01 | 4,49 |
| 11 | Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 3,18 | 0,52 | 2,66 | 0,01 | 2,65 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 0,69 | 0,43 | 0,26 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 1,72 | 0,1 | 1,62 | 0,01 | 1,61 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 3,02 | 1,4 | 1,62 | 0,01 | 1,61 |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 0,69 | 0 | 0,69 | 0 | 0,69 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 1,99 | 1,15 | 0,84 | 0,02 | 0,82 |
| 17 | Котельная №2 р.п..Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | 1,6 | 1,04 | 0,56 | 0,012 | 0,548 |
| 18 | Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | 0,13 | 0,03 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 19 | Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 0,42 | 0,32 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 20 | Котельная с.Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 0,4 | 0,15 | 0,25 | 0 | 0,25 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 0,4 | 0,16 | 0,24 | 0 | 0,24 |
| 22 | Котельная №8 д Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 23 | Котельная №9 п. Обход, ул.Квадяева, д 20 | 0,4 | 0,36 | 0,04 | 0 | 0,04 |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д 52А | 0,17 | 0,02 | 0,15 | 0 | 0,15 |
|  | ИТОГО | 37,35 | 15,56 | 21,79 | 0,221 | 21,569 |

Таблица 4.2. ООО «Коммунсервис»

| №п/п | Адрес и наименование котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котлов установленная | Резерв мощности источника теплоснабжения | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, в т.ч. | Тепловая мощность котельной нетто |
| 1 | Котельная №11 с. Темта,ул.Молодежная, д.2а | 0,3 | 0,22 | 0,08 | 0,007 | 0,073 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | 0,26 | 0,21 | 0,05 | 0,004 | 0,046 |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | 0,26 | 0,21 | 0,05 | 0,005 | 0,045 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» | 0,52 | 0,32 | 0,2 | 0,016 | 0,184 |
| 5 | Котельная п.Уста, ул.Мира, д.6 «а» | 0,69 | 0,57 | 0,12 | 0,014 | 0,106 |
| 6 | Котельная д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,09 |
| 7 | Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | 0,108 | 0,085 | 0,023 | 0,002 | 0,021 |
| 8 | Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | 0,68 | 0,61 | 0,07 | 0,011 | 0,059 |
| 9 | Котельная с.Б.Горево, ул.Советская, д.12 | 0,21 | 0,13 | 0,08 | 0,008 | 0,072 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 | 0,214 | 0,124 | 0,09 | 0,007 | 0,083 |
| 11 | Котельная д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | 0,069 | 0,049 | 0,02 | 0,005 | 0,015 |
| 12 | Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 | 0,069 | 0,019 | 0,05 | 0,005 | 0,045 |
| 13 | Котельная с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | 0,069 | 0,029 | 0,04 | 0,003 | 0,037 |
| 14 | Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 0,086 | 0,066 | 0,02 | 0 | 0,02 |
|  | ИТОГО | 4,135 | 3,142 | 0,993 | 0,097 | 0,896 |

Таблица 4.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №п/п | Адрес и наименование котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котлов установленная | Резерв мощности источника теплоснабжения | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 2,08 | 0,2 | 1,98 | 0,01 | 1,97 |

Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 5.1., 5.2., 5.3.

Таблица 5.1. ООО «Гранит»

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в Гкал | Расход топлива т.у.т. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 2149,6 | 84,3 | 2065,3 | 508,7 | Уголь/дрова |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 660,9 | 9,7 | 651,2 | 146,1 | Газ |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 704,1 | 13,0 | 691,1 | 106,6 | Дрова |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 401,0 | 56,1 | 344,9 | 111,7 | Дрова |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 166,5 | 4,6 | 161,9 | 32,3 | Пеллеты |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 346,3 | 18,8 | 327,5 | 52,5 | Газ природный |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 10972,4 | 108,5 | 10863,9 | 1655,5 | Газ природный |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 400,3 | 51,7 | 348,6 | 76,1 | Дрова |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 2219,1 | 60,7 | 2158,4 | 348,3 | Газ природный |
| 10 | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 | 10185,8 | 134,0 | 10051,8 | 1441,2 | Газ природный |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 6651,7 | 81,7 | 6570,0 | 928,2 | Газ природный |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 746,7 | 74,8 | 671,9 | 278,3 | Дрова |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 3237,6 | 89,4 | 3148,2 | 749,9 | Дрова |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 3578,6 | 97,1 | 3481,5 | 827,8 | Уголь, Дрова |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 908,1 | 8,4 | 899,7 | 133,9 | Газ природный |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 2407,8 | 82,8 | 2325,0 | 484,6 | Дрова |
| 17 | Котельная №2 р.п..Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | 1363,5 | 83,9 | 1279,6 | 382,3 | Опил |
| 18 | Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | 341,0 | 11,7 | 329,3 | 57,0 | Пеллеты |
| 19 | Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 270,5 | 7,5 | 263,0 | 55,1 | Пеллеты/Дрова |
| 20 | Котельная с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 614,6 | 54,3 | 560,3 | 150,8 | Дрова |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 652,2 | 52,9 | 599,3 | 184,0 | Дрова |
| 22 | Котельная №8 д Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | 65,1 | 2,6 | 62,5 | 18,9 | Пеллеты |
| 23 | Котельная №9 п Обход, ул.Квадяева, д 20 | 279,3 | 54,0 | 225,3 | 70,0 | Дрова |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д 52А | 392,7 | 4,6 | 388,1 | 66,0 | Пеллеты |
|  | Итого: | 49715,4 | 1247,1 | 48468,3 | 8865,8 |  |

Таблица 5.2. ООО «Коммунсервис»

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в Гкал | Расход топлива т.у.т. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 438,18 | 7 | 431,18 | 60,35 | дрова |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | 296,83 | 4 | 292,83 | 73,31 | 46,02 |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | 277,98 | 5 | 272,98 | 56,03 | дрова |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» | 929,207 | 16 | 913,207 | 152,28 | газ |
| 5 | Котельная п. Уста, ул.Мира, д.6 «а» | 652,535 | 14 | 638,535 | 170,35 | дрова |
| 6 | Котельная д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5 | 571,17 | 10 | 561,17 | 155,18 | дрова |
| 7 | Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | 128,09 | 2 | 126,09 | 54 | пеллеты/дрова |
| 8 | Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | 400,99 | 11 | 389,99 | 76,45 | дрова |
| 9 | Котельная с.Б.Горево, ул.Советская, д.12 | 452,36 | 8 | 444,36 | 65,55 | Газ |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 | 427,14 | 7 | 420,14 | 107,08 | дрова |
| 11 | Котельная , д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | 125,511 | 5 | 120,511 | 19,32 | пеллеты/дрова |
| 12 | Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 | 294,38 | 5 | 289,38 | 30,27 | пеллеты |
| 13 | Котельная с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | 204,20 | 3 | 201,20 | 23,01 | пеллеты |
| 14 | Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 102,70 | 0 | 102,7 | 18,9 | пеллеты |
|  | Итого | 5301,273 | 97 | 5204,273 | 1062,08 |  |

Таблица 5.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в Гкал | Расход топлива т.у.т. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 3974,88 | 14,31 | 3960,57 | 735,19 | Печное бытовое топливо |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 6.1., 6.2., 6.3.

Таблица 6.1. ООО «Гранит»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, Час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 2,7 | 2149,6 | 796 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 0,69 | 660,9 | 958 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 0,69 | 704,1 | 1020 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 0,6 | 401,0 | 668 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 0,21 | 166,5 | 793 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 0,34 | 346,3 | 1018 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 5,16 | 10972,4 | 2126 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 0,52 | 400,3 | 770 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 2,58 | 2219,1 | 860 |
| 10 | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29а | 9,03 | 10185,8 | 1128 |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 3,18 | 6651,7 | 2092 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 0,69 | 746,7 | 1082 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 1,72 | 3237,6 | 1882 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 3,02 | 3578,6 | 1185 |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 0,69 | 908,1 | 1316 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 1,99 | 2407,8 | 1210 |
| 17 | Котельная №2 р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | 1,6 | 1363,5 | 852 |
| 18 | Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | 0,13 | 341,0 | 2623 |
| 19 | Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 0,42 | 270,5 | 644 |
| 20 | Котельная с.Большое Карпово,ул.Центральная, дом 42Б | 0,4 | 614,6 | 1536 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 0,4 | 652,2 | 1630 |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное,ул.Центральная д.21 | 0,02 | 65,1 | 3255 |
| 23 | Котельная №9 п Обход, ул.Квадяева, д 20 | 0,4 | 279,3 | 698 |
| 24 | Котельная №10 с.Темта, ул.Школьная, д.52А | 0,17 | 392,7 | 2310 |
|  | Итого | 37,35 | 49715,4 |  |

Таблица 6.2. ООО «Коммунсервис»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, Час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 0,3 | 438,18 | 5328 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | 0,26 | 296,83 | 5328 |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | 0,26 | 277,98 | 5328 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» | 0,52 | 929,207 | 5328 |
| 5 | Котельная п.Уста, ул.Мира, д.6 «а» | 0,69 | 652,535 | 5328 |
| 6 | Котельная д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5 | 0,6 | 571,17 | 5328 |
| 7 | Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | 0,108 | 128,09 | 5328 |
| 8 | Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | 0,68 | 400,99 | 5328 |
| 9 | Котельная с.Б.Б.Горево, ул.Советская, д.12 | 0,21 | 452,36 | 5328 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 | 0,214 | 427,14 | 5328 |
| 11 | Котельная д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | 0,069 | 125,511 | 5328 |
| 12 | Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 | 0,069 | 294,38 | 5328 |
| 13 | Котельная с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | 0,069 | 204,20 | 5328 |
| 14 | Котельная, д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 0,086 | 102,70 | 5328 |
|  | Итого | 4,135 | 5301,273 | 5328 |

Таблица 6.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, Час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 2,08 | 3974,88 | 1911 |

1.4. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя.

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года выглядит следующим образом:

| Наименования теплоснабжающих организаций | ООО «Гранит» | ООО «Коммунсервис» | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего абонентов, пользующихся услугами теплоснабжения, в том числе | 4873 | 46 | 4 |
| Население | 4715 | 0 | 3 |
| Организации | 158 | 46 | 1 |
| Установлены приборы учета – счетчиков, в том числе: | 103 | 6 | 3 |
| Население – общедомовых счетчика (абонентов) | 64 | 0 | 3 |
| Организации | 42 | 6 | 0 |
| Отсутствуют приборы учета, в том числе: | 200 | 40 | 1 |
| Население | 84 | 0 | 0 |
| Организации | 116 | 40 | 1 |
| В многоквартирных домах установлены поквартирные (индивидуальные) приборы учета | 20 | 0 | 0 |

Учет объема тепловой энергии, отпускаемого организациям и населению осуществляется по приборам учета. В случае отсутствия приборов учета объем потребленной тепловой энергии организациями определяется в соответствии с заключенными договорами, население - рассчитывается по нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области.

1.5. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств.

В котельных ООО «Гранит», где для выработки тепловой энергии используется природный газ, осуществляется водоподготовка. Для подготовки воды установлено следующее оборудование:

- Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29

- Фильтровальная ионообменная установка непрерывного действия (котловой контур) Тип ФИП-0844-Clack – 1 шт;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента (сетевой контур) – Тип TEK№A APG 603 (Ду-25мм) – 1 шт;

Бак расширительный мембранный V-400 л, Tmax=1200C, Тип Reflex №400 – 3 шт.

- Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а

- Самопромывной фильтр Ho№eywell-1AA – 1 шт;

- №а – катионитный фильтр умягчения непрерывного действия – Clack – 2 шт;

- Солевой фидер – 1шт;

- Установка корректировки pH в составе:

- насос-дозатор SEKO Tek№a APG603 – 1 шт;

- расходная емкость – 57 л. – 1 шт;

- сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 125 – 1 шт.

- Котельная №9 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30

- Комплект умягчителя Runxin Twin TMF 73 колонка 0844 – производительность 0,7-1,4 м3/ч

- Насос дозатор DLX-VFT/MBB 0507 Etatron – max расход 5 л/ч

- Бак солевой Canetuve BTS-100 – 100 л

- Бак дозирующей станции Анион ДК 60 КЗ – 60 литров.

- Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10

- Автоматический фильтр умягчения непрерывного действия – 2 шт;

- Автоматическая установка дозирования раствора едкого натрия в составе:

- насос-дозатор SEKO Tek№a ТPG603 – 1 шт;

- расходная емкость ДК-200-КЗ – 1 шт;

- сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 150 – 1 шт.

- Котельная № 12 г.Урень, ул.Ленина, 268

- Комплект умягчителя Runxin Twin TMF 73 колонка 1054 – производительность 0,7-1,4 м3/ч

- Насос дозатор DLX-VFT/MBB 0507 Etatron – max расход 5 л/ч

- Бак солевой Canetuve BTS-100 – 100 л

- Бак дозирующей станции Анион ДК 60 КЗ – 60 литров

Данные ионообменные установки обеспечивают работу ХВП по следующим показателям:

| Наименование показателей | Фактические значения | Норматив | Периодичность химического контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная вода: |  |  |  |
| pH, ед.рН | 7,5 | 6-9 | 1 раз в месяц |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 1,0 | <10 | 1 раз в месяц |
| Прозрачность «по шрифту», см | >30 | >30 | 1 раз в месяц |
| Вода после фильтров умягчения |  |  |  |
| pH, ед.рН | 8,5 | 6-9 | 1 раз в месяц |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 0,02 | <0,7 | 1 раз в месяц |
| Прозрачность «по шрифту», см | >30 | >30 | 1 раз в месяц |
| Вода в системе отопления |  |  |  |
| pH, ед.рН | 8,5 | 7-11 | 1 раз в месяц |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 0,02 | <0,7 | 1 раз в месяц |
| Прозрачность «по шрифту», см | >30 | >30 | 1 раз в месяц |
| Вода из котлового контура котельной |  |  |  |
| pH, ед.рН | 9,0 | 7-11 | 1 раз в месяц |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 0,02 | <0,7 | 1 раз в месяц |
| Прозрачность «по шрифту», см | >30 | >30 | 1 раз в месяц |

1.6. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года  указаны в таблицах 7.1, 7.2, 7.3. и 8.1., 8.2., 8.3.

Таблица 7.1. ООО «Гранит»

| №пп | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Время и дата прекращения теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего событий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2. ООО «Коммунсервис»

| №№ пп | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Время и дата прекращения теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего событий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №№ пп | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Время и дата прекращения теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего событий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.1. ООО «Гранит»

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.2. ООО «Коммунсервис»

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки от общего количества котельных составляет 11,11 %.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала от общего количества котельных составляет 24,44 %.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше или равной 10 Гкал/ч от общего количества котельных составляет 24,44 %.

Предписания, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, контрольно-надзорными органами не выдавались.

1.7. Установленный топливный режим котельных.

Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблицах 9.1, 9.2, 9.3.

Таблица 9. 1. ООО «Гранит»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за год | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | Уголь/Дрова | 5089/1400 | 509 | Уголь/горбыль |
| 2 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | Газ | 8190 | 107 | нет |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | Дрова | 1400 | 113 | Горбыль |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | Дрова | 1400 | 96 | Горбыль |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | Пеллеты | 4200 | 40 | Дрова |
| 6 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | Газ природный | 8190 | 54 | нет |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | Газ природный | 8190 | 1752 | нет |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | Дрова | 1400 | 96 | Горбыль |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | Газ природный | 8190 | 354 | нет |
| 10 | Котельная г. Урень, ул.Контак, 29 | Газ природный | 8190 | 1583 | нет |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | Газ природный | 8190 | 1028 | нет |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | Дрова | 1400 | 182 | Горбыль |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | Дрова | 1400 | 693 | Горбыль |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | Дрова/Уголь | 5089/1400 | 787 | Уголь/ горбыль |
| 15 | Котельная № 13 г. Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | Газ природный | 8190 | 144 | нет |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | Дрова | 1400 | 457 | Уголь/горбыль |
| 17 | Котельная №2 р.п.Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | Опил | 770 | 408 | Щепа/дрова |
| 18 | Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | Пеллеты | 4200 | 81 | нет |
| 19 | Котельная №5 д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | Пеллеты | 4200 | 77 | Горбыль/дрова |
| 20 | Котельная с.Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | Дрова | 1400 | 163 | Горбыль |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | Дрова | 1400 | 163 | Горбыль |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | Пеллеты | 4200 | 12 | нет |
| 23 | Котельная №9 п.Обход, ул.Квадяева, д 20 | Дрова | 1400 | 80 | Горбыль |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д.52А | Пеллеты | 4200 | 94 | нет |
|  | Итого: | - | - | 9073 | - |

Таблица 9.2. ООО «Коммунсервис»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за год | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | дрова | 1862 | 60,35 | - |
| 2 | Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6 | пеллеты | 4830 | 30,27 | - |
| 3 | Котельная с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103 | пеллеты/дрова | 4830 | 23,01 | - |
| 4 | Котельная с.Карпуниха, ул.Школьная, 24 | пеллеты/дрова | 1862 | 107,08 | - |
| 5 | Котельная д.Вязовая, ул.Школьная, д.2 | пеллеты/дрова | 1862 | 19,32 | - |
| 6 | Котельная с.Б.Горево, ул.Советская, д.12 | газ | 1862 | 65,55 | - |
| 7 | Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а | дрова | 1862 | 76,45 | - |
| 8 | Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16 | пеллеты/дрова | 4830 | 54 | - |
| 9 | Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10 | дрова | 1862 | 73,31 | - |
| 10 | Котельна п.Уста, ул.Мира, д.6 «а» | дрова | 1862 | 170,35 | - |
| 11 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в» | газ | 7900 | 152,28 | - |
| 12 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д.2 | дрова | 1862 | 56,03 | - |
| 13 | Котельная д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5 | дрова | 1862 | 155,18 | - |
| 14 | Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | пеллеты | 4830 | 18,9 | - |
|  | Итого | - | - | 1062,08 | - |

15

Таблица 9.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за год | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | Печное бытовое топливо | 10512 | 735,19 | - |

1.8. Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде.

Динамика изменений эксплуатационных показателей функционирования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблицах 10.1., 10.2., 10.3.

Таблица 10.1. ООО «Гранит»

|  | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Кг/Гкал | 199,1 | 190,3 | 188,7 | 192,4 | 178,3 |
| Собственные нужды | % | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 2,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Кг/Гкал | 205,6 | 196,02 | 194,9 | 198,6 | 182,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 30,74 | 26,34 | 24,06 | 25,33 | 24,9 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/Гкал | 0,253 | 0,222 | 0,33 | 0,33 | 0,19 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 66,2 | 64,0 | 62,5 | 59,5 | 58,3 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от установленной мощности\) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от общего количества котельных\) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 21 | 13 | 25 | 25 | 33 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 21,4 | 13 | 25 | 25 | 33 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения | Тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | Горбыль, дрова | Горбыль, дрова | Горбыль, дрова | Уголь, Горбыль | Горбыль |
| Расход резервного топлива | Т.у.т. |  |  |  |  | 22,3 |

Таблица 10.2. ООО «Коммунсервис»

|  | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Кг/Гкал | 268,7 | 280,15 | 254,68 | 252,74 | 204,48 |
| Собственные нужды | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Кг/Гкал | 277,5 | 285,6 | 272,34 | 274,29 | 217,16 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,15 | 16,57 | 14,76 | 14,97 | 15,24 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения | Тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход резервного топлива | Т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

|  | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Кг/Гкал | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184.96 | 184,96 |
| Собственные нужды | % | 0,39 | 0,36 | 0,36 | 0.36 | 0,36 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Кг/Гкал | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184.96 | 184,96 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 27,99 | 27,99 | 41,98 | 40.19 | 39,60 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,395 | 0,222 | 0,194 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28 | 28 | 30 | 35 | 36 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от установленной мощности\) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии( от общего количества котельных\) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения | Тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход резервного топлива | Т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Характеристика вспомогательного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского мунципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 11.1., 11.2., 11.3.

Таблица 11.1. ООО «Гранит»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Марка насосов | Кол-во Насосов шт. | Расход м3/ч | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Состояние насоса (в резерве / в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | К100-160 WILO IPL80/155-7,5/2 | 1 2 | 100 14-136 | 2,5 | 3,5 | В работе В работе В резерве |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | DAB BPH180.360.80T | 1 | 18-55 | 2 | 2,8 | В работе |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | FTD 65-20G/2 FBS 50-16F | 2 2 | 40 28 | 2,5 | 3,5 | В работе В работе |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | WILO TOPS40/15 K20-30 | 1 2 | 21 20 | 1,8 | 2,5 | В работе В резерве |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | WILO TOP S40/15 SAER IR32-125SA K18-20 | 1 1 1 | 21 10-32 8 | 1,5 | 2,5 | В работе В резерве В резерве |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | WILO IL 32/150 WILO TOP S40/15 | 2 2 | 22 21 | 2.0 1.5 | 3.5 2.5 | В работе В работе |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | DAB-№KP-G 80-200/190A DAB-№KМ-G 80-200-1.4 DAB-K35/100T | 2 2 2 | 25-250 12-120 9,6 | 3 2,3 2 | 5 2,4 4 | В работе В работе В работе |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | TOP S40/15 K-20-30 K-20-30 | 1 1 1 | 21 20 20 | 1,8 | 2,5 | В работе В резерве В резерве |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | IL 80/110-3/2 IL 65/160-7.5/2 | 2 2 | 48.25 48.3 | 2.5 2.5 | 3.5 3.5 | В работе В работе |
| 10 | Котельная г. Урень, ул. Контак, 29 | WILOIL 100/190-30/2 | 3 | 218 | 3,4 | 5 | В работе В работе В работе |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а | DAB-№KP-G65-160/173/A/BAQE DAB-CM-G125-1270/A/BAQE/15/2 | 2 2 | 14-140 80-180 | 3,2 | 4,6 | В работе В работе |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а | WILO32/175-4/2 IR 40-125/A | 1 1 | 28,5 40 | 1,7 1,7 | 2,5 2,5 | В резерве В работе |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул. Труда, 171а | FTD 100-27/2 K-100-80-160 | 1 2 | 120 100 | 2,4 | 3,5 | В работе В резерве В резерве |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | ТР 100-33/2S WHCJ Д200-36Б | 1 1 | 100 180 | 2.2 2,2 | 3,8 3,8 | В работе В резерве |
| 15 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | ТР 100-33/2S WHCJ WILO IPL 80/155-7,5/2 | 1 1 | 100 95 | 3 | 3 | В работе В резерве |
| 16 | Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | Д-90-36 К-5-56 | 3 | 90 | 3,5 | 3,5 | В резерве В резерве В работе |
| 17 | Котельная №3 д. Бобылевка, ул.Кирпичная, д. 1А | Willo65/13 К-45-30 | 1 1 | 49 49 | 2,5 | 2,5 | В работе В резерве |
| 18 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | PANCY FBS-50-16F VODOTOK WRS50-1100-F | 1 1 | 18 | 1,7 | 1,7 | В работе В резерве |
| 19 | Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | LRS 65-2200F GRS 65-12F | 1 1 | 23 28 | 1,7 2,2 | 1,7 2,2 | В резерве В работе |
| 20 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | ТОР-S65/13 LRS 65-2200F | 1 1 | 45 23 | 2.5 1,7 | 2.5 1,7 | В работе В резерве |
| 21 | Котельная №8 д. Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | К-45-30 Willo(171-123Е) | 1 1 | 45 10,2 | 2,5 1,5 | 2,5 1,5 | В резерве В работе |
| 22 | Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д 20 | К-45-30 Willo65/13 | 2 1 | 45 49 | 2,5 1,9 | 2,5 1,9 | В резерве В работе |
| 23 | Котельная №10 с.Темта, ул. Школьная, д.52А | К-20-30 Willo(РН-401Е) | 1 1 | 18 20 | 1,8 2,2 | 2,5 2,2 | В резерве В работе |
| 24 | Котельная №13 г.Урень ул.Хоз.центр д.30 | ТР-65-206/2 SWHCS | 1 | 40 | 2,2 | 2,2 | В работе |

Таблица 11.2. ООО «Коммунсервис»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Марка насосов | Кол-во Насосов шт. | Расход куб.м /час | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Состояние насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а | Willo | 1 | 18 | 1,5 | 1,5 | В работе |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | К-90-207 Willo 65/13 | 2 | 21 | 1,8 | 1,8 | В резерве В работе |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д. 2 | Willo 65/13 К-45-30 | 2 | 16 | 1,8 | 1,8 | В работе В резерве |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в» | К-90-20 К-40-160 | 2 | 34 | 1,7 | 1,7 | В работе |
| 5 | Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а» | К-20-90 Willo65/13 | 2 | 49 | 1,7 | 1,7 | В резерве В работе |
| 6 | Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5 | Willo65/13 К-40/160 | 2 | 40 | 2 | 2 | В работе В резерве |
| 7 | Котельная д. Минеево, ул.Репина д. 16 | Willo | 1 | 16 | 1,5 | 1,5 | В работе |
| 8 | Котельная д.Б.Никитино, ул. Молодежная, д.12 а | CALPEDA32/90 К-65/50/160 | 2 | 45 | 1,8 | 1,8 | В работе В резерве |
| 9 | Котельная с.Б.Горево, ул. Советская, д.12 | К-80/65/160 Willo(65/13) | 2 | 49 | 1,8 | 1,8 | В резерве В работе |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | К-65-50/160 Willo(65/13) | 2 | 49 | 1,8 | 1,8 | В резерве В работе |
| 11 | Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | К-20/30 Циркуль 32/60 | 2 | 16 | 2 | 2 | В работе В резерве |
| 12 | Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | Willo 65/13 К-65/50/160 | 2 | 21 | 1,7 | 1,7 | В работе В резерве |
| 13 | Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | К8/18; Циркуль 32/60 | 2 | 9 | 1,7 | 1,7 | В работе В резерве |
| 14 | Котельная д. Тулага, ул.Комсомольская, д. 13 | U№IPUMP | 1 | 9 | 1,5 | 1,5 | В работе |

Таблица 11.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Марка насосов | Кол-во насосов шт. | Расход куб.м /час | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Состояние насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | К-150-125-250 К-150-125-250 К-150-125-250 | 3 | 200 | 2,0 | 2,52 | В резерве В резерве В работе |

1.9. Эксплуатационные показатели тепловых сетей.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года  указаны в таблицах 12.1., 12.2., 12.3.

Таблица 12.1. ООО «Гранит»

| Условный диаметр, мм | Год прокладки | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1989 | Надземная | 52 | Сталь |
| 32 | 2010 | Подземная | 36 | Сталь |
| 32 | 2010 | Подземная | 60 | Сталь |
| 40 | 2015 | Подземная | 380 | Сталь |
| 50 | 1989 | Надземная | 422 | Сталь |
| 57 | 2025 | Подземная | 13 | Сталь |
| 57 | 1985 | Подземная | 874 | Сталь |
| 57 | 1998 | Надземная | 390 | Сталь |
| 57 | 1989 | Подземная | 610 | Сталь |
| 57 | 2010 | Надземная | 80 | Сталь |
| 57 | 2006 | Подземная | 44 | Сталь |
| 57 | 2006 | Надземная | 400 | Сталь |
| 57 | 1966 | Подземная | 140 | Сталь |
| 57 | 2015 | Подземная | 140 | Сталь |
| 57 | 2017 | Подземная | 270 | Сталь |
| 57 | 2002 | Надземная | 20 | Сталь |
| 57 | 1986 | Надземная | 114 | Сталь |
| 57 | 2024 | Подземная | 74 | Сталь |
| 76 | 2010 | Надземная | 864 | Сталь |
| 76 | 1998 | Подземная | 56 | Сталь |
| 76 | 2012 | Подземная | 200 | Сталь |
| 76 | 1986 | Надземная | 260 | Сталь |
| 76 | 2011 | Надземная | 532 | Сталь |
| 89 | 2025 | Подземная | 148 | Сталь |
| 89 | 2024 | Подземная | 12 | Сталь |
| 89 | 1974 | Надземная | 184 | Сталь |
| 89 | 1974 | Подземная | 144 | Сталь |
| 89 | 2019 | Подземная | 8 | Сталь |
| 89 | 2019 | Надземная | 152 | Сталь |
| 89 | 2013 | Подземная | 300 | Сталь |
| 89 | 1981 | Надземная | 210 | Сталь |
| 89 | 2014 | Подземная | 140 | Сталь |
| 108 | 2025 | Надземная | 3 | Сталь |
| 108 | 2025 | Подземная | 88 | Сталь |
| 108 | 2015 | Надземная | 8 | Сталь |
| 108 | 1985 | Надземная | 260 | Сталь |
| 108 | 1974 | Подземная | 42 | Сталь |
| 108 | 2018 | Подземная | 470 | Сталь |
| 108 | 2018 | Подземная | 316 | Сталь |
| 108 | 1990 | Подземная | 134 | Сталь |
| 108 | 2020 | Подземная | 86 | Сталь |
| 108 | 1980 | Подземная | 640 | Сталь |
| 108 | 2001 | Надземная | 240 | Сталь |
| 133 | 2016 | Подземная | 446 | Сталь |
| 133 | 2017 | Подземная | 548 | Сталь |
| 133 | 1986 | Подземная | 164 | Сталь |
| 133 | 1986 | Подземная | 158 | Сталь |
| 133 | 1966 | Подземная | 556 | Сталь |
| 159 | 2015 | Надземная | 460 | Сталь |
| 159 | 2018 | Подземная | 260 | Сталь |
| 159 | 1980 | Надземная | 640 | Сталь |
| 159 | 2001 | Подземная | 378 | Сталь |
| 159 | 2001 | Надземная | 380 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 203,8 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 131,6 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 320 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 22 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 392 | Сталь |
| 219 | 2015 | Подземная | 60 | Сталь |
| 219 | 1998 | Надземная | 33 | Сталь |
| 219 | 1985 | Подземная | 1087 | Сталь |
| 219 | 2020 | Подземная | 13 | Сталь |
| 219 | 1985 | Подземная | 170 | Сталь |
| 219 | 1986 | Подземная | 918 | Сталь |
| 219 | 2001 | Надземная | 1020 | Сталь |
| 219 | 2001 | Надземная | 200 | Сталь |
| 273 | 2015 | Надземная | 65 | Сталь |
| 273 | 2015 | Подземная | 279,4 | Сталь |
| 325 | 2015 | Надземная | 488,6 | Сталь |
| 325 | 2015 | Надземная | 73,6 | Сталь |
| 325 | 2001 | Подземная | 852 | Сталь |
| Всего: |  |  | 19935 |  |

Таблица 12.2. ООО «Коммунсервис»

| Условный диаметр, мм | Год прокладки | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 2-хтрубном исчислении, м | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1983 | Надземная | 181 | Сталь |
| 57 | 1978 | Подземная | 76 | Сталь |
| 100 | 1990 | Надземная | 86 | Сталь |
| 100 | 1990 | Подземная | 40 | Сталь |
| 100 | 1992 | Надземная | 281 | Сталь |
| 57 | 1982 | Надземная | 30 | Сталь |
| 57 | 1982 | Подземная | 27 | Сталь |
| 100 | 1968 | Надземная | 160 | Сталь |
| 100 | 1994 | Подземная | 145 | Сталь |
| 57 | 1994 | Подземная | 145 | Сталь |
| 100 | 1994 | Надземная | 180 | Сталь |
| 76 | 1968 | Подземная | 88 | Сталь |
| 76 | 1990 | Надземная | 511 | Сталь |
| Всего: |  |  | 1950 |  |

Таблица 12.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Условный диаметр, мм | Год прокладки | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 2-хтрубном исчислении, м | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1976 | Наземная | 47 | Сталь |
| 40 | 1976 | Подземная бесканальная | 3 | Сталь |
| 50 | 1976 | Подземная бесканальная | 206 | Сталь |
| 50 | 1976 | Подземная непроходной канал | 52 | Сталь |
| 65 | 1976 | Подземная бесканальная | 61 | Сталь |
| 65 | 1976 | Подземная непроходной канал | 77 | Сталь |
| 80 | 1976 | Подземная бесканальная | 98 | Сталь |
| 80 | 1976 | Подземная непроходной канал | 96 | Сталь |
| 100 | 1976 | Подземная непроходной канал | 184 | Сталь |
| 150 | 1976 | Подземная непроходной канал | 36 | Сталь |
| Всего: |  |  | 860 | Сталь |

Схемы тепловых сетей содержатся в Приложении.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблице 13.

Таблица 13.

| Год | Строительство распределительных(внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м | Реконструкция распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м | Доля строит-ва тепловых сетей,% | Доля реконструкции тепловых сетей,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 49 | 0 | 0,01 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 47,5 | 0 | 0,8 | 0 |
| 2024 | 0 | 11,5 | 0 | 0,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предписания, запрещающие дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей контрольно-надзорными органами не выдавались.

Линейные объекты - бесхозяйные тепловые сети на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области в настоящее время не выявлены.

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа указан в таблице 14.

Таблица 14.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн0C | Расчётная температура наружного воздуха, tн.р.о.0C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, t10C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | -34 | 42 | 36 |
| 7 | -34 | 43 | 37 |
| 6 | -34 | 44 | 38 |
| 5 | -34 | 46 | 39 |
| 4 | -34 | 47 | 40 |
| 3 | -34 | 49 | 41 |
| 2 | -34 | 50 | 42 |
| 1 | -34 | 51 | 43 |
| 0 | -34 | 53 | 44 |
| -1 | -34 | 54 | 44 |
| -2 | -34 | 56 | 45 |
| -3 | -34 | 57 | 46 |
| -4 | -34 | 58 | 47 |
| -5 | -34 | 60 | 48 |
| -6 | -34 | 61 | 49 |
| -7 | -34 | 62 | 50 |
| -8 | -34 | 63 | 50 |
| -9 | -34 | 65 | 51 |
| -10 | -34 | 66 | 52 |
| -11 | -34 | 67 | 53 |
| -12 | -34 | 69 | 54 |
| -13 | -34 | 70 | 55 |
| -14 | -34 | 71 | 55 |
| -15 | -34 | 72 | 56 |
| -16 | -34 | 74 | 57 |
| -17 | -34 | 75 | 58 |
| -18 | -34 | 76 | 58 |
| -19 | -34 | 77 | 59 |
| -20 | -34 | 78 | 60 |
| -21 | -34 | 80 | 61 |
| -22 | -34 | 81 | 61 |
| -23 | -34 | 82 | 62 |
| -24 | -34 | 83 | 63 |
| -25 | -34 | 84 | 64 |
| -26 | -34 | 86 | 64 |
| -27 | -34 | 87 | 65 |
| -28 | -34 | 88 | 66 |
| -29 | -34 | 89 | 66 |
| -30 | -34 | 90 | 67 |
| -31 | -34 | 92 | 68 |
| -32 | -34 | 93 | 69 |
| -33 | -34 | 94 | 69 |
| -34 | -34 | 95 | 70 |

Динамика изменения нормативных и фактических потерь при передаче тепловой энергии по распределительным тепловым сетям через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 15.1., 15.2., 15.3.

Таблица 15.1. ООО «Гранит»

| Наименование котельной, адрес | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г. (Гкал) | Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026г. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 25,4 | 25,4 |
| Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 40,8 | 40,8 |
| Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 |
| Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| Котельная г. Урень, ул. Контак, 29а | 1739,0 | 1739,0 | 1739,0 | 1739,0 | 1575,0 | 1575,0 |
| Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 | 761,6 |
| Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| Котельная №4 г.Урень, ул. Труда, 171а | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 |
| Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 308,1 | 308,1 | 299,7 | 299,7 | 308,1 | 308,1 |
| Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | 243,5 | 121,75 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
| Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д. 1А | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | 21,6 | 10,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Котельная с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 75,1 | 37,55 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Котельная №7 с.Большое Карпово, ул.Центральная, д. 17Б | 35,5 | 17,75 | 35,5 | 35,5 | 33,7 | 33,7 |
| Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 п.Обход, ул.Квадяева, д.20 | 132,6 | 66,3 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д 52А | 36,1 | 18,05 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| Итого: | 5170,3 | 4844,95 | 5153,5 | 5153,5 | 4983,2 | 4983,2 |

Таблица 15.2. ООО «Коммунсервис»

| Наименование котельной, адрес | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г. (Гкал) | Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026г. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 36,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 20,7 | 26,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 30,3 | 31,5 | 30,3 | 27 | 27 | 30,3 |
| Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а» | 68,7 | 70,5 | 68,7 | 62 | 54 | 68,7 |
| Котельная п.Уста, ул. Мира, д. 6 «б» | 48,5 | 52 | 48,5 | 43 | 40,5 | 48,5 |
| Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5 | 49 | 34,98 | 44, | 34,3 | 36,5 | 49 |
| Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16 | 7,4 | 8,8 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 |
| Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 35,1 | 28,2 | 35,1 | 29,3 | 30 | 35,1 |
| Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 43,5 | 45 | 43,5 | 42,8 | 35,6 | 43,5 |
| Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 36,4 | 43 | 36,4 | 36,4 | 36 | 36,4 |
| Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 24,2 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | 10 | 24,2 |
| Котельная с. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Тулага, ул.Комсомольская, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 445,9 | 350,88 | 345,4 | 313 | 297,8 | 363,8 |

Таблица 15.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Наименование котельной, адрес | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.(Гкал | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2022 г.(Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2023 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2024 г. (Гкал) | Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2025 г. (Гкал) | Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2026 г.(Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 706,57 | 660,80 | 646,37 | 710,51 | 722,8 | 722,1 |

Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 16.1., 16.2., 16.3.

Таблица 16.1. ООО «Гранит»

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал |  | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные показатели | Фактические показатели | Нормативные показатели | Фактические показатели |  |  |
| 2021 | 0,5 | 0,25 | 35,47 | 30,74 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,5 | 0,22 | 35,47 | 26,34 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,5 | 0,33 | 35,47 | 24,06 | 0 | 0 |
| 2024 | 0,5 | 0,33 | 35,47 | 25,33 | 0 | 0 |
| 2025 | 0,5 | 0,19 | 35,47 | 24,9 | 0 | 0 |

Таблица 16.2. ООО «Коммунсервис»

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал |  | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные показатели | Фактические показатели | Нормативные показатели | Фактические показатели |  |  |
| 2021 | 0,4 | 0,4 | 43 | 20,15 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,4 | 0,4 | 43 | 16,57 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,4 | 0,4 | 43 | 14,76 | 0 | 0 |
| 2024 | 0,4 | 0,4 | 43 | 14,97 | 0 | 0 |
| 2025 | 0,4 | 0,4 | 43 | 15,24 | 0 | 0 |

Таблица 16.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал |  | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные показатели | Фактические показатели | Нормативные показатели | Фактические показатели |  |  |
| 2021 | 0,0528 | 0,4727 | 57,15 | 33,24 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,0528 | 0,4727 | 57,15 | 42,30 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,0528 | 0,3953 | 57,15 | 41,98 | 0 | 0 |
| 2024 | 0,0528 | 0,222 | 57,15 | 40,19 | 0 | 0 |
| 2025 | 0,0528 | 0,194 | 57,15 | 39,60 | 0 | 0 |

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указана в таблицах 17.1., 17.2., 17.3.

Таблица 17.1. ООО «Гранит»

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Таблица 17.2. ООО «Коммунсервис»

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Таблица 17.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |

1.10. Описание балансов тепловой мощности.

Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций  Уренского муниципального округа по каждой котельной на 01.01.2026 года указан в таблицах 18.1-18.39 в Гкал/ч.

КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в Таблица 18.1

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,7 | 2,7 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,69 | 1,69 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,69 | 1,69 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,45 | 1,45 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,62 | 1,62 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 Таблица 18.2

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |

КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а Таблица 18.3

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б Таблица 18.4

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,428 | 0,428 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,428 | 0,428 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,3 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 Таблица 18.5

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Нежилое помещение(котельная)  г. Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1 Таблица 18.6

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | - |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,39 | 0,39 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800  г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 Таблица 18.7

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| отопление | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 Таблица 18.8

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Нежилое помещение (котельная)г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 Таблица 18.9

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| отопление | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Котельная г. Урень, ул. Контак, 29а Таблица 18.10

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 4,39 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,39 | 4,5 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,39 | 4,5 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| отопление | 4,39 | 4,5 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,93 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,93 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Котельная р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а Таблица 18.11

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 2,61 | 2,51 | 2,47 | 2,73 | 2,73 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,61 | 2,51 | 2,47 | 2,73 | 2,73 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,61 | 2,51 | 2,47 | 2,73 | 2,73 |
| отопление | 2,61 | 2,51 | 2,47 | 2,73 | 2,73 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,26 | 0,36 | 0,4 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,26 | 0,26 | 0,4 | 0,14 | 0,14 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а Таблица 18.12

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| отопление | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Котельная №4  г.Урень, ул. Труда, 171а Таблица 18.13

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
| отопление | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Котельная №5 г.Урень, ул. Коммунистическая, 38Б Таблица 18.14

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,02 | 3,02 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| отопление | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,24 | 1,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,24 | 1,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,94 | 1,94 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,94 | 1,94 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Котельная № 13 г.Урень, ул. Хозцентр, стр. 30 Таблица 18.15

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отопление | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| вентиляция |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б Таблица 18.16

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,807 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,807 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,807 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| отопление | 0,807 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,059 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,059 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |

Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А Таблица 18.17

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| отопление | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 1,008 | 1,008 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 1,008 | 1,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - |  |  |  |

Котельная №3 д. Бобылевка, ул. Кирпичная, д. 1А  Таблица 18.18

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,13 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б Таблица 18.19

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 0,42 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | 0,17 | 0,17 |

Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б Таблица 18.20

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Котельная №7 с. Большое  Карпово, ул. Центральная, д. 17Б Таблица 18.21

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,221 | 0,221 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,221 | 0,221 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,221 | 0,221 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| отопление | 0,221 | 0,221 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,169 | 0,169 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,169 | 0,169 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Котельная №8 д. Большое Песочное, ул. Центральная д. 21Таблица 18.22

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - |

Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д.20Таблица 18.23

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,122 | 0,122 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,122 | 0,122 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление | 0,122 | 0,122 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,228 | 0,228 | 0,22 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,228 | 0,228 | 0,22 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Котельная №10 с.Темта, ул. Школьная д.52А Таблица 18.24

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,156 | 0,156 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,156 | 0,156 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,156 | 0,156 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление | 0,156 | 0,156 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,234 | 0,234 | 0,24 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,234 | 0,234 | 0,24 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 |

Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 Таблица 18.25

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 19 | 20,7 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| отопление | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,26 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,26 |

Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2 Таблица 18.26

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 27,5 | 27 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» Таблица 18.27

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| отопление | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а» Таблица 18.28

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 68,7 | 68,7 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| отопление | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,69 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,69 |

Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5 Таблица 18.29

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 49 | 49 | 49 | 49 | 36,5 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| отопление | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |

Котельная Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Молодежная, д. 2а Таблица 18.30

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| отопление | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16 Таблица 18.31

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| отопление | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а Таблица 18.32

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 29 | 29 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 Таблица 18.33

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,21 | 0,21 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,21 | 0,21 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 35,6 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| отопление | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,128 | 0,128 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,12 | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,21 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,21 |

Котельная с. Карпуниха, ул.Школьная, 24 Таблица 18.34

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 34 | 34 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| отопление | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Котельная д.Вязовая, ул. Школьная, д. 2 Таблица 18.35

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 21,5 | 21,5 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Котельная с.Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 Таблица 18.36

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |

Котельная с.Карпуниха, ул. Махалова, д.103 Таблица 18.37

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| отопление | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 Таблица 18.38

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отопление | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 Таблица 18.39

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде | 13,68 | 11,08 | 13,95 | 14,07 | 14,31 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 690,84 | 559,74 | 706,57 | 710,51 | 722,8 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии, в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблицах 19.1-19.3.

Таблица 19.1 Котельная №1 г.Урень, ул.Контак

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 | -3,83 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |

Таблица  19.2 Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |

Таблица 19.3 Котельная № 9 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Таблица 19.4 Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | - |

Таблица 19.5 Котельная №12 г.Урень, ул.Ленина, 268

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % | - | - | - |

1.11. Топливный баланс системы теплоснабжения.

Описание топливных балансов системы теплоснабжения в зоне деятельности  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года содержится в таблицах 20.1., 20.2., 20.3.

Таблица 20.1. ООО «Гранит»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии | Остаток топлива, т. натурального топлива тыс.куб.м | Низшая теплота сгорания Ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ |  |  |  |  |  |
| 2025 |  | 4028,168 | 4028,168 |  | 8190 |
| 2024 | - | 4304,821 | 4304,821 | - | 8190 |
| 2023 | - | 3662,485 | 3662,485 | - | 8260 |
| 2022 | - | 3652,494 | 3652,494 | - | 8078 |
| 2021 | - | 4010,483 | 4010,483 | - | 7910 |
| Итого | - | 19658,45 |  | - | - |
| Уголь |  |  |  |  |  |
| 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 68,4 | 40 | 108,4 | 0 | 5089 |
| 2023 | 57 | 76,6 | 65,2 | 68,4 | 5089 |
| 2022 | 94,88 | 229,88 | 267,76 | 57 | 5089 |
| 2021 | - | 238,83 | 143,95 | 94,88 | 5089 |
| Итого | 220,28 | 585,31 | 585,31 | 220,28 | - |
| Дрова |  |  |  |  |  |
| 2025 | 5066,352 | 16999,8 | 17644,7 | 4421,452 | 1400 |
| 2024 | 4851,12 | 18308,207 | 18092,975 | 5066,352 | 1400 |
| 2023 | 4533,41 | 20235,3 | 19917,59 | 4851,12 | 1400 |
| 2022 | 1761,62 | 24594,09 | 21822,3 | 4533,41 | 1400 |
| 2021 | 2376,05 | 17794,9 | 18409,33 | 1761,62 | 1400 |
| Итого | - |  |  | - | - |
| Горбыль |  |  |  |  |  |
| 2025 | - | 167,5 | 167,5 | - | 931 |
| 2024 | - | 711,2 | 711,2 | - | 931 |
| 2023 | 48 | 1076,6 | 1124,6 | - | 931 |
| 2022 | 1048,5 | 2009,733 | 3010,233 | 48 | 931 |
| 2021 | 800 | 2823,7 | 2575,2 | 1048,5 | 931 |
| Итого | - |  |  | - | - |
| Опил |  |  |  |  |  |
| 2025 | 315 | 3494 | 3385 | 424 | 770 |
| 2024 | 1925 | 2842 | 4452 | 315 | 770 |
| 2023 | 2106 | 4469 | 4650 | 1925 | 770 |
| 2022 | 1921 | 8971 | 8786 | 2106 | 770 |
| 2021 | - | 4168 | 2247 | 1921 | 770 |
| Итого | - |  |  | - | -- |
| Пеллеты |  |  |  |  |  |
| 2025 | 56,3 | 422,376 | 382,1 | 96,576 | 4200 |
| 2024 | 65,493 | 385,8 | 394,993 | 56,3 | 4200 |
| 2023 | 32,914 | 355,829 | 323,25 | 65,493 | 4200 |
| 2022 | 8,45 | 261,93 | 237,466 | 32,914 | 4200 |
| 2021 | 6,1 | 65,45 | 63,1 | 8,45 | 4200 |
| Итого | - |  |  | - | - |

Таблица 20.2. ООО «Коммунсервис»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии | Остаток топлива, т. натурального топлива тыс.куб.м | Низшая теплота сгорания Ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,165 | 2,522 | 2,492 | 0,195 | 1787 |
| 2024 | 0,140 | 3,643 | 3,618 | 0,165 | 1787 |
| 2023 | 0 | 3,602 | 3,463 | 0,140 | 1787 |
| 2022 | 0,341 | 3,688 | 4,029 | 0 | 1787 |
| 2021 | 1,004 | 3,536 | 4,199 | 0,341 | 1787 |
| Итого | - |  |  | - | - |
| Пеллеты |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,024 | 0,258 | 0,271 | 0,011 | 4253 |
| 2024 | 0,025 | 0,222 | 0,223 | 0,024 | 4253 |
| 2023 | 0 | 0,267 | 0,242 | 0,025 | 4253 |
| 2022 | 0,009 | 0,190 | 0,199 | 0 | 4253 |
| 2021 | 0,016 | 0,177 | 0,184 | 0,009 | 4253 |
| Итого | - | 1,046 | 1,029 | - | - |
| Газ |  |  |  |  |  |
| 2025 | - | 0,186 | 0,186 | - | 7910 |
| 2024 | - | 192,217 | 192,217 | - | 7910 |
| 2023 | - | 136,792 | 136,792 | - | 7910 |
| 2022 | - | 160,367 | 160,367 | - | 7910 |
| 2021 | - | 153,07 | 153,07 | - | 7910 |
| Итого: | - |  |  | - | - |

Таблица 20.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано на котельных на отпуск тепловой энергии | Остаток топлива, т. натурального топлива тыс.куб.м | Низшая теплота сгорания Ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печное бытовое топливо |  |  |  |  |  |
| 2025 | 268,17 | 520 | 507,03 | 281,14 | 10512 |
| 2024 | 229,56 | 537 | 498,39 | 268,17 | 10584 |
| 2023 | 112,87 | 567 | 450,310 | 229,56 | 10096 |
| 2022 | 98,029 | 475,2 | 460,359 | 112,87 | 10258 |
| 2021 | 116,161 | 472,74 | 490,872 | 98,029 | 10258 |
| Итого | - | 2437,925 | 2272,775 | - | - |

1.12. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения.

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 21.1., 21.2., 21.3.

Таблица 21.1. ООО «Гранит»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21.2. ООО «Коммунсервис»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблицах 22.1., 22.2., 22.3.

Таблица 22.1. ООО «Гранит»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 22.2. ООО «Коммунсервис»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 22.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1.13. Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающей организации.

Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года (с НДС) указаны в таблицах 23.1., 23.2., 23.3.

Таблица 23.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 46,416 | 53,244 | 49,148 | 49,676 | 49715,4 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 1,479 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1247,1 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс.Гкал | 44,937 | 51,682 | 47,586 | 48,114 | 48468,3 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс.Гкал | 4,845 | 5,145 | 5,153 | 5,145 | 4983,2 |
|  | то же в % | % | 10,8 | 9,9 | 10,8 | 10,7 | 10,3 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 40,092 | 46,537 | 42,433 | 42,969 | 43485,1 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 41492,86 | 61503,31 | 69949,82 | 73811,77 | 77493,6 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 29975,01 | 21095,62 | 21055,59 | 27315,00 | 28204,6 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 54634,6 | 62879,54 | 60525,21 | 65444,20 | 67563,8 |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 126102,47 | 145478,48 | 151530,62 | 166570,98 | 173262,0 |

Таблица 23.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 5,37 | 5,36 | 4,9 | 5,29 | 5,30 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс.Гкал | 0,27 | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс.Гкал | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,88 | 4,91 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс.Гкал | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,3 |
|  | то же в % | % | 7 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,88 | 4,91 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 10380 | 10986 | 10501,1 | 11983,25 | 14575,90 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2260 | 2172,6 | 2471,8 | 2751,02 | 3435,85 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 7920 | 9017,6 | 8568,57 | 7672,2 | 7626,74 |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 20560 | 22176,2 | 21544,46 | 22406,47 | 25638,49 |

Таблица 23.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 3,874 | 3,633 | 3,554 | 3,907 | 3,974 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс.Гкал | 0,706 | 0,660 | 0,646 | 0,711 | 0,722 |
|  | то же в % | % | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 3,154 | 2,973 | 2,893 | 3,182 | 3,235 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 614,02 | 614,02 | 1446,5 | 1712,082 | 3200,0 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 185,43 | 185,43 | 396,52 | 146,92 | 683,1 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 23171,83 | 23171,83 | 20151,72 | 26788,43 | 28979,10 |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 23971,28 | 23971,28 | 22154,51 | 28647,43 | 29662,20 |

1.14. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения  теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблице 24.

Таблица 24

| Организация | Срок действия тарифа | Устанавливающий документ | Тариф для г.Урень, руб./Гкал (без НДС) |  | % увеличения (к предыдущему году) | Тариф для р.п.Арья, руб./Гкал (без НДС) | % увеличения (к предыдущему году) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гранит» | с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области № 48/46 от 25.11.2022 г. № 58/26 от 20.12.2023 | 3547,27 |  | 8,9 | 3375,87 | 8,9 |  |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |  | 3894,94 |  | 9,8 | 3706,63 | 9,8 |  |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №71/25 от 19.12.2024 г. | 3894,94 |  | 0,00 | 3706,63 | 0,00 |  |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. |  | 4325,84 |  | 11,06 | 4147,74 | 11,9 |  |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | Решение РСТ Нижегородской области №60/43 от 19.12.2025 г. | 4325,84 |  | 0,00 | 4147,74 | 0,00 |  |
|  | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. |  | 4754,10 |  | 9,9 | 4558,36 | 9,9 |  |
|  | Срок действия тарифа | Устанавливающий документ | Тариф для котельных р.п.Арья, ул.Юбилейная, 31Б, 1-я Заводская, 2а, д.Бобылевка, д.Б.Арья, д.Б.Песочное, с.Б.Карпово, п.Обход, с.Темта, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | % увеличения (к предыдущему году) |  |
|  | с 01.02.2022 г. по 30.06.2022 г. | Решение РСТ Нижегородской области №1/2 от 17.01.2022 г. | 2632,76 |  |  |  | - |  |
|  | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. |  | 2748,65 |  |  |  | 4,4 |  |
|  | с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области № 48/47от 25.11.2022 г. № 58/27 от 20.12.2023 | 2994,89 |  |  |  | 8,9 |  |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |  | 3288,47 |  |  |  | 9,8 |  |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №71/24 от 19.12.2024 г. | 3288,47 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. |  | 3679,80 |  |  |  | 11,9 |  |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | Решение РСТ Нижегородской области №60/42 от 19.12.2025 г. | 3679,80 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | с 01.10.2026г. по 31.12.2026 г. |  | 4044,10 |  |  |  | 9,9 |  |
| Организация | Срок действия тарифа | Устанавливающий документ | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | % увеличения (к предыдущему году) |  |
| ООО «Коммунсервис | с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. | Решение РСТ Нижегородской области №48/45 от 25.11.2022 г. | 4419,53 |  |  |  | 8,9 |  |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области №53/14 от 07.12.2023 г. | 4419,53 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области №53/14 от 07.12.2023 г. | 4744,43 |  |  |  | 7,35 |  |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №68/18 от 17.12.2024 г. | 4744,43 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №68/18 от 17.12.2024 г | 5198,89 |  |  |  | 9,6 |  |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | Решение РСТ Нижегородской области №60/41 от 19.12.2025 г | 5198,89 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. | Решение РСТ Нижегородской области №60/41 от 19.12.2025 г | 5713,58 |  |  |  | 9,89 |  |
| Организация | Срок действия тарифа | Устанавливающий документ |  | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  | % увеличения (к предыдущему году) |  |
| ГБУ СРЦИ «Красный Яр» | с 01.01.2023 г.по 30.06.2023 г. | Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г. |  | 4893,04 |  |  |  | 1,089 |  |
|  | с 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г. | Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г. |  | 4893,04 |  |  |  | 0 |  |
|  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области №45/33 от 09.11.2023г. |  | 4419,53 |  |  |  | 0 |  |
|  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | Решение РСТ Нижегородской области №45/33 от 09.11.2023г. |  | 4843,48 |  |  |  | 1,096 |  |
|  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г. |  | 4843,48 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г. |  | 5345,72 |  |  |  | 10,4 |  |
|  | с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. | Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г. |  | 5345,72 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | Решение РСТ Нижегородской области №58/11 от 28.11.2024г. |  | 5624,09 |  |  |  | 5,21 |  |

Объем отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указан в таблице 25.

Таблица 25

| № | Наименование организации | единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Гранит» | Тыс.Гкал. | 40,092 | 46,536 | 42,433 | 42,968 | 43,485 |
| 2 | ООО «Коммунсервис»» | Тыс.Гкал | 5,16 | 4,87 | 4,573 | 4,881 | 4,906 |
| 3 | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» | Тыс.Гкал | 0,246 | 0,258 | 0,254 | 0,269 | 0,279 |
|  | ИТОГО | Тыс.Гкал | 45,498 | 51,664 | 47,260 | 48,118 | 48,670 |

1.15. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа не планируется. Средний возраст котельных, расположенных на территории Уренского муниципального округа составляет 30 лет. Имеется тенденция отключения потребителей от источников централизованного теплоснабжения, что приводит к снижению объемов теплопотребления и котельные работают с недозагрузкой. Дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание источников тепловой энергии. Таким образом, без реконструкции котельных невозможно достичь устойчивой работы теплоснабжающих организаций. Подключение новых потребителей тепловой энергии, а также увеличение существующей нагрузки, в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим источникам тепловой энергии, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии - от автономных источников.

Поскольку в бюджете муниципального округа предусмотреть средства на эту цель не представляется возможным, предлагается осуществить реконструкцию системы теплоснабжения за счет привлечения частных инвестиций.

В настоящее время на территории Уренского муниципального округа реализуется 3 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Концессионерами выступают ООО «Гранит» и ООО «Коммунсервис». Объем привлеченных инвестиций по состоянию на 01.01.2026 года составляет 110369,847 тыс.руб.

Раздел 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные уровня потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения указаны в таблице 1 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения. Прирост площадей строительных фондов в ближайшее время не планируется. Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

Тепловые нагрузки котельных в Уренском муниципальном округе Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года указаны в таблице 26.

Таблица 26

| № п.п. | Наименование теплоснабжающей организации | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | отопление и вентиляция | отопление и вентиляция |  |
| 1 | ООО «Гранит» | 13,33 | 8,46 | 21,79 |
| 2 | ООО «Коммунсервис» | 0 | 0,993 | 0,993 |
| 3 | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» | 0,170 | 0,002 | 0,172 |
| ИТОГО |  | 13,5 | 9,455 | 22,955 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в Уренском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2026 года указано в таблице 27.

Таблица 27

| № п.п. | Наименование | Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал |  | Всего, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | отопление и вентиляция | отопление и вентиляция |  |
| 1 | ООО «Гранит» | 25,917 | 17,568 | 43,485 |
| 2 | ООО «Коммунсервис» | 0 | 4,906 | 4,906 |
| 3 | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» | 0,274 | 0,005 | 0,279 |
| ИТОГО |  | 26,191 | 22,479 | 48,670 |

Территории жилой застройки составляют - 3214 га;

Многоквартирной жилой застройки – 1367 га;

Индивидуальной жилой застройки - 1847 га;

Территории производственной и коммунально-складской застройки- 10580 га.

Сведения о движении строительных фондов в Уренском муниципальном округе Нижегородской области за период 2021-2025 годы тыс.м2, указаны в таблице 28.

Таблица 28 тыс.м2

| Годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 348,986 | 348,7 | 348,6 | 352,43 | 350,397 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  | 4,427 | 1,502 | 1,134 |
| новое строительство, в том числе: |  |  | 4,427 | 1,502 | 1,134 |
| многоквартирные жилые здания |  |  | 4,288 |  | 1,134 |
| общественно-деловая застройка |  |  |  | 1,502 |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  | 0,139 |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0,286 | 0,1 | 0,458 | 3,535 | 0,468 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 348,7 | 348,6 | 352,43 | 350,397 | 351,063 |

Планируется снос 10 многоквартирных домов, которые будут расселены по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024-2028 годы» жилой площадью 1219,75 кв.м.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 29.

Таблица 29

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2025 - 2044 г.г. | Жилая многоэтажная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,648 | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилая индивидуальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,627 | 0 | 0 | 0 | 0,223 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной схемы не требуется, так как численность населения Уренского муниципального округа Нижегородской области составляет менее 100 000 человек.

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы существующей и располагаемой тепловой мощности в зоне действия теплоснабжающих организаций  Уренского муниципального округа Нижегородской области по каждой котельной  указаны в таблицах 18.1-18.40 настоящей схемы теплоснабжения. Изменение баланса тепловой мощности источников тепловой энергии в зоне действия теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области не планируется.

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области за период 2023-2025 годы указан в таблице 30.

Таблица 30

| Адресная привязка | №кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Дата подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Урень, ул.Хозцентр, д.27 (27-ми кв.ж/д) | 52:05:0090035 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 2023 г. | 0,13 | - | 0,13 |
| г.Урень, ул.Хозцентр, д.28 (27-ми кв.ж/д) | 52:05:0090035 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 2023 г. | 0,13 | - | 0,13 |
| г.Урень, ул.Хозцентр, д.29(27-ми кв.ж/д) | 52:05:0090035 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 2023 г. | 0,13 | - | 0,13 |
| г.Урень, ул.Хозцентр, д.30 (27-ми кв.ж/д) | 52:05:0090035 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 2023 г. | 0,13 | - | 0,13 |
| г.Урень, ул.Хозцентр, д.31 (27-ми кв.ж/д) | 52:05:0090035 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | 2025 г. | 0,13 | - | 0,13 |
| р.п.Арья, ул.Школьная, 5а Дом культуры | 52:05:0120006 | Котельная № 2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а | 2024 г. | 0,321 | - | 0,321 |

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, не планируется. Однако планируется реконструкция котельных, замена котлов и газового оборудования на новое, автоматизация котельных. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в 2019-2044 годах, размер капитальных вложений в реализацию мероприятий, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области, указаны в таблице 31.

Таблица 31

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Год исполнения |  | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гранит» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 2019-2023 г.г |  | 14106 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №17 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 2019-2021 г. 2026 г. |  | 678,0 6246,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1 | 2019-2023 г. |  | 4708,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 2019-2022 г. 2025 г. |  | 1404,0 3907,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 2020-2023 г.г. |  | 3149,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №20 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 2024 г. |  | 2921,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 2029 г. |  | 10049,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2 | 2032 г. |  | 2921,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.114 в | 2020 г. |  | 5148,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 2028-2030 гг. |  | 3900,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | 2034 г. |  | 1790,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | 2023 г. 2037 г. |  | 575,0 129,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 2035 г. |  | 701,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 2028 г. |  | 1116,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 2031 г. 2037 г. |  | 846,0 96,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | 2023-2028 г. |  | 2350,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20 | 2032 г. |  | 738,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А | 2023 г. 2037 г. |  | 675,0 99,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| Итого по ООО «Гранит» |  |  |  |  | 68252,0 |  |
| ООО «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация котельной п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а» | 2019 г. |  | 3500,0 |  |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 2019 г. |  | 536,7 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | 2019 г. |  | 930,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Вязовая, ул. Школьная, д.2 | 2020 г. |  | 1015,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Минеево, ул. Школьная, д.10 | 2020 г. |  | 1000,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Б.Горево, ул. Советская, д.12 | 2021 г. |  | 1554,4 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Газификация котельной с. Б.Горево, ул. Советская, д.12 | 2021 г. 2023 г. |  | 100 1000 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с.Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 2022 г. |  | 906,7 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Минеево, ул.Репина д.16 | 2022 г. |  | 955,6 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. д.Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 2023 г. |  | 875,7 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 2027 г. |  | 1090,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 2023 г. |  | 860,2 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а | 2024 г. |  | 1457,1 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с.Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 2024 г. 2025 г. 2026 г. |  | 650,00 850,0 808,8 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 2025 г. |  | 1557,1 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 2026 г. |  | 1557,1 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
|  |  | Реконструкция котельной д.Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 2028 г. |  | 1140,0 | Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| Итого по ООО «Коммунсервис» |  |  |  |  | 22344,4 |  |
| ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Замена устаревшего оборудования котельной д. Красный Яр, д.10 |  |  | 2026 | 715,6 | Улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  |  |  | 715,6 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 91312,0 |  |

5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не планируется.

5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством приведён в таблице 32 (для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха).

Рекомендуемый температурный график сетевой воды на границах эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций и потребителей Уренского муниципального района утвержден постановлением администрации Уренского муниципального района от 22.07.2022 № 1110.

Таблица 32

| Температура наружного воздуха, tн0C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, t10C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 44 | 38 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 47 | 40 |
| 3 | 49 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 51 | 43 |
| 0 | 53 | 44 |
| -1 | 54 | 44 |
| -2 | 56 | 45 |
| -3 | 57 | 46 |
| -4 | 58 | 47 |
| -5 | 60 | 48 |
| -6 | 61 | 49 |
| -7 | 62 | 50 |
| -8 | 63 | 50 |
| -9 | 65 | 51 |
| -10 | 66 | 52 |
| -11 | 67 | 53 |
| -12 | 69 | 54 |
| -13 | 70 | 55 |
| -14 | 71 | 55 |
| -15 | 72 | 56 |
| -16 | 74 | 57 |
| -17 | 75 | 58 |
| -18 | 76 | 58 |
| -19 | 77 | 59 |
| -20 | 78 | 60 |
| -21 | 80 | 61 |
| -22 | 81 | 61 |
| -23 | 82 | 62 |
| -24 | 83 | 63 |
| -25 | 84 | 64 |
| -26 | 86 | 64 |
| -27 | 87 | 65 |
| -28 | 88 | 66 |
| -29 | 89 | 66 |
| -30 | 90 | 67 |
| -31 | 92 | 68 |
| -32 | 93 | 69 |
| -33 | 94 | 69 |
| -34 | 95 | 70 |

Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.

5.6. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в в Уренском муниципальном округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Все вновь подключаемые потребители, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в теплоснабжающие организации Уренского муниципального округа за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Уренского муниципального округа Нижегородской области.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

6.2. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей , обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

6.4. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей округа содержатся в таблице 33.

Таблица 33

| №п/п | Наименование мероприятий | Период исполнения | Финансовые затраты тыс.руб. без НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гранит» |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б (86 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 76 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76 мм) | 2024 г. | 648,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 2 | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Коммунистическая, ул.Пиунова, ул.Вокзальная (86 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57 мм на трубу ППУ-изоляции д.57 мм) | 2020 г. | 664,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 3 | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова (101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм) | 2030 г. | 780,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 4 | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а (101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм) | 2030 г. | 347,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 5 | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная (386 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108, 159, 219, 325 мм на трубу ППУ-изоляции д.108, 159, 219, 325 мм) | 2020 г. 2030 г. | 356,0 5939,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.114в (400 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д. 57, 76, 108, 159 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76, 108, 159 мм) | 2031 г. | 3342,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 (212 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 89, 133 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 89, 133 мм) | 2031 г. | 1636,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а (173 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76, 89 мм на трубу ППУ-изоляции д. 76,89 мм) | 2032 г. | 1121,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2 (43 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76 мм на трубу ППУ-изоляции д.76 мм) | 2032 г. | 432,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 10 | Замена 150 п/м металлических тепловых сетей д.100 мм на трубы ТГИ д.100. (Теплотрасса от котельной №1 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса) | 2036 г. | 607,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 11 | Замена 200 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №2 606819,Нижегородская область, р-н Уренский, р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная) | 2033 г. | 243,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 12 | Замена 85 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №3 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная) | 2030 г. | 120,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 13 | Замена 185 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №5 606832, Нижегородская область, рн Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная) | 2037 г. | 120,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 14 | Замена 87 п/м тепловых сетей д.76 и 60 п/м тепловых сетей д.57 мм на трубы ТГИ. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №6 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б) | 2033 г. | 375,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 15 | Замена 174 п/м металлических тепловых сетей д.76мм на трубы ТГИ д.57мм. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №7 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная) | 2026 г. | 568,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 16 | Ремонт 180 п/м наружной системы теплотрассы с заменой поллиэтиленовых труб д.57мм на трубы ТГИ (теплотрасса от котельной №9 606829, Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева) | 2033 г. | 479,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 17 | Ремонт наружной системы теплотрассы с заменой 62 п/м металлических труб д.76мм на трубы ТГИ д. 76мм (теплотрасса от котельной №10 606824, Нижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная) | 2037 г. | 126,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
|  | Итого по ООО «Гранит» |  | 17903,0 |  |
| ООО «Коммунсервис» |  |  |  |  |
| 18 | Замена теплоизоляции на теплотрассе 80 м; Замена запорной арматуры - п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | 2019 г. | 70,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 19 | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м д. Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 2019 г. | 1420,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 20 | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м д. Вязовая, ул. Школьная, д.2 | 2020 г. | 180,6 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 21 | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры - с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 2021 г. | 300,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 22 | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 2022 г. | 350,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 23 | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры д. Минеево, ул. Репина, 16 | 2022 г. | 240,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 24 | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры д. Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а | 2023 г. | 150,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 25 | Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры д. Минеево, ул. Шольная, 10 | 2023 г. | 150,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
| 26 | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2 | 2024 г. | 200,0 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
|  | Итого по ООО «Коммунсервис» |  | 3060,6 |  |
|  | ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт теплотрассы 1,72 км в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей на трубу в ППМУ изоляции | 2026 | 27004,3 | - повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях |
|  | Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  | 27004,3 |  |
| Итого |  |  | 47967,9 |  |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в Гкал указаны в таблицах 34.1., 34.2., 34.3.

Таблица 34.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 908,1 | 2509,2 | 2577,7 | 2602 | 2389,91 | 2431,6 | 2149,6 | 2249,5 | 2173,8 | 2173,8 | 2173,8 | 2173,8 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 262,3 | 666,5 | 667,5 | 662 | 663,31 | 667,6 | 660,9 | 651,6 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 655,4 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 369,8 | 800,1 | 826 | 850 | 841,11 | 839,7 | 704,1 | 773,0 | 747,9 | 747,9 | 747,9 | 747,9 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 162,1 | 417,7 | 417,6 | 417 | 389,76 | 303,3 | 401,0 | 408,4 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 72,8 | 159,4 | 168 | 160 | 152,26 | 164,8 | 166,5 | 157,7 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| 6 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 163,7 | 353,1 | 333,1 | 323 | 297,75 | 316,0 | 346,3 | 328,2 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 329,9 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 4480 | 10958,7 | 10714,2 | 12797 | 10737,61 | 10205,4 | 10972,4 | 10984,3 | 10463,6 | 10463,6 | 10463,6 | 10463,6 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 159,3 | 367,1 | 354,1 | 346 | 347,54 | 349,2 | 400,3 | 389,5 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 393,7 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 1282 | 2694,9 | 2351,8 | 2598 | 2249,28 | 2426,7 | 2219,1 | 2078,8 | 2067,7 | 2067,7 | 2067,7 | 2067,7 |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29а | 10839,6 | 10987,6 | 11228,5 | 11002,4 | 10169,75 | 10659,2 | 10185,8 | 10517,2 | 10276,1 | 10276,1 | 10276,1 | 10276,1 |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 7337,2 | 7229,2 | 7119,5 | 6894 | 6645,98 | 6959,8 | 6651,7 | 6881,4 | 6784,6 | 6784,6 | 6784,6 | 6784,6 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 778,1 | 614,3 | 552,8 | 691 | 548,59 | 646,2 | 746,7 | 679,7 | 681,4 | 681,4 | 681,4 | 681,4 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 3406,1 | 3202,6 | 3093 | 3231 | 2982,63 | 2926,5 | 3237,6 | 3116,6 | 3095,5 | 3095,5 | 3095,5 | 3095,5 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 4075,5 | 3816,8 | 3643,4 | 3774 | 3931,55 | 3626,9 | 3578,6 | 3848,8 | 3759,8 | 3759,8 | 3759,8 | 3759,8 |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | - | - | - | - | 503,12 | 734,6 | 908,1 | 420,9 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | 2353,5 | 2353,5 | 839,9 | 2552,5 | 2478,69 | 2509,4 | 2407,8 | 2490,8 | 2450,1 | 2450,1 | 2450,1 | 2450,1 |
| 17 | Котельная №2 р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | 1276,5 | 1276,5 | 381,9 | 1630 | 1294,47 | 1338,6 | 1363,5 | 1444,2 | 1347,7 | 1347,7 | 1347,7 | 1347,7 |
| 18 | Котельная №3 д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | 315 | 315 | 98,8 | 320 | 329,23 | 329,3 | 341,0 | 338,1 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| 19 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | 275 | 275 | 113,5 | 266 | 249,31 | 254,0 | 270,5 | 263,8 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 20 | Котельная с.Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | 595 | 595 | 295,4 | 628 | 550,07 | 586,3 | 614,6 | 642,4 | 619,8 | 619,8 | 619,8 | 619,8 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | 589 | 589 | 217,6 | 594 | 554,02 | 592,4 | 652,2 | 631,2 | 633,6 | 633,6 | 633,6 | 633,6 |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | 65 | 65 | 28,8 | 61 | 55,49 | 61,0 | 65,1 | 61,8 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 23 | Котельная №9 п .Обход, ул. Квадяева, д 20 | 468,6 | 468,6 | 220,7 | 463 | 432,75 | 367,6 | 279,3 | 475,2 | 395,9 | 395,9 | 395,9 | 395,9 |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул. Школьная, д 52А | 386,1 | 386,1 | 171,6 | 382 | 354,1 | 380,1 | 392,7 | 376,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 | 378,7 |
| Итого |  | 40620,3 | 51100,9 | 46415,4 | 53243,9 | 49148,28 | 49676,2 | 49715,4 | 50209,8 | 49192,7 | 49192,7 | 49192,7 | 49192,7 |

Таблица 34.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 173 | 186 | 221 | 438,18 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 262 | 265 | 287,7 | 296,83 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 3 | Котельная с. Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 268 | 254 | 272 | 277,98 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в» | 994,7 | 994,7 | 1231,46 | 1050 | 1019 | 1146 | 929,207 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 5 | Котельная п.Уста, ул. Мира, д.6 «а» | 699,5 | 699,5 | 719,7 | 717 | 641 | 653 | 652,535 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| 6 | Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5 | 631 | 631 | 654 | 521 | 549 | 594,7 | 571,17 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 7 | Котельная д. Минеево, ул.Репина д. 16 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 128 | 123 | 131,3 | 128,09 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 8 | Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 445,1 | 445,1 | 445,1 | 343 | 383 | 369 | 400,99 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 9 | Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 478,5 | 478,5 | 478,5 | 404 | 428 | 435,2 | 452,36 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 400 | 400 | 400 | 442 | 465 | 489 | 427,14 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 11 | Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 113 | 116 | 123,1 | 125,511 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 12 | Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 267 | 267 | 267 | 292 | 272 | 286 | 294,38 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 13 | Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 185 | 185 | 185 | 199 | 188 | 188 | 204,2 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 14 | Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 94 | 94 | 98,7 | 101 | 94 | 101 | 102,7 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Итого |  | 5269,5 | 5269,5 | 5554,16 | 5013 | 4983 | 5297 | 5301,273 | 5427 | 5427 | 5427 | 5427 | 5427 |

Таблица 34.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 3799,04 | 3078,14 | 3874,75 | 3633,88 | 3554,57 | 3907,14 | 3974,88 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 |
| Итого |  | 3799,04 | 3078,14 | 3874,75 | 3633,88 | 3554,57 | 3907,14 | 3974,88 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 | 3907,14 |

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в кг условного топлива/Гкал указан в таблицах 35.1., 35.2., 35.3.

Таблица 35.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 249,44 | 249,44 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 | 236,97 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 267,03 | 267,03 | 267,03 | 267,03 | 267,03 | 267,03 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 239,95 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 244,78 | 237,44 | 237,44 | 237,44 | 237,44 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 178,23 | 178,23 | 178,23 | 178,23 | 178,23 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 | 159,64 |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29а | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 | 155,37 |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 | 214,15 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 | 220,03 |
| 15 | Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | - | - | - | - | 157,12 | 157,12 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| 17 | Котельная №2 р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 299,33 | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| 18 | Котельная №3 д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
| 19 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 |
| 20 | Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | 259,75 | 259,75 | 259,75 | 259,75 | 259,75 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,75 | 285,75 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 |
| 23 | Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д 20 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | 285,72 |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул. Школьная, д.52А | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

Таблица 35.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д. 10 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д. 2 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в» | 146,76 | 146,76 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 5 | Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а» | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 |
| 6 | Котельная д. Б.Терсень, ул.Мира, д.5 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 7 | Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 8 | Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 9 | Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 349,6 | 349,6 | 349,6 | 349,6 | 349,6 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 11 | Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 12 | Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 13 | Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
| 14 | д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |

Таблица 35.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 |

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа в тоннах условного топлива указаны в таблицах 36.1., 36.2., 36.3.

Таблица 36.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 408,8 | 629,1 | 547,39 | 578,3 | 514,7 | 508,9 | 508,7 | 533,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 99,8 | 196,5 | 173,5 | 148,1 | 176,4 | 154,0 | 146,1 | 104,9 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 155,1 | 179,3 | 212,98 | 177,4 | 196,3 | 176,6 | 106,6 | 124,5 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 67 | 100,5 | 138,11 | 137,6 | 102,1 | 92,8 | 111,7 | 98,0 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 15,4 | 25,1 | 30,66 | 27,4 | 30,9 | 25,8 | 32,3 | 37,8 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 48,9 | 77,5 | 95,372 | 106,1 | 51,2 | 52,6 | 52,5 | 51,3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 804,3 | 1615,9 | 1817,7 | 1690,7 | 1663,6 | 1767,9 | 1655,5 | 1753,5 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 61,1 | 97,3 | 111,44 | 96 | 84,5 | 78,9 | 76,1 | 93,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 268,4 | 561,6 | 573,85 | 638,2 | 482,2 | 417,4 | 348,3 | 331,9 | 330,1 | 330,1 | 330,1 | 330,1 |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29 | 1609,0 | 1508,0 | 1734,9 | 1597,6 | 1544,5 | 1625,8 | 1441,2 | 1634,1 | 1596,6 | 1596,6 | 1596,6 | 1596,6 |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 900,4 | 848,9 | 979,62 | 926,6 | 915,5 | 1020,8 | 928,2 | 1063,0 | 1048,1 | 1048,1 | 1048,1 | 1048,1 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 289,0 | 229,1 | 201,56 | 214,7 | 157,2 | 226,0 | 278,3 | 165,7 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 960,5 | 991,5 | 880,34 | 754,3 | 639,1 | 751,4 | 749,8 | 667,4 | 662,9 | 662,9 | 662,9 | 662,9 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 1117,6 | 982,4 | 832,99 | 848 | 880,8 | 828,4 | 827,8 | 846,9 | 827,3 | 827,3 | 827,3 | 827,3 |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | - | - | - | - | 41,0 | 143,5 | 133,9 | 66,9 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | 945,1 | 827,37 | 240,6 | 600,6 | 531,0 | 530,8 | 484,6 | 472,4 | 464,7 | 464,7 | 464,7 | 464,7 |
| 17 | Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | 174,28 | 218,72 | 245,97 | 840,8 | 578,0 | 489,7 | 382,3 | 432,3 | 403,4 | 403,4 | 403,4 | 403,4 |
| 18 | Котельная №3 д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | 104,85 | 81,66 | 41,66 | 80,6 | 53,1 | 58,2 | 57,0 | 80,5 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| 19 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул.Центральная, д. 10Б | 91,5 | 106,13 | 36,66 | 121 | 74,4 | 59,4 | 55,1 | 75,4 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 20 | Котельная с. Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 240,73 | 226,76 | 69,09 | 173,3 | 179 | 172,0 | 150,8 | 170,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | 294,99 | 180,08 | 59,16 | 149,5 | 169,8 | 178,6 | 184,0 | 157,8 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул.Центральная д. 21 | 17,73 | 21,25 | 7,2 | 18,0 | 15,8 | 21,0 | 18,9 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 23 | Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д 20 | 83,66 | 108,53 | 64,71 | 105,5 | 133,0 | 102,3 | 70,1 | 135,8 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул. Школьная, д 52А | 100,02 | 140,18 | 47,33 | 123,2 | 60 | 72,5 | 66,0 | 89,7 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| Итого |  | 8858,16 | 9953,38 | 9142,792 | 10153,5 | 9274,1 | 9555,3 | 8865,8 | 9198,5 | 8997,4 | 8997,4 | 8997,4 | 8997,4 |

Таблица 36.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 22,34 | 27,93 | 41,23 | 25,27 | 24,95 | 46,02 | 60,35 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 95,57 | 64,77 | 99,03 | 105,39 | 55,01 | 84,38 | 73,31 | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 |
| 3 | Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 95,57 | 118,37 | 82,8 | 80,04 | 71,55 | 128,48 | 56,03 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» | 262,22 | 142,06 | 172,97 | 181,21 | 156,66 | 155,32 | 152,28 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 | 155,32 |
| 5 | Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а» | 178 | 293 | 146,32 | 221,84 | 154,63 | 198,04 | 170,35 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 |
| 6 | Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5 | 123,84 | 232,88 | 131 | 136,46 | 218,57 | 171,98 | 155,18 | 171,98 | 171,98 | 171,98 | 171,98 | 171,98 |
| 7 | Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16 | 60,65 | 37,32 | 53,31 | 48,55 | 51,9 | 53,22 | 54 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 53,22 |
| 8 | Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 109,46 | 130,47 | 123,96 | 137,52 | 152,55 | 117,11 | 76,45 | 117,11 | 117,11 | 117,11 | 117,11 | 117,11 |
| 9 | Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 89,64 | 167,31 | 157,07 | 121,14 | 112,11 | 69,38 | 65,55 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 143,77 | 141,51 | 170,24 | 209,87 | 136,46 | 216,36 | 107,08 | 216,36 | 216,36 | 216,36 | 216,36 | 216,36 |
| 11 | Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 49,48 | 50,01 | 67,69 | 35,03 | 30 | 21,36 | 19,32 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| 12 | Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 39,22 | 41,27 | 43,37 | 46,2 | 36 | 34,71 | 30,27 | 34,71 | 34,71 | 34,71 | 34,71 | 34,71 |
| 13 | Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 40,83 | 26,02 | 32,73 | 35,42 | 27,3 | 24,42 | 23,01 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| 14 | Котельная д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 | 22,65 | 17,95 | 24,57 | 21,56 | 17,7 | 18 | 18,9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого |  | 1333,24 | 1490,87 | 1346,29 | 1405,5 | 1245,39 | 1338,78 | 1062,08 | 1338,78 | 1338,78 | 1338,78 | 1338,78 | 1338,78 |

Таблица 36.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 | 702,67 | 569,33 | 716,67 | 650 | 650 | 722,66 | 735,19 | 722,66 | 722,66 | 722,66 | 722,66 | 722,66 |
| Итого |  | 702,67 | 569,33 | 716,67 | 650 | 650 | 722,66 | 735,19 | 722,66 | 722,66 | 722,66 | 722,66 | 722,66 |

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области,  натурального топлива указаны в таблицах 37.1., 37.2., 37.3.

Таблица 37.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Расход натурального топлива, натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | Дрова-1,603 |  | Дрова-2,462 Горбыль-10 |  | Дрова-2,560 Уголь-48,5 |  | Дрова-2,640 Уголь-69,2 |  | Дрова-2,417 Уголь-43,1 | Дрова-2,306 Уголь-65,6 | Дрова-2,544 | Дрова-2,004 | Дрова-1,937 | Дрова-1,937 | Дрова-1,937 | Дрова-1,937 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | Дрова-0,362 Горбыль-0,056 |  | Дрова-0,666 Горбыль-0,2 |  | Дрова-0,708 Горбыль-0,240 |  | Дрова-0,548 Горбыль-0,290 |  | Дрова-0,808 | Дрова-0,695 Горбыль-0,113 | Дрова-0,475 Горбыль-0,033 Газ-40,0 | Газ-92,8 | Газ-93,4 | Газ-93,4 | Газ-93,4 | Газ-93,4 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | Дрова-0,605 Опил-0,077 |  | Дрова-0,467 Горбыль-0,438 Опил-0,167 |  | Дрова-0,745 Горбыль-,465 Опил-0,02 |  | Дрова-0,500 Горбыль-0,582 |  | Дрова-0,711 Горбыль-0,406 | Дрова-0,68 Горбыль-0,24 Газ-7,35 | Газ-91,0 | Газ-110,1 | Газ-106,6 | Газ-106,6 | Газ-106,6 | Газ-106,6 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | Дрова-0,235 Горбыль-0,052 Опил-0,022 |  | Дрова-0,215 Горбыль-0,332 Опил-138,5 |  | Дрова-0,463 Горбыль-0,342 |  | Дрова-0,405 Горбыль-0,425 |  | Дрова-0,351 Горбыль-0,24 | Дрова-0,409 Горбыль-82,4 | Дрова-0,548 Горбыль-0,016 | Дрова-0,368 | Дрова-0,352 | Дрова-0,352 | Дрова-0,352 | Дрова-0,352 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | Пеллеты-25 |  | Пеллеты-41 |  | Пеллеты-51,1 |  | Пеллеты-45,7 |  | Пеллеты-51,5 | Пеллеты-43,0 | Пеллеты-54,0 | Пеллеты-63 | Пеллеты-64,1 | Пеллеты-64,1 | Пеллеты-64,1 | Пеллеты-64,1 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | Дрова-0,154 Горбыль-0,045 Торф.брикеты-6 |  | Дрова-0,234 Горбыль-0,134 |  | Дрова-0,314 Горбыль-0,245 |  | Дрова-0,148 Горбыль-0,227 Пеллеты-39,0 |  | Газ-33,2 Пеллеты-19,95 | Газ-45,0 | Газ-45,0 | Газ-45,3 | Газ-45,6 | Газ-45,6 | Газ-45,6 | Газ-45,6 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | Газ-699,4 |  | Газ-1430,0 |  | Газ-1608,175 |  | Газ-1465 |  | Газ-1409,8 | Газ-1511 | Газ-1415 | Газ-1551,8 | Газ-1478,2 | Газ-1478,2 | Газ-1478,2 | Газ-1478,2 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | Дрова-0,223 Горбыль-0,031 |  | Дрова-0,248 Горбыль-0,256 |  | Дрова-0,0,372 Горбыль-0,279 |  | Дрова-0,241 Горбыль-0,36 |  | Дрова-0,313 Горбыль-0,165 | Дрова-0,375 Горбыль-0,75 | Дрова-0,375 Горбыль-0,01 | Дрова-0,375 | Дрова-0,355 | Дрова-0,355 | Дрова-0,355 | Дрова-0,355 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | Мазут-102 Дрова-0,505 |  | Мазут-185,1 Дрова-1,208 |  | Мазут-143,48 Дрова-1,6351 Уголь-68,6 Горбыль-0,003 |  | Дрова-2,530 Уголь-157,1 Горбыль-27 Топ.брикеты-40,32 |  | Газ-99,9 Уголь-18,1 Дрова-1,75 Горбыль-0,008 | Газ-356,7 | Газ-298,0 | Газ-293,6 | Газ-292,1 | Газ-292,1 | Газ-292,1 | Газ-292,1 |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29 | Газ-1399,1 |  | Газ-1334,5 |  | Газ-1535,4 |  | Газ-1384 |  | Газ-1308,9 | Газ-1389,6 | Газ-1232 | Газ-1446,1 | Газ-1412,9 | Газ-1412,9 | Газ-1412,9 | Газ-1412,9 |
| 11 | Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | Газ-782,9 |  | Газ-751,2 |  | Газ-866,9 |  | Газ-803 |  | Газ-775,8 | Газ-872,5 | Газ-794 | Газ-940,7 | Газ-927,5 | Газ-927,5 | Газ-927,5 | Газ-927,5 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | Дрова-1,066 Горбыль-0,128 Опил-0,011 |  | Дрова-0,784 Горбыль-0,213 Опил-0,077 |  | Дрова-0,824 Горбыль-0,276 |  | Дрова-0,838 Горбыль-0,354 |  | Дрова-0,674 Горбыль-0,168 | Дрова-1,098 Горбыль-0,048 | Дрова-1,37 Горбыль-0,031 | Дрова-0,623 | Дрова-0,624 | Дрова-0,624 | Дрова-0,624 | Дрова-0,624 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | Дрова-3,751 Горбыль-0,030 |  | Дрова-3870,4 Горбыль-0,034 |  | Дрова-4,269 Горбыль-0,20 |  | Дрова-3,772 |  | Дрова-3,195 | Дрова-3,75 | Дрова-3,75 | Дрова-2,509 | Дрова-2,492 | Дрова-2,492 | Дрова-2,492 | Дрова-2,492 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | Дрова-4,294 Горбыль-0,170 |  | Дрова-3,837 Горбыль-0,030 |  | Дрова-3,934 Уголь-26,85 Горбыль-0,20 |  | Дрова-4,121 |  | Дрова-4,372 Уголь-4 Горбыль-0,026 | Дрова-3,938 Уголь-42,8 Горбыль-0,072 | Дрова-4,14 | Дрова-3,184 | Дрова-3,11 | Дрова-3,11 | Дрова-3,11 | Дрова-3,11 |
| 15 | Котельная № 13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | - |  | - |  | - |  | - |  | Газ-34,8 | Газ-122,6 | Газ-114 | Газ-59,1 | Газ-101,4 | Газ-101,4 | Газ-101,4 | Газ-101,4 |
| 16 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | дрова-3,55 |  | 3,11 |  | Дрова-1,203 |  | Дрова-2,971 Уголь-8,8 |  | Дрова-2,655 | Дрова-2,654 | Дрова-2,423 | Дрова-1,776 | Дрова-1,747 | Газ-411,2 | Дрова-411,2 | Дрова-411,2 |
| 17 | Котельная №2 р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | Опил 1,54 |  | Опил 1,94 |  | Дрова-0,005 Опил-2,227 |  | Дрова-0,013 Горбыль-0,112 Опил-8,786 |  | Опил-4,650 Щепа-1,329 | Опил-4,452 | Опил-3,4 Горбыль-0,08 | Опил-3,9 | Опил-3,7 | Опил-3,7 | Опил-3,7 | Опил-3,7 |
| 18 | Котельная №3 д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | Пеллеты-4,2 Дрова0,382 |  | Дрова 0,3 |  | Дрова 0,20 Горбыль-0,013 |  | Дрова 0,255 Горбыль-0,044 Пеллеты-39,5 |  | Пеллеты-88,5 | Пеллеты-97,1 | Пеллеты-95,0 | Пеллеты-134,1 | Пеллеты-135,3 | Пеллеты-135,3 | Пеллеты-135,3 | Пеллеты-135,3 |
| 19 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | Дрова0,344 |  | 0,399 |  | Дрова-0,175 Горбыль-0,013 |  | Дрова-0,589 Горбыль-0,024 |  | Дрова-0,261 Пеллеты-37 | Пеллеты-99,1 | Пеллеты-92,0 | Пеллеты-125,6 | Пеллеты-125,2 | Пеллеты-125,2 | Пеллеты-125,2 | Пеллеты-125,2 |
| 20 | Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | 0,905 |  | 0,852 |  | Дрова-0,275 Горбыль-0,106 |  | Дрова-0,759 Горбыль-0,162 |  | Дрова-0,895 | Дрова-0,86 | Дрова-0,76 | Дрова-0,64 | Дрова-0,618 | Дрова-0,618 | Дрова-0,618 | Дрова-0,618 |
| 21 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | 1,109 |  | 0,68 |  | Дрова-0,222 Горбыль-0,111 |  | Дрова-0,593 Горбыль-0,232 |  | Дрова-0,849 | Дрова-0,893 | Дрова-0,92 | Дрова-0,92 | Дрова-0,596 | Дрова-0,596 | Дрова-0,596 | Дрова-0,596 |
| 22 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | Пеллеты 23,03 |  | Пеллеты 27,6 |  | Пеллеты-12,0 |  | Пеллеты 29,95 |  | Пеллеты 26,3 | Пеллеты 35,0 | Пеллеты-31,5 | Пеллеты-19,5 | Пеллеты- 19,7 | Газ- 10,5 | Газ- 10,5 | Газ- 10,5 |
| 23 | Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д 20 | 0,314 |  | 0,4 |  | Дрова-0,275 Горбыль-0,073 |  | Дрова-0,430 Горбыль-0,146 |  | Дрова-0,665 | Дрова-0,507 Горбыль-0,007 | Дрова-0,35 Горбыль- 0,.005 | Дрова-0,510 | Дрова-0,425 | Дрова-0,425 | Дрова-0,425 | Дрова-0,425 |
| 24 | Котельная №10 с. Темта, ул. Школьная, д 52А | 0,376 |  | 0,53 |  | Дрова-0,230 Горбыль-0,010 |  | Дрова-0,470 Горбыль-0,026 Пеллеты-43,0 |  | Пеллеты-100 | Пеллеты-120,9 | Пеллеты-110,0 | Пеллеты-149,5 | Пеллеты-150,3 | Пеллеты-150,3 | Пеллеты-150,3 | Пеллеты-150,3 |
| Итого |  |  | Газ-2881,4 Мазут-102 Дрова-10,667 Горбыль-0,184 Опил-1,639 Торф.брикеты-6 Пеллеты-25,3 |  | Газ-3515,8 Мазут-185,1 Дрова-20,2639 Горбыль-1,647 Опил-2,322 Пеллеты-68,9 |  | Газ-4010,5 Мазут-143,48 Уголь-143,95 Дрова-18,49 Горбыль-2,575 Пеллеты-63,1 Опил-2,247 |  | Газ-3,653 Дрова-21,822 Горбыль-3,010 Пеллеты-237,5 Опил-8,786 Уголь-267,76 | Газ-3662,5 Дрова-19,918 Пеллеты-323,2 Опил-4,65 Щепа-1,329 | Газ-4304,8 Уголь-108,4 Дрова-18,1 Пеллеты-395 Опил-4,452 Горбыль-0,711 | Газ-4028,2 Дрова-17,65 Пеллеты-382 Опил-3,400 Горбыль-0,17 | Газ-4539,6 Дрова-12,558 Пеллеты-491,7 Опил-3,900 | Газ-4457,7 Дрова-12,256 Пеллеты-494,6 Опил-3,7 | Газ-4879,4 Дрова-10,509 Пеллеты-474,9 Опил-3,7 | Газ-4879,4 Дрова-10,509 Пеллеты-474,9 Опил-3,7 | Газ-4879,4 Дрова-10,509 Пеллеты-474,9 Опил-3,7 |

Таблица 37.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Расход натурального топлива, натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 с.Темта,ул.Молодежная, д.2а | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 0,36 | 0,24 | 0,37 | 0,39 | 0,21 | 0,32 | 0,276 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | Котельная с. Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 0,2 | 0,44 | 0,311 | 0,30 | 0,27 | 0,48 | 0,21 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» | 0,98 | Дрова 0,11 Газ 0,99 | Газ 153,1 | Газ 160,4 | Газ 132,8 | Газ 132,87 | Газ 130,3 | Газ 132,87 | Газ 132,87 | Газ 132,87 | Газ 132,87 | Газ 132,87 |
| 5 | Котельная п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | 0,67 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,6 | 0,74 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 6 | Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5 | 0,46 | 0,87 | 0,49 | 0,5 | 0,8 | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 7 | Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16 | 0,23 | Пеллеты 16 Дрова 0,94 | Пеллеты 0,5 Дрова 0,199 | Пеллеты 19 Дрова 0,129 | Пеллеты 86,5 | Пеллеты 89 | Пеллеты 90 | Пеллеты 89 | Пеллеты 89 | Пеллеты 89 | Пеллеты 89 | Пеллеты 89 |
| 8 | Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 0,41 | 0,5 | 0,466 | 0,52 | 0,57 | 0,44 | 0,29 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 9 | Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 0,34 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Дрова 0,4 Газ 0,004 | Газ 59,35 | Газ 56,1 | Газ 59,35 | Газ 59,35 | Газ 59,35 | Газ 59,35 | Газ 59,35 |
| 10 | Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 0,54 | 0,53 | 0,64 | 0,78 | 0,5 | 0,8 | Пеллеты 59,9 Дрова 0,267 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 0,2 | 0,2 | Пеллеты 19,5 дрова 0,198 | Пеллеты 45,5 | Пеллеты 50 | Пеллеты 36 | Пеллеты 32,2 | Пеллеты 36 | Пеллеты 36 | Пеллеты 36 | Пеллеты 36 | Пеллеты 36 |
| 12 | Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | Пеллеты 50,9 | Пеллеты 53,6 | Пеллеты 56,3 | Пеллеты 60 | Пеллеты 60 | Пеллеты 58 | Пеллеты 50,45 | Пеллеты 58 | Пеллеты 58 | Пеллеты 58 | Пеллеты 58 | Пеллеты 58 |
| 13 | Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | Пеллеты 53, дрова0,01 | Пеллеты 33,8 | Пеллеты 42,5 | Пеллеты 46 | Пеллеты 45,5 | Пеллеты 40 | Пеллеты 38 | Пеллеты 40 | Пеллеты 40 | Пеллеты 40 | Пеллеты 40 | Пеллеты 40 |
| 14 | Котельная д.Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 | Пеллеты 29,42 | Пеллеты 23,31 | Пеллеты 31,91 | Пеллеты 28 | Пеллеты 29,5 | Пеллеты 30 | Пеллеты 31,5 | Пеллеты 30 | Пеллеты 30 | Пеллеты 30 | Пеллеты 30 | Пеллеты 30 |
| Итого |  | Дрова 4,48 Пеллеты 133,32 | Дрова 5,63 Пеллеты 126,71 Газ 0,99 | Дрова 3,974 Пеллеты 150,21 Газ 153,1 | Дрова 4,019 Пеллеты 198 Газ 160,4 | Дрова 3,463 Пеллеты 242 Газ 136,79 | Дрова 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 | Дрова 2,492 Пеллеты 270,9 Газ 186,432 | Дрова 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 | Дрова 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 | Дрова 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 | 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 | Дрова 3,6 Пеллеты 253 Газ 192,22 |

Таблица 37.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Расход натурального топлива, натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 | 481,28 | 389,95 | 490,87 | 460,36 | 450,31 | 498,39 | 507,03 | 498,39 | 498,39 | 498,39 | 498,39 | 498,39 |
| Итого |  | 481,28 | 389,95 | 490,87 | 460,36 | 450,31 | 498,39 | 507,03 | 498,39 | 498,39 | 498,39 | 498,39 | 498,39 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (зимний период),  натурального топлива указан в таблицах 38.1., 38.2., 38.3.

Таблица 38.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 0,886 | 0,886 | 0,881 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 0,288 | 0,288 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 0,211 | 0,211 | 0,224 | 0,224 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 0,145 | 0,145 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | 0,107 | 0,107 | 0,116 | 0,116 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 0,671 | 0,671 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | 0,138 | 0,138 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 0,170 | 0,170 | 0,145 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29 | 0,547 | 0,547 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| 11 | Котельная Уренский район, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | 0,271 | 0,271 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | 0,379 | 0,379 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | 1,99 | 1,99 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | 1,597 | 1,597 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
| 15 | Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 16 | Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 17 | Котельная №3 д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | 0,0001 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 19 | Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 20 | Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 21 | Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 22 | Котельная №9 п.Обход, ул.Квадяева, д 20 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 23 | Котельная №10 с. Темта, ул.Школьная, д 52А | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 24 | Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 |  |  |  |  | 0,92 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |

Таблица 38.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а | 0,02 | 0,02 | 0,029 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» | Дрова 0,18 | Дрова 0,18 | Газ 28,7 | Газ 30 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 | Газ 25 |
| 5 | Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «б» | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5 | 0,09 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | Газ 11,1 | Га з11,1 | Газ 11,1 | Газ 11,1 | Газ 11,1 | Газ 11,1 | Газ 11,1 |
| 10 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 0,009 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 14 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Таблица 38.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 0,076 | 0,072 | 0,073 | 0,072 | 0,070 | 0,077 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (летний период),  натурального топлива указаны в таблицах 39.1., 39.2, 39.3.

Таблица 39.1. ООО «Гранит»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная г.Урень, ул.Контак, 29а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная №2 Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная №3 Уренский муниципальный округ, д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №5 Уренский муниципальный округ, д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №7 Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №8 Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №9 Уренский муниципальный округ, п Обход, ул. Квадяева, д 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №10 Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Школьная, д 52А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная №13 г.Урень, ул.Хозцентр, стр.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 39.2. ООО «Коммунсервис»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная №11 Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «в» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 39.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № | Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| 1 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | 0,026 | 0,016 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,029 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Итого |  | 0,026 | 0,016 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,029 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа статистику отказов тепловых сетей за 2025 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр».

Статистика отказов на тепловых сетях Уренского муниципального округа за 2025 год приведена в таблицах 7.1.,7.2.,7.3.

Средний недоотпуск тепловой энергии на 1 отказ по Уренскому муниципальному округу в 2025 году составил 0 Гкал/1 отказ.

Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей Уренского муниципального округа за 2025 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр» - приведены в таблицах 8.1.,8.2.,8.3.

Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для его достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теп-лоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные – более 0,9;

- надежные – 0,75 – 0,89;

- малонадежные – 0,5 – 0,74;

- ненадежные – менее 0,5.

Все источники Уренского муниципального округа оцениваются как надежные.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.

Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей Уренского муниципального округа производится в соответствии с утвержденным графиком, по результатам которого составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей. Содержание тепловых сетей в технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 24.03.2003 №115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000. При подготовке к отопительному сезону, ежегодно в период с мая по сентябрь проводятся гидравлические испытания наружных тепловых сетей, испытания на прочность и плотность.

Важными свойствами тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы, наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения. Временной резерв может быть увеличен резервированием тепловых сетей, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый пониженный уровень теплоснабжения потребителей.

В Уренском муниципальном округе в тупиковых сетях резервирование сетей не требуется, так как вероятность безотказной работы тепловых сетей не превышает нормативное значение.

Периодичность проведения процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) на тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице:

| Наименование | Периодичность проведения работ |
| --- | --- |
| Летние ремонты тепловых сетей | Ежегодно |
| Испытание тепловых сетей на прочность и плотность | Ежегодно |
| Испытание тепловых сетей на гидравлические потери | один раз в пять лет |
| Испытание тепловых сетей на тепловые потери | один раз в пять лет |
| Испытание тепловых сетей на максимальную температуру | один раз в пять лет |

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением рассчитывается по формуле: Иотк тс = nотк/S. Количество отказов за предыдущий год  nотк = 0. Таблицы 7.1-7.3  Соответственно  показатель надежности тепловых сетей Котк тс = 1,0.

Все источники теплоснабжения Уренского муниципального округа имеют высокую степень надежности системы теплоснабжения. Радиус действия источников теплоснабжения и общая длина сети источников не является завышенной. Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением  (Котк ит) зависит от интенсивности отказов  (Иотк ит). Иотк ит в системе теплоснабжения Уренского муниципального округа за 2025 год равен 0.   Сответственно показатель надежности теплового источника равен Котк ит = 1,0.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей зависит от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед). Qнед в системе теплоснабжения Уренского муниципального округа за 2025 год равен 0. Таблицы 8.1-8.3. Сответственно показатель надежности теплового источника равен Кнед= 1,0.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения  источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ=  1,0- при наличии резервного электроснабжения;

Кэ= 0,6- при отсутствии резевного электроснабжения.

Теплоснабжение потребителей первой категории предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также с использованием резервного топлива и местных аварийных источников теплоты (стационарные или передвижные). Источники теплоты, обеспечивающие потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются запасами резервного топлива (электроснабжение). При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. Повышение надежности систем теплоснабжения достигается путем использования передвижных котельных, которые при аварии используются в качестве резервных источников тепла в первую очередь потребителям первой категории. Подключение передвижной котельной к потребителю первой категории осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемые от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. Эти объекты также оборудованы вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт. При авариях в системе энергоснабжения надежность теплоснабжения потребителей обеспечивается передвижными электрическими станциями мощностью, соответствующей мощности электрооборудования котельной, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети. Количество источников тепловой энергии равно 39. Количество часов отопительного периода за 12 месяцев 2025 года составляет 5544.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) Уренского муниципального округа соответствует 1,0.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кэ = 1,0- при наличии резервного водоснабжения;

Кэ = 0,6- при отсутствии резевного водоснабжения.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) Уренского муниципального округа соответствует 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного топливоснабжения;

Кэ = 0,5 - при отсутствии резевного топливоснабжения.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) Уренского муниципального округа соответствует 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей. Расчет представлен в таблице    Кб = 1,0 – полная обеспеченность.

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. На источниках теплоты установлено необходимое резервное оборудование - резервные насосы и котлы. Тепловые пункты отсутствуют (не требуются). Совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортировки тепловой энергии не представляется рациональным. Смежные тепловые системы отсутствуют. Установка резервных насосных станций и баков аккумуляторов не требуется.

Расчет показателей надежности участков тепловых сетей приведен в таблице 40.

Таблица 40.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Время восстанов-ления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток от-казов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 г.Урень ул. Контак 29 | ТК ул. Коммунистическая д.1 | 4007 | 325 273 219 159 133 108 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 2 | Котельная №2 р.п. Арья ул.Есенина 1а | ТК ул. Школьная д.1 Арьевская школа | 1805 | 219 133 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 3 | Котельная №4 г.Урень, ул.Труда, 171А | ТК ул. Попова д.156 | 1315 | 159 133 108 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 4 | Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б | ТК ул. Вокзальная д.8 | 1906 | 159 133 108 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 5 | Котельная №6 г.Урень, ул.Ленина, 114В | ТК ул. Коммунистическая д.3 | 950 | 159 133 108 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 6 | Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17А | ТК ул. Плодосовхоз д.16 | 684 | 89 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 7 | г.Урень, ул.Плодосовхоз, 30, п.1 | ул. Плодосовхоз д.30а | 234 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 8 | г.Урень, ул.Индустриальная, 10 | ТК Ул. Индустриальнаяд.9 | 1735 | 325 273 219 159 133 108 89 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 9 | г.Урень, ул.Ленина, 131, п.2 | ТК ул. Ленина д.137 | 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 10 | г. Урень, ул. Ленина, 268, п.3 | ТК ул. Ленина д.284 | 813 | 133 108 89 76 57 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 11 | г. Урень, ул. Ленина, 171А | ТК ул. Ленина д.216 | 521 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 12 | г. Урень, ул. Коммунистическая, 27б | ТК ул. Коммунистическая д.19 | 230 | 76 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 13 | рп Арья, ул Юбилейная, дом 31Б | ТК ул. Труда д.1 | 1624 | 108 89 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 14 | рп. Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А | ТК ул. Юбилейная д.22 | 1625 | 108 89 76 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 15 | д. Бобылевка, ул. Кирпичная, д. 1А | ул. Кирпичная д.1 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 16 | д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б | ТК ул. Центральная 12 | 185 | 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 17 | с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б | ТК ул. Центральная д.48 | 388 | 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 18 | с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б | ТК ул. Центральная 12 | 215 | 76 57 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 19 | д Большое Песочное, ул. Центральная д. 21 | д/сад ул. Центральная 19 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 20 | п Обход, ул. Квадяева, д 20 | Здание администрации ул. Ленина д.9 | 263 | 76 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 21 | с Темта, ул. Школьная | Ул. Школьная д.54 | 138 | 76 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 22 | Котельная с. Карпуниха | ул. Школьная, 24 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 23 | Котельная д. Вязовая | ул. Школьная, д. 2 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 24 | Котельная с. Б.Горево | ул. Советская, д. 12 | 126 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 25 | Котельная д. Б.Никитино | ул. Молодежная, д. 12 а | 281 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 26 | Котельная д.Минеево | ул.Репина д.16 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 27 | Котельная д.Минеево | ул.Школьная, д.10 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 28 | Котельная п.Уста | ул. Мира, д.6 а | 290 | 100 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 29 | Котельная п. Уста | ул.Октябрьская, д. 22 «в» | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 30 | Котельная с.Семеново | ул.Школьная, д. 2 | 88 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 31 | Котельная д. Б.Терсень | ул. Мира, д.5 | 511 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |
| 32 | Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 | ТК д.Красный Яр, 10 | 860 | 32 40 50 65 80 100 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 |

Расчет показателей надежности потребителей приведены в таблицах 41.1, 41.2, 41.3.

Таблица 41.1. Расчет показателей надежности потребителей ООО «Гранит»

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимальная допустимая температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Урень, ул. Брагина, д. 11а,12,13,13б,15а,15г,17,18а,22а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 2 | ул. Вокзальная 2,2а,8,10,12,12а,14,16,18,21,23 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 3 | ул. Ленина 57,61,63,63а,65,65а, 65б, 67,67в,72,74,75,76,79,87,89,90,95,96а,97,99,101,105,104,105,106,108,112, 114,114в,133,135,137,171,173а,216,213,215,219,221,223,225,226,227,228,229,230, 231,236,266,267,268,272,274,276,280,282,284,300 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 4 | ул. Советская 13,20,21,23,26,31,33 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 5 | ул. Попова 11,12,13,15,146,148,169,152,154,156,175 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 6 | ул. Труда 160,169,171 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 7 | ул. Плодосовхоз 14,16,17,18,17а,22,30,30а,30б,30м | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 8 | ул. Пиунова 4,8,17,18,21,22,24 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 9 | ул. Победы д.29 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 10 | ул. Площадь Революции 3а,3б | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 11 | ул. Коммунистическая 1,2,3,19,21,23,29,40,43а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 12 | ул. Индустриальная 1,1а,2,3,4,4б,5,6,7,8,9,10,11,11,12,12а,13,21 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 13 | р.п. Арья ул. Заводская 2б | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 14 | ул. Строителей д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 15 | ул. Молодежная д. 1,2,5,6,7,8 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 16 | ул. Победы 7,9,15,17,19 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 17 | ул. Школьная 1,1а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 18 | ул. К.Маркса2,4,6,8,10 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 19 | ул. Юбилейная 6,7,8,9,21,22,28,31,32,32б,33 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 20 | ул. Труда 1,2,16 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 21 | ул. Есенина 1,2 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 22 | ул. Центральная 2,11,11а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 23 | с. Б. Карпово ул. Центральная 17а,17б,19,24,42б,44,44а,48 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 24 | ул. Школьная 2,11а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 25 | д. Б. Арья ул. Центральная 8,8а,10,12 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 26 | д. Б. Песочное ул. Центральная 21 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 27 | п. Обход ул. Ленина 9 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 28 | ул. Квадяева 20 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 29 | с. Темта ул. Школьная 52а, 53а,53,54 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 30 | д. Бобылевка ул. Кирпичная д.1А | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |

Таблица 41.2. Расчет показателей надежности потребителей ООО «Коммунсервис»

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимальная допустимая температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Темта, ул.Молодежная, д.2а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 2 | д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 3 | с. Семеново, ул. Школьная, д. 2,2а,4 ул. Смирнова д.1 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 4 | п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а» | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 5 | п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а», д.6 «а» пом.1, д.6 «б» ул. Коммунистическая д.6 «а», 10 «а», | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 6 | д. Б. Терсень, ул. Мира, д.3, ул. Зеленая д.2 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 7 | д. Минеево, ул. Репина д. 14, 14 пом.1, 16 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 8 | д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12,13,14,15, ул. Центральная д.1 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 9 | с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12,21 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 10 | с. Карпуниха, ул. Школьная, 24,24а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 11 | д. Вязовая, ул. Школьная, д.1 по.1, д2 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 12 | д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6а | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 13 | с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 86 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |
| 14 | д. Тулага ул. Комсомольская д.13 | 0,97 | 0,99 | 50 | 12 |

Таблица 41.3. Расчет показателей надежности потребителей ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Красный Яр, д.10 | 0,97 | 0,99 |

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий утверждению схемы теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей, отсутствуют.

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий утерждению схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел. 10 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2037 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблице 42.

Таблица 42

| №п/п |  | Наименование источников | Стоимость тыс.руб. (без НДС) | План реализации по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2040 | 2044 |
| Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации тепловых источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция котельной №6 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.114 в | 5148 |  | 5148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Реконструкция котельной № 7 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 | 5311 | 146 | 404 | 446 | 408 |  |  | 3907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция котельной №17 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 6924 | 167 |  | 511 |  |  |  |  | 6246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция котельной №20 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 2921 |  |  |  |  |  | 2921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.300 | 3149 |  | 744 |  |  | 2405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1 | 4708 | 153 | 254 | 719 | 2472 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Техническое перевооружение котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 | 10049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2 | 2921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл.,г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 14106 | 225 | 4144 | 1877 | 2898 | 4962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 2500 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п..Арья, ул.1-я Заводская, д.2А | 1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А | 704 |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |
| 13 |  | Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья, ул.Центральная, д.10Б | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |  |
| 14 |  | Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная, дом 42Б | 1116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово, ул.Центральная, д.17Б | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |
| 16 |  | Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное, ул.Центральная д.21 | 2350 |  |  |  |  | 400 |  | 750 | 950 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20 | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А | 774 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| Итого по ООО «Гранит» |  |  | 68252 | 691 | 10694 | 3553 | 5778 | 10127 | 2921 | 4657 | 7196 |  | 1866 | 12549 | 900 | 846 | 3659 | 0 | 1790 | 701 | 0 | 324 | 0 | 0 |
| 19 |  | Газификация котельной п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а» | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 536,7 | 536,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | 930,0 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Вязовая, ул. Школьная, д.2 | 1015,0 |  | 1015,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Минеево, ул. Школьная, д.10 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 1554,4 |  |  | 1554,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Газификация котельной с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 1100 |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 906,7 |  |  |  | 906,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной Минеево, ул. Репина д. 16 | 955,6 |  |  |  | 955,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 875,7 |  |  |  | 875,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Газификация котельной Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а | 1090,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Минеево, ул. Школьная, д. 10 | 860,2 |  |  |  |  | 860,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Темта, ул.Молодежная, д.2а | 1457,1 |  |  |  |  |  | 1457,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2 | 2308,8 |  |  |  |  |  | 650 | 850 | 808,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103 | 1557,1 |  |  |  |  |  |  | 1557,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул.Больничная, д.6 | 1557,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1557,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Газификация котельной д.Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО «Коммунсервис» |  |  | 22344,4 | 4966,7 | 2015 | 1654,4 | 2738 | 1860,2 | 2107,1 | 2407,1 | 2365,9 | 1090 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | Замена устаревшего оборудования котельной д.Красный Яр, д.10 | 715,6 |  |  |  |  |  |  |  | 715,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  | 715,6 |  |  |  |  |  |  |  | 715,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования |  |  | 91312 | 5657,7 | 12709 | 5207,4 | 8516 | 11987,2 | 5028,1 | 7064,1 | 10277,5 | 1090 | 3006 | 12549 | 900 | 846 | 3659 | 0 | 1790 | 701 | 0 | 324 | 0 | 0 |
| Собственные средства теплоснабжающих организаций |  |  | 90596,4 | 5657,7 | 12709 | 5207,4 | 8516 | 11987,2 | 5028,1 | 7064,1 | 9561,9 | 1090 | 3006 | 12549 | 900 | 846 | 3659 | 0 | 1790 | 701 | 0 | 324 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  | 715,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.114в | 3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.171а | 1121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б | 648 |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 | 1636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая, ул.Пиунова, ул.Вокзльная | 664 |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., г.Урень, ул.Индустриальная | 6295 |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №1 по адресу Нижегородская область, р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса | 607,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |
| 11 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №2 по адресуНижегородская область, р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная | 243,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №3 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №5 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 14 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №6 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №7 по адресу Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная | 568,0 |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №9 по адресу Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева | 479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Реконструкция теплотрассы от котельной №10 по адресуНижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |
| Итого по ООО «Гранит» |  |  | 17903 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 568 |  | 0 | 0 | 7186 | 4978 | 1553 | 1097 | 0 | 0 | 607 | 246 | 0 | 0 |
| 18 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе 80 м; Замена запорной арматуры - п.Уста, ул. Мира, д. 6 «а» | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м д. Б.Терсень, ул.Мира, 5 | 1420,0 | 1420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160 м; Замена теплоизоляции на теплотрассе 500 м д. Вязовая, ул. Школьная, д.2 | 180,6 |  | 180,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры - с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Карпуниха, ул. Школьная, 24 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Репина, 16 | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Школьная, 10 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160М.; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО «Коммунсервис» |  |  | 3060,6 | 1490 | 180,6 | 300 | 590 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт теплотрассы 1,72 км в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей на трубу в ППМУ изоляции |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр» |  |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования |  |  | 47967,9 | 1490 | 1200,6 | 300 | 590 | 300 | 848 | 0 | 27572,3 | 0 | 0 | 0 | 7186 | 4978 | 1553 | 1097 | 0 | 0 | 607 | 246 | 0 | 0 |
| Собственные средства теплоснабжающих организаций |  |  | 20963,6 | 1490 | 1200,6 | 300 | 590 | 300 | 848 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 7186 | 4978 | 1553 | 1097 | 0 | 0 | 607 | 246 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта РФ |  |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  | 27004,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 43.1., 43.2., 43.3.

Таблица 43.1. ООО «Гранит»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  |  | 112,2 | 111,9 | 117,4 | 122,2 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  |  | 209,4 | 209,4 | 209,4 | 206,4 | 206,4 | 206,4 | 206,4 | 206,4 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 18,95 | 18,95 | 21,31 | 21,98 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 11,67 | 11,67 | 12,84 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 11,67 | 11,67 | 12,84 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 8,47 | 8,65 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 8,47 | 8,65 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 29,95 | 38,85 | 40,09 | 42,9 | 43,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс.Гкал | 16,16 | 22,93 | 22,20 | 24,0 | 25,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 16,16 | 22,93 | 22,20 | 24,0 | 25,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс.Гкал | 13,79 | 15,92 | 17,89 | 18,9 | 17,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 13,79 | 15,92 | 17,89 | 18,9 | 17,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,144 | 0,205 | 0,189 | 0,196 | 0,212 | 0,203 | 0,203 | 0,226 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 5718 | 5920 | 5617 | 5617 | 5617 | 5617 | 5617 | 5617 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 93,3 | 128,9 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 3,5 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

Таблица 43.2. ООО «Коммунсервис»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  |  | 8,1 | 8,1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  |  | 28,7 | 28,7 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 1,04 | 0,933 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,037 | 0,93 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,037 | 0,93 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 11 | 11 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 2,6 | 2,6 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 2,6 | 2,6 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 8,4 | 8,4 | 4,88 | 4,78 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 8,4 | 8,4 | 4,88 | 4,78 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,32/5350 | 0,32/5350 | 0,36/5350 | 0,36/5350 | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  |  | 0,29/5350 | 0,29/5350 | 0,38/5350 | 0,38/5350 | 0,38-5350 | 0,38/5350 | 0,38/5350 | 0,38/5350 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 6,8 | 6,8 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |

Таблица 43.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  |  | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  |  | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 3,799 | 3,078 | 3,874 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс.Гкал | 0,228 | 0,240 | 0,270 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 0,228 | 0,240 | 0,270 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс.Гкал | 3,571 | 2,838 | 3,598 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 2,14 | 2,259 | 2,238 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 1,431 | 0,579 | 1,36 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,125 | 0,131 | 0,148 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 | 5616 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,00002 | 0,0000,2 | 0,0000,2 | 0,0000,2 | 0,0000,2 | 0,0000,2 | 0,0000,2 | 0,0000,2 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  |  | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  |  | 0,00008 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 1252 | 1318 | 1482 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 4,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 44.1., 44.2., 44.3.

Таблица 44.1. ООО «Гранит»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 28,29 | 28,62 | 33,4 | 34,76 | 36,92 | 37,35 | 37,35 | 37,35 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 18,95 | 18,95 | 21,09 | 21,72 | 21,89 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 33% | 33,8% | 37% | 37,5% | 40,7% | 42% | 42% | 42% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 34,3 | 44,8 | 46,42 | 49,15 | 49,68 | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 198,415 | 179,616 | 203,452 | 194,89 | 192,35 | 196,02 | 196,02 | 196,02 |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5424 | 5616 | 5760 | 4944 | 5424 | 5544 | 5328 | 5328 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс.чел | 6,94 | 6,94 | 6,91 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 21 | 21 | 13 | 21 | 25 | 33 | 42 | 42 |
| 10. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 44.2. ООО «Коммунсервис»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 7,823 | 7,823 | 5,403 | 4,917 | 4,917 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,23 | 2,23 | 1,041 | 0,933 | 0,991 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 71,5 | 71,5 | 80,7 | 81 | 81 | 76 | 76 | 76 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 11,9 | 11,4 | 5,51 | 4,89 | 5,29 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 283,8 | 309 | 277 | 285 | 285 | 204 | 204 | 204 |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5424 | 5616 | 5760 | 4944 | 5424 | 5328 | 5328 | 5328 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 44.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 3,799 | 3,078 | 3,875 | 3,554 | 3,907 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс.чел | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 50,42 |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 45.1., 45.2., 45.3.

Таблица 45.1. ООО «Гранит»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 16,333 | 16,333 | 20,843 | 19,683 | 19,935 | 19,935 | 19,935 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 3,693 | 3,693 | 4,096 | 4,09 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 18,95 | 18,95 | 21,31 | 21,89 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 0,123 | 0,095 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | 3,8673 | 4,528 | 4,845 | 5,145 | 4,983 | 3,971 | 3,971 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 8,1 | 8,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,07 | 2,65 | 2,81 | 2,44 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 15. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 27,96 | 26,87 | 30,74 | 25,33 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 45.2. ООО «Коммунсервис»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 3,78 | 3,78 | 2,066 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 0,756 | 0,756 | 0,413 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 1,85 | 1,85 | 0,28 | 0,28 | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 2,23 | 2,23 | 1,041 | 0,943 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 59,1 | 59,1 | 58,1 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,097 | 1,097 | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 373,2 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 10,1 | 10,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,57 | 1,57 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла |  | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 13. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 16. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 32,86 | 28,69 | 20,15 | 16,57 | 15,2 | 33 | 33 |

Таблица 45.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025-2035 | 2036-2040 | 2041-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 0,065 | 0,08 | 0,06 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,1 | 0,89 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,0014 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла |  | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 13. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 0,32 | 0,27 | 0,045 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 14. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,00046 | 0,00047 | 0,0865 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 15. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 16. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,32 | 0,27 | 0,045 | - | - | - | - |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 37,31 | 33,25 | 18,95 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 46.1, 46.2.

Таблица 46.1 ООО «Гранит»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 0,7 | 10,7 | 3,5 | 5,8 | 10,1 | 3,0 | 4,7 | 7,2 | 1,8 | 12,5 | 0,9 | 0,8 | 3,6 |  | 1,8 | 0,7 |  | 0,3 |  |
| 2. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  | 1,0 |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 7,2 | 5,0 | 1,6 | 1,1 |  |  | 0,6 | 0,3 |  |
| 3 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 0,7 | 11,7 | 3,5 | 5,8 | 10,1 | 3,6 | 4,7 | 7,8 | 1,8 | 12,5 | 8,1 | 5,8 | 5,2 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4. | Источники инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Собственные средства |  | млн. руб. | 0,7 | 11,7 | 3,5 | 5,8 | 10,1 | 3,6 | 4,7 | 7,8 | 1,8 | 12,5 | 8,1 | 5,8 | 5,2 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0 |

Таблица 46.2 ООО «Коммунсервис»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 4,97 | 2,02 | 1,65 | 2,74 | 1,86 | 2,11 | 2,41 | 2,36 | 1,09 | 1,14 |  |  |  |  |  |
| 2. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 1,49 | 0,18 | 0,3 | 0,59 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 6,46 | 2,2 | 1,95 | 3,33 | 2,16 | 2,31 | 2,41 | 2,36 | 1,09 | 1,14 |  |  |  |  |  |
| 4. | Источники инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Собственные средства |  | млн. руб. | 6,46 | 2,2 | 1,95 | 3,33 | 2,16 | 2,31 | 2,41 | 2,36 | 1,09 | 1,14 |  |  |  |  |  |

Таблица 46.3 ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Источники инвестиций |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бюджет субъекта РФ |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 27,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 12. Ценовые тарифные последствия

Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области с учетом предложений по техническому перевооружению указаны в таблицах 47.1, 47.2.,47.3.

Таблица 47.1. ООО «Гранит»

| Показатели | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 28,62 | 30,47 | 30,47 | 34,76 | 36,92 | 37,35 | 37,18 | 37,18 | 37,08 | 37,08 | 35,95 | 36,05 | 36,15 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 2,9 | 0,43 | - | 4,29 | 0,69 | 0,69 | 0,52 | - | 0,3 | 5,16 | 0,86 | 0,5 | 1,02 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 2,57 | 0,43 | - | 2,13 | 0,69 | 0,26 | 0,69 | - | 0,4 | 5,16 | 1,986 | 0,4 | 0,92 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 18,92 | 21,09 | 21,09 | 21,72 | 21,98 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | Гкал/ч | 18,92 | 21,09 | 21,09 | 21,72 | 21,98 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,7 | 12,31 | 12,31 | 13,04 | 13,04 | 15,56 | 15,39 | 15,39 | 15,29 | 15,29 | 14,16 | 14,26 | 14,36 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 44,8 | 46,41 | 53,24 | 49,15 | 49,7 | 49,7 | 50,68 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 50,52 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал | 1,4 | 1,48 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,25 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал | 43,4 | 44,93 | 51,67 | 47,58 | 48,1 | 48,5 | 49,11 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 4,5 | 4,84 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| То же в % | % | 10,4 | 10,8 | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 38,9 | 40,09 | 46,54 | 42,43 | 42,97 | 43,47 | 44,13 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс.руб | 46795,7 | 41492,87 | 60563,49 | 69949,82 | 73811,77 | 77493,6 | 79425 | 87039,57 | 91839,03 | 95512,60 | 99333,1 | 103306,42 | 107438,68 |
| 2.Неподконтрольные расходы. | Тыс.руб. | 19457,8 | 29975,02 | 22040,58 | 21055,59 | 27315 | 28204,6 | 20049 | 26104,62 | 24570,11 | 25552,92 | 26575,03 | 27638,04 | 28743,56 |
| 3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 42801,1 | 54634,61 | 62880,53 | 60525,21 | 65444,2 | 67563,9 | 69707 | 88938,7 | 84955,15 | 88353,35 | 91887,49 | 95562,99 | 99385,5 |
| 4. Нормативная прибыль. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 3728,20 | 4139,9 | 4845,4 | 5640,9 | 6097,7 | 6413 | 6562 |
| 5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 5570 | 6198,84 | 6879,29 | 7154,46 | 7440,64 | 7738,26 | 8047,8 |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 109054,6 | 126102,50 | 145484,6 | 151530,62 | 166570,98 | 173262,0 | 190862 | 212421,63 | 213088,98 | 222214,41 | 231333,96 | 240658,71 | 250177,54 |
| Тариф с НДС | руб./Гкал | 3364,15 | 3145,49 | 3751,48 | 4285,29 | 4651,86 | 4823,92 | 5357,62 | 6032,13 | 6039,23 | 6280,80 | 6532,03 | 6793,31 | 7065,05 |
|  | год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |

Таблица 47.2. ООО «Коммунсервис»

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 7,823 | 5,403 | 5,40 | 4,917 | 4,917 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2 | 1,04 | 1,04 | 0,933 | 0,943 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,166 | 0,038 | 0,035 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | Гкал/ч | 2 | 1,04 | 1,04 | 0,933 | 0,943 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,59 | 4,36 | 4,36 | 3,984 | 3,974 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71,5 | 80,7 | 80,7 | 81 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,6 | 5,554 | 5,013 | 4,983 | 5,196 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 11,4 | 5,514 | 4,973 | 4,893 | 5,099 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,1 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| То же в % | % | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,3 | 5,174 | 4,623 | 4,573 | 4,78 | 4,804 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 | 4,953 |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс.руб | 15600 | 10377,4 | 10985,96 | 10504,1 | 11983,25 | 14575,9 | 12220,32 | 13847 | 14527 | 14963 | 17207 | 18067 | 18428 |
| 2.Неподконтрольные расходы. | Тыс.руб. | 3500 | 2264,46 | 2172,65 | 2471,8 | 2751,02 | 3435,85 | 2941,67 | 4129 | 4287 | 4416 | 5078 | 5332 | 5439 |
| 3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 11500 | 7917,08 | 9017,58 | 8568,57 | 7672,2 | 7626,74 | 9579,67 | 8776 | 9397 | 9679 | 11131 | 11688 | 11922 |
| 4. Нормативная прибыль. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 719,03 | 898 | 941 | 969 | 1114 | 1169 | 1192 |
| Итого необходимая валовая выручка, без учета НДС | тыс. руб. | 30600 | 19652,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого необходимая валовая выручка, с НДС | тыс. руб | 36710 | 20558,94 | 22176,19 | 21544,46 | 22406,47 | 25638,49 | 26386,33 | 27650 | 29152 | 30027 | 34530 | 36256 | 36981 |
| Тариф с НДС | руб./Гкал | 3564,08 | 3985,06 | 4294,38 | 4419,53 | 4687,55 | 5337,16 | 5327,34 | 5582,48 | 5885,72 | 6062,30 | 6971,53 | 7320 | 7466 |

Таблица 47.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,276 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,078 | 3,87 | 3,633 | 3,554 | 3,907 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,011 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3,067 | 3,856 | 3,62 | 3,541 | 3,893 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 | 3,866 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,559 | 0,706 | 0,66 | 0,646 | 0,711 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| То же в % | % | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,507 | 3,154 | 2,957 | 2,893 | 3,182 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс.руб | 290,24 | 799,45 | 2327,6 | 1843,02 | 1916,74 | 1933,41 | 2010,75 | 2091,18 | 2174,83 | 2261,82 | 2352,29 | 2446,38 | 2544,24 |
| 2.Неподконтрольные расходы. | Тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 21654,48 | 23167,52 | 22849,91 | 20150,4 | 20956,42 | 28979,10 | 30138,26 | 31343,79 | 32597,55 | 33901,45 | 35257,51 | 36667,81 | 38134,52 |
| 4. Нормативная прибыль. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого необходимая валовая выручка, без учета НДС | тыс. руб. | 21944,72 | 23966,97 | 25177,51 | 21993,42 | 22873,16 | 32862,2 | 34176,69 | 35543,75 | 36965,5 | 38444,13 | 39981,89 | 41581,67 | 43244,41 |
| Итого необходимая валовая выручка, с НДС | тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф с НДС | руб./Гкал | 5004,53 | 5041,94 | 5127,14 | 5254,48 | 5895,14 | 6115,49 | 6360,11 | 6614,51 | 6879,09 | 7154,26 | 7440,43 | 7738,04 | 8047,57 |

# Раздел 13. Сценарии аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Таблица № 48 Причины возникновения аварий, масштабы и последствия

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе) | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Порыв на тепловых сетях | Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

План действий при прекращении подачи электроэнергии на источниках тепловой энергии

Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения.

Гидравлический режим - прекращается циркуляция теплоносителя на отопление.

При длительном отсутствии электроэнергии жилые дома отключаются от системы теплоснабжения. Теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при прекращении подачи природного газа на источниках тепловой энергии

Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации.

Гидравлический режим – сохраняется циркуляция теплоносителя. Температура теплоносителя в зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха снижается в прямой сети до 40 оС, в обратной сети до 15-20 оС.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива произвести ограничение подачи тепловой энергии социально не значимым объектам согласно перечню потребителей по категории теплопотребления. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала

План действий при выходе из строя сетевого насоса (переход на резервный) на источниках тепловой энергии

Выполнить переключение на резервный насос. Принять меры по восстановлению работоспособности вышедшего из строя насоса.

Гидравлический режим – температурный и гидравлический режим без изменений

План действий при выходе из строя всех сетевых насосов на источниках тепловой энергии

Организовать работы по ремонту силами персонала организации.

Гидравлический режим - прекращается циркуляция теплоносителя на отопление.

При длительном отсутствии электроэнергии жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при выходе из строя котла (переход на резервный) на источниках  тепловой энергии

Выполнить переключение на резервный котел. Принять меры по восстановлению работоспособности вышедшего из строя котла.

Гидравлический режим – температурный и гидравлический режим без изменений

План действий при выходе из строя всех котлов на источниках  тепловой энергии

Организовать ремонтные работы по восстановлению работоспособности котлоагрегатов.

Гидравлический режим – сохраняется циркуляция теплоносителя. Температура теплоносителя в зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха снижается в прямой сети до 40 оС, в обратной сети до 15-20 оС.

При длительном производстве ремонтных работ произвести ограничение подачи тепловой энергии социально не значимым объектам согласно перечню потребителей по категории теплопотребления. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала

План действий при порыве на магистральных тепловых сетях

Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала организации.

По возможности организовать циркуляцию теплоносителя через потребителей или перемычки на одном или нескольких неповрежденных участках тепловой сети. При невозможности – отключить жилые дома от системы теплоснабжения. Теплоноситель сливается из системы. При необходимости организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала организации.

План действий при порыве на квартальных тепловых сетях

Организовать отключение поврежденного участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Жилые дома на поврежденном участке отключаются от системы теплоснабжения. Теплоноситель на данном участке сливается из системы. Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала организации.

Гидравлический режим от котельной - температурный и гидравлический режим без изменений.

Раздел 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Решение по установлению  теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, определены следующие критерии и порядок определения теплоснабжающей организации.

Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Критериями определения теплоснабжающей организации являются:

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Постановлением администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 26 ноября 2021 года №1525 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территориях Уренского муниципального округа Нижегородской области» ООО «Гранит» присвоен статус единой теплоснабжающй организации, зоной деятельности которой являются следующие территории: городской населённый пункт город районного значения Урень, городской населённый пункт рабочий посёлок Арья, деревня Бобылёвка, деревня Большая Арья, деревня Большое Песочное, село Большое Карпово, сельский посёлок Обход, село Темта Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Постановлением администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 20 сентября 2023 года №1467 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территориях Уренского муниципального округа Нижегородской области» ГБУ СРЦИ «Красный Яр» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, зоной деятельности которой является следующая территория: деревня Красный Яр Уренского муниципального округа Нижегородской области.

ООО «Гранит» и ГБУ СРЦИ «Красный Яр» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации.

Статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «Гранит» и ГБУ СРЦИ «Красный Яр» технических возможностей и квалифицированного персонала.

В обязанности теплоснабжающей организации входит:

- заключение и надлежащее исполнение договоров теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности.

- осуществление контроля режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- осуществление мониторинга реализации схемы теплоснабжения и направление в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчетов о реализации, включая предложения по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.

# Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212
«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»

- Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2012 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 «О утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-2021 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2021 утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03. 2021 г. №123/пр.).

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утв. Госстроем России 12.08.2003.

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».