
PAGE  
2

	12.02.2026
	
	1
	№210

	
	
	
	
	

	
	Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики округа, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Уренского муниципального округа от 26.03.2025 №617 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Груздева Сергея Константиновича.

Глава местного самоуправления                                                                С.Б. Бабинцев
Приложение

к постановлению администрации 

Уренского муниципального округа
Нижегородской области

от 12.02.2026 №210
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. 
№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. 
№ 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»;
приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

приказа Госстроя России от 20 августа 2001 г. № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;
приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 
2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

приказа МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 
1.2. Порядок разработан в целях:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий (далее также – технологические нарушения, аварийные ситуации) и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области;

- снижения уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Порядок определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. 

1.4. Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области не применяется.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Не подлежит опубликованию согласно пп.8.3.1 п.8 раздела II приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
3. Количество сил и средств, используемых для локализации 

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

(далее - силы и средства)

3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. 

К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются специалисты: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование (как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме) организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. 

3.2. Для ликвидации технологических нарушений создаются и используются: 

- электронные модели схемы теплоснабжения в программном комплексе, находящиеся в ресурсоснабжающих организациях, для занесения оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне технологического нарушения (при наличии);

- резервы финансовых и материальных ресурсов Уренского муниципального округа Нижегородской области; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объектах теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области, приведено в таблице:

	№ п/п
	Наименование организации
	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	всего бригад
	общая численность
	количество спецтехники
	в том числе аварийных бригад РСО
	в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)

	
	
	
	
	
	всего бригад
	общая численность
	количество спецтехники
	всего бригад
	общая численность
	количество спецтехники

	
	
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.

	1
	МУП "Уренские тепловые сети"
	3
	14
	6
	3
	14
	6
	 
	 
	 

	2
	ООО "Гранит"
	2
	12
	8
	2
	12
	8
	 
	 
	 

	3
	ООО "Коммунсервис"
	1
	4
	1
	1
	4
	1
	 
	 
	 

	4
	ГБУ СРЦИ "Красный Яр"
	1
	6
	2
	1
	6
	2
	
	
	

	5
	ООО УК "Эксперт"
	2
	6
	2
	 
	 
	 
	2
	6
	2

	6
	ООО УК "Север"
	1
	4
	1
	 
	 
	 
	1
	4
	1

	7
	ООО "ЖЭУ"
	1
	5
	1
	 
	 
	 
	1
	5
	1


3.3. Обеспечение правильности ликвидации последствий технологических нарушений и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий всех участников и ответственных лиц.

Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Информация об ответственных лицах Уренского муниципального округа Нижегородской области приведена в Приложении 2 к Порядку.

3.4. Телефоны для оперативной связи приведены в Приложении 3 к Порядку.
4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1. При ликвидации технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства необходимо руководствоваться нормами постановления Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. 
№ 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

4.2. При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении начальник смены тепловых сетей, операторы котельных и тепловых сетей оперативно-диспетчерской службы обязаны: 

4.2.1. Уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения.

4.2.2. Немедленно направить к месту повреждения аварийно-восстановительные бригады.

4.2.3. Сообщить о случившемся руководству округа и начальникам центрально-ремонтной, оперативно-диспетчерской служб, аварийно-восстановительной бригады все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, перечне транспорта, машин и механизмов, необходимых для ликвидации повреждения.

4.2.4. Немедленно принять меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости – красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах); запросить помощи в организации движения транспорта и пешеходов, а также при необходимости в оцеплении опасной зоны разлива горячей воды у спецподразделений МЧС, ГИБДД. 

4.2.5. Получив точную информацию о характере и месте повреждения, принять срочные меры по отключению поврежденного участка тепловой сети. 

4.2.6. Принять меры по ликвидации повреждения и по предотвращению развития технологических нарушений (по локализации повреждения), усугубления ее последствий и восстановлению нормального режима работы тепловой сети.

4.2.7. Вести записи обо всех действиях в оперативном журнале. Запись всех диспетчерских оперативных переговоров по ликвидации повреждения ведется в автоматическом режиме. 

4.2.8. Бригады центрально-ремонтной и оперативно-диспетчерской службы, (при необходимости подрядные организации) по прибытии на место повреждения поступают в распоряжение лица, ответственного за ликвидацию технологического нарушения. 

4.2.9. Руководитель центрально-ремонтной службы, оперативно-диспетчерской службы, начальник смены тепловых сетей и оператор котельных обязаны предупредить, а при необходимости вызвать ответственных представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте повреждения, и согласовать с ними, а также с местными административными органами разрытие траншей и котлованов. 

4.2.10. Если работа по ликвидации повреждения по своему объему не может быть выполнена силами центрально-ремонтной службы, то руководитель службы должен доложить об этом ответственному за ликвидацию технологического нарушения лицу или начальнику смены тепловых сетей, которые в этом случае обязаны принять меры по привлечению дополнительной рабочей силы и механизмов, в том числе сил и средств подрядных организаций, имеющих заключенные договоры с теплоснабжающей организацией.

4.2.11. Ответственный за ликвидацию технологического нарушения обязан через функциональные отделы и службы обеспечить центрально-ремонтные службы необходимыми материалами, транспортом, машинами, механизмами, а также соответствующей технической документацией. 

4.2.12. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся круглосуточно. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологического нарушения запрещается. Пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от ее характера допускается сдача смены по разрешению главного инженера теплоснабжающей организации. 

4.2.13. Все переключения в аварийных условиях производятся оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом в соответствии с требованиями правил техники безопасности и при обязательном применении всех защитных средств. 

4.2.14. Включение отремонтированного после повреждения участка тепловой сети производится после приемки работ. 

4.2.15. По окончании ремонтных работ на трубопроводах тепловых сетей принимаются меры по заполнению теплоносителем отремонтированного участка теплотрасс. Общее руководство операциями по пуску участков трубопроводов осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

4.2.16. Для предотвращения и ликвидации технологических нарушений на центральных тепловых пунктах и котельных, эксплуатируемых без постоянного дежурного персонала, должны использоваться устройства автоматики и телемеханики. 

4.2.17. В целях оперативного выполнения работ по ликвидации технологических нарушений ответственное лицо организует получение из мест хранения всех необходимых материальных ценностей из аварийного запаса (в случае отсутствия/недостаточности материальных ценностей в аварийном запасе выдача производится из производственно-эксплуатационного запаса). 

4.2.18. После ликвидации повреждения для расследования технологического нарушения должны быть подготовлены необходимые технологические схемы, информация по параметрам из программного комплекса (при наличии), фотоматериалы, выписки из оперативных документов, объяснения персонала, записи оперативных переговоров и т.д. Руководитель подразделения, где произошло технологическое нарушение, совместно с отделом охраны труда и производственного контроля осуществляет сбор необходимой для расследования информации.

5. Состав и дислокация сил и средств

Не подлежит опубликованию согласно пп.8.3.1 п.8 раздела II приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

6. Перечень мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности населения

6.1. При прибытии на место технологического нарушения старший по должности из числа персонала аварийно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании имеющихся источников (электронного моделирования (при наличии).

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы, при необходимости, должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения технологического нарушения.

6.2. Самостоятельные действия персонала по ликвидации технологических нарушений не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511, правил техники безопасности, производственных инструкций.

6.3. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и администрацию Уренского муниципального округа Нижегородской области для размещения информации на официальном сайте администрации и последующем информировании населения.

При угрозе распространения аварии за пределы территории предприятия ответственный за ликвидацию технологического нарушения сообщает в кратчайшие сроки в администрацию Уренского муниципального округа Нижегородской области информацию о возможных последствиях технологического нарушения, в случае необходимости привлекает службу скорой медицинской помощи, подразделения МВД, ГИБДД.

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий технологических нарушений требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

7.2. Для устранения последствий технологических нарушений создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. 

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются локальным актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий технологических нарушений целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от технологических нарушений на опасных производственных объектах.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны технологического нарушения, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.3. К работам при ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

7.4. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объекте.

Приложение 1

к Порядку (плану) действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Уренском

муниципальном округе

Нижегородской области 

(в том числе с применением

электронного моделирования

аварийных ситуаций)

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий,

а также источники (места) их возникновения

Не подлежит опубликованию согласно пп.8.3.1 п.8 раздела II приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
Приложение 2

к Порядку (плану) действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области 

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

Информация об ответственных лицах

Уренского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Должностное лицо

(ФИО, должность)
	Контактные номера телефона

	1
	Груздев Сергей Константинович, заместитель главы администрации, начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области
	8 960 171 45 49, 8(83154) 2-14-52

	2
	Серов Александр Андреевич, заместитель генерального директора ООО «Гранит»
	8 906 163 90 09, 8(83154) 2-13-80

	3
	Коновалова Надежда Константиновна, директор ООО «Коммунсервис»
	8 987 757 02 62, 8(83154) 2-66-71

	4
	Орехова Валентина Павловна, директор ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	8 951 904 70 32, 8(83154) 2-70-16, 2-70-17

	5
	Криницын Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «УК Эксперт»
	8 950 617 28 41, 8 (83154)2-05-14

	6
	Тюлев Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «УК «Север»
	8 904 900 67 07, 8 (83154)2-08-28

	7
	Белякова Анна Григорьевна, директор ООО «ЖЭУ»
	8 904 916 45 72, 8 (83154)2-47-87

	8
	Красиков Евгений Георгиевич, директор МУП «Уренские тепловые сети»
	8 951 904 09 72, 8 (83154)2-09-28

	9
	Иванов Анатолий Александрович, начальник Уренского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»


	8 930 690 50 49, 8 (83154) 2-89-50



	10
	Палажов Андрей Михайлович, начальник ремонтно - эксплуатационной службы № 4/5 в Уренском районе филиала № 4 ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Бор
	8 902 780 59 52, 8 (83154) 2-35-23


Приложение 3

к Порядку (плану) действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Уренском муниципальном округе Нижегородской области 

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

Телефоны для оперативной связи

1. Оперативные дежурные по МЧС – 101, 8 (83154) 2-13-84 (160-ПСЧ)

2. Дежурные Управления внутренних дел – МО МВД России «Уренский»

– 8 (83154) 2-59-00

3. Диспетчеры энергоснабжающих организаций: Уренский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

– 8 (83154) 2-89-25

– 8 (83154) 2-89-50, 2-89-51

4. Пожарные части – 101, 112

· 161-ПЧ (Арья) 8 (83154) 2-97-10, 8 (83154) 2-07-02

· 165-ПЧ (Уста) 8 (83154) 2-97-69

5. Скорая медицинская помощь – 103, 112 

6. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Уренского муниципального округа Нижегородской области – 8 (83154) 2-17-56

7. Управляющие организации:

· ООО УК "Эксперт" 8 (83154) 2-05-14

· ООО УК "Север"     8 (83154) 2-28-88

· ООО "ЖЭУ"             8 (83154) 2-47-87

8. Ремонтно — эксплуатационная служба № 4/5 в Уренском районе филиала № 4 ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Бор - 8 (83154) 2-35-23

Приложение 4

к Порядку (плану) действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в Уренском

муниципальном округе

Нижегородской области 

(в том числе с применением

электронного моделирования

аварийных ситуаций)

Состав и дислокация сил и средств

Не подлежит опубликованию согласно пп.8.3.1 п.8 раздела II приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
