Администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022










№1478

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области

на 2021-2037 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», c учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2037 годы», а также в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, администрация Уренского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2037 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 22.11.2021 №1500 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2037 годы» считать утратившим силу.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области Груздева Сергея Константиновича.
Глава местного самоуправления 





С.Б.Бабинцев

Приложение
к постановлению администрации

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.09.2022 №1478
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Уренского муниципального округа

Нижегородской области
на 2021- 2037 гг.

(ПРОЕКТ)
[image: image1.png]



2021 год

г.Урень

Оглавление

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
5
1.1. Общие сведения о системе теплоснабжения
5
1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа 
12
1.3. Характеристика существующей системы теплоснабжения
21
1.4. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенные в тепловые сети
32
1.5. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
33
1.6. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в тепловые сети
34
1.7. Установленный топливный режим котельных
36
1.8. Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде
39
1.9. Эксплуатационные показатели тепловых сетей
45
1.10. Описание балансов тепловой мощности
55
1.11. Топливный баланс системы теплоснабжения
75
1.12. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения
77
1.13. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
79
1.14. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
80
1.15. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
84
Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
85
Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения Уренского муниципального округа 
86
Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
86
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии
87
5.1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
87
5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
91
5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
91
5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 
91
5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения
.91
5.6. Радиус эффективного теплоснабжения
93
 Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


93
6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии
93
6.2. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
94
6.3. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
94
6.4. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим 
94
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
94
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


98
Раздел 8. Перспективные топливные балансы
99
Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения
120
Раздел 10. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
123
Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения
131
Раздел 12. Ценовые тарифные последствия
144
Раздел 13. Реестр единых теплоснабжающих организаций
147

Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целями разработки схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:
-анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы;

-удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства;

-обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

-экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, эксплуатации и управления объектов теплоснабжения с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики округа и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области являются:

-обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа;

-выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации;

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области.
Раздел I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
1.1. Общие сведения о системе теплоснабжения.
Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в северной части Нижегородской области. Административный центр — город Урень. От областного центра город удален на 183 км по железной дороге и на 210 км по автомагистрали.

Уренский муниципальный округ граничит с запада с Варнавинским и Ветлужским районами, с севера — с Тонкинским районом и городским округом Шахуньей, с юга — с Краснобаковским районом. 

[image: image220.png]



Общая площадь территории округа составляет 2104,29 кв.км. На территории Уренского муниципального округа находится 1 город, поселок городского типа Арья, 124 населенных пункта. Численность населения округа по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 27568 человек; плотность населения – 13,26 чел. на кв.км. 
В состав территории Уренского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт город районного значения Урень, сельские населенные пункты деревня Артамоново, сельский поселок Сосновка, входящие в состав административно-территориального образования город районного значения Урень. Численность населения административно-территориального образования город районного значения Урень по состоянию на 01.01.2022 года составляет 12244 человек, площадь – 100,15 кв.км.
2) городской населенный пункт рабочий поселок Арья, сельский населенный пункт сельский поселок Атазик, входящие в состав административно-территориального образования рабочий поселок Арья. Численность населения административно-территориального образования рабочий поселок Арья по состоянию на 01.01.2022 года составляет 4547 человек, площадь – 193,23 кв.км.
3) сельские населенные пункты:

а) деревня Багрец, деревня Бобылевка, деревня Большая Арья, деревня Кочешково, деревня Максимовка, деревня Малая Арья, деревня Малая Малиновка, деревня Свищево, деревня Тарбеево, деревня Фоминское, входящие в состав административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большеарьевский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 693 человека, площадь – 69,61 кв.км.
б) деревня Безводное, деревня Большая Елховка, деревня Большая Шалега, деревня Большое Песочное, деревня Малая Елховка, деревня Павлово, деревня Суходол, деревня Титково, сельский поселок при разъезде Шалега, деревня Шишкино, деревня Якутино, входящие в состав административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Большепесочнинский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 740 человек, площадь – 68 кв.км.
в) деревня Безбородово, деревня Большая Ворошиловка, деревня Большая Орлиха, деревня Большое Кириллово, деревня Большое Непряхино, деревня Большое Никитино, деревня Большой Терсень, деревня Веденино, деревня Дианово, деревня Заливная Усадьба, деревня Малое Кириллово, деревня Малое Непряхино, деревня Малый Терсень, деревня Палашино, деревня Пискуны, деревня Поляки, деревня Серово, деревня Спиридоново, деревня Холкино, входящие в состав административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Ворошиловский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1442 человека, площадь – 108,91 кв.км.
г) деревня Вязовая, деревня Девушкино, деревня Копылиха, деревня Липовка, деревня Семеново-Шурань, деревня Щелочиха, входящие в состав административно-территориального образования Вязовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Вязовский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 413 человек, площадь – 66,77 кв.км.

д) село Большое Горево, деревня Большое Панфилово, починок Демидовский, деревня Косолапово, деревня Малое Горево, деревня Опушкино, починок Парамоновский, починок Половинный, починок Понуровский, починок Рамешинский, деревня Рогово, деревня Рябково, починок Тиховодовский, деревня Тулага, входящие в состав административно-территориального образования Горевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Горевский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1086 человек, площадь – 304,7 кв.км.
е) село Большое Карпово, деревня Кудряшино, деревня Шароновка, деревня Шитово, входящие в состав административно-территориального образования Карповский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карповский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 611 человек, площадь – 143,87 кв.км.
ж) деревня Баженово, деревня Богданово, деревня Большая Козляна, деревня Зубово, село Карпуниха, деревня Малая Карпуниха, починок Павловский, деревня Петряево, деревня Содомово, деревня Тулажка, деревня Фитилево, деревня Целегородка, входящие в состав административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Карпунихинский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 734 человека, площадь – 126,16 кв.км.
з) село Большой Красногор, деревня Быково, деревня Дерино, деревня Локтево, деревня Плаксово, деревня Скрябино, деревня Стреляжка, входящие в состав административно-территориального образования Красногорский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Красногорский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 110 человек, площадь – 62,91 кв.км.
и) деревня Березовка, сельский поселок Лесокомбината, деревня Минеево, село Черное, входящие в состав административно-территориального образования Минеевский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Минеевский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 351 человек, площадь – 74,41 кв.км.

к) деревня Красный Октябрь, деревня Малое Песочное, деревня Мальково, сельский поселок Обход, деревня Пруды, деревня Савино, деревня Стафеево, деревня Широково, входящие в состав административно-территориального образования Обходский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Обходский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 468 человек, площадь – 185,64 кв.км.

л) деревня Аксеново, деревня Большое Лопатино, деревня Забегаиха, деревня Кондобаево, деревня Красный Яр, деревня Малафеево, деревня Малое Лопатино, деревня Подгузково, село Семеново, деревня Федотово, деревня Хмелево, входящие в состав административно-территориального образования Семеновский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Семеновский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 662 человека, площадь – 230,11 кв.км.

м) деревня Большая Малиновка, деревня Буренино, деревня Мокроносово, село Темта, входящие в состав административно-территориального образования Темтовский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Темтовский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 916 человек, площадь – 65,68 кв.км.

н) деревня Ломы, деревня Малое Климово, деревня Михайлово, деревня Петрово, сельский поселок Уста, деревня Шамино, деревня Шерстниха, входящие в состав административно-территориального образования Устанский сельсовет. Численность населения административно-территориального образования Устанский сельсовет по состоянию на 01.01.2022 года составляет 2551 человек, площадь – 304,14 кв.км.
Показатели численности населения Уренского муниципального округа Нижегородской области на период 2021- 2037 г.г.указан в таблице 1. 

Таблица 1.

	Территория
	Численность постоянного населения на 01.01.2022 г., чел
	Прогнозируемая численность населения на 2037 г.чел

	город Урень
	12244
	12090

	поселок городского типа Арья
	4547
	4673

	Сельские населенные пункты муниципального округа
	10777
	9989

	ИТОГО по Уренскому муниципальному округу 
	27568
	26752


В расчетах прогнозируемой численности населения учтена тенденция стремительного оттока людей из сельской местности. Представленные демографические показатели будут учитываться при дальнейших расчетах нагрузок на системы теплоснабжения.
Уренский муниципальный округ Нижегородской области расположен в так называемом северном – холодном, влажном подрайоне Заволжья. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. В зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +15.6 градусов, в июле +18 градусов, августе +15.6. Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 165 дней. 
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория Уренского муниципального округа относится к климатическому району II В.

Температурный режим на территории Нижегородской области

	Средняя температура по месяцам, ºС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	- 11,8
	-11,1
	- 5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	- 2,8
	- 8,9


Уренский муниципальный округ занимает ключевые позиции на транспортных магистралях для всех северных районов Нижегородской области. На его территории находится развязка дорог на Киров и Шарью, он является единственной и рациональной возможностью доступа к железной дороге для Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов.
Уренский муниципальный округ имеет очень удобное географическое положение. Он является как бы связующим центром для соседних районов северной зоны области. Так, в г.Урень расположена железнодорожная станция, на территории которой находятся прирельсовые склады Ветлужского, Тонкинского и Шарангского районов. Протяженность железодорожного полотна по территории округа составляет 58 километров. Станция Урень является крупной погрузо-разгрузочной площадкой.
Урень также является узлом автомобильных дорог.Через Уренский муниципальный округ проходят автомобильные магистрали областного значения: Н.Новгород – Киров (Р-159), Урень – Ветлуга (Р-157) и Урень – Тонкино (К-83). Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 480,305 километров, в том числе дорог регионального и межмуниципального значения - 375,805 км, дорог местного значения – 104,5 км.
Со всеми соседними районами из г.Урень организовано регулярное автобусное сообщение.

Наиболее крупная река Уста не судоходна для водного транспорта.

Уренский муниципальный округ Нижегородской области обеспечен устойчивой телефонной и сотовой связью. Телефонная связь на территории округа обеспечивается через АТС.Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи. 

Так же на территории муниципального округа проходит оптоволокно, которое позволяет увеличить уровень качества телефонной связи.

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что округ обладает значительным производственным и культурным потенциалом. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса и коммунальной инфраструктуры округа. 
По состоянию на 01.01.2022 г. в Уренском муниципальном округе зарегистрировано 228 организаций (1- крупное, 5 средних, 62 бюджетных, 136 малых предприятий, 24 прочих), 471 индивидуальный предприниматель.
На территории Уренского муниципального округа находится 1 крупное промышленное предприятие ПО «Оргхим», АО. Развит малый бизнес, основными видами деятельности малых предприятий являются: торговля, лесозаготовка, деревообработка, производство изделий из дерева.
Основные виды выпускаемой продукции: пиломатериал, химическая продукция, хлебобулочные изделия.
Основным источником антропогенной нагрузки на территории Уренского муниципального округа являются предприятия промышленной отрасли, автомобильный транспорт.

Негативное воздействие на экологию оказывают: 

-выбросы в атмосферу от производственных предприятий; 

-образование промышленных и бытовых сточных вод; 

-нарушение земель.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами от автотранспорта, что обусловлено постоянным ростом количества транспортных средств, при неизменной пропускной способности дорог.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в округе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.
В настоящее время в районе наметилась тенденция незначительного повышения выбросов от стационарных источников. При этом большая часть выбросов (около 90%) приходится на административный центр – город Урень. Случаев экстремального высокого (>50 ПДК) и высокого (>10 ПДК) загрязнения атмосферы вредными веществами не зарегистрировано. Среднесуточные концентрации не превышали норм. 
Очистка сточных вод на территории округа проводится биологическим методом.

На 1 января 2022 года в системе образования округа функционирует 26 муниципальных образовательных организаций (13 детских садов, 2 основных школы, 8 средних школ, 3 учреждения дополнительного образования) и 2 государственных образовательных учреждения, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (специальная коррекционная школа и индустриально-энергетический техникум). Организована работа 5 дошкольных групп на базе школ района (Б.Терсенская средняя школа, Карповская средняя школа, Минеевская основная школа, Темтовская основная школа, Обходская основная школа - филиал Темтовской основной школы) , 5 филиалов: 3 детских сада (д.Б.Никитино, д.Вязовая, д.Ломы) и 3 школы (Семеновская начальная школа, Б. Арьевская начальная школа, Обходская основная школа). 

Сеть учреждений культуры по Уренскому муниципального округа на 01.01.2022 г.представлена: 

- клубными учреждениями, это: МАУК «Уренский Дом ремёсел», МАУК «Уренская ЦКС» в которую входят: 16 сельских Домов культуры и 1 сельский клуб; 

- библиотечную работу осуществляет МБУК «Уренская ЦБС», в неё входят 19 библиотек; 

- учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» и МБОУ ДОД «Детская художественная школа»; 

- МБУК «Музейно – выставочный комплекс им. В.Ф. Мамонтова». 
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» является межрайонным многопрофильным учреждением севера области, на базе которой с 1995 года работает межрайонное хирургическое отделение, с 2004 года перинатальный центр, с апреля 2013 года первичное сосудистое отделение на 24 койки для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, травмоцентр II уровня на 12 коек, где оказывается помощь пациентам 6-ти северных районов.
Общая площадь жилищного фонда Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 составила 667,77 тыс.кв.м. На территории округа насчитывается 7382 жилых домов (индивидуально-определенных зданий) площадью 407,13 тыс.кв.м,1224 многоквартирных дома площадью 255,12 тыс.кв.м и 24 домов блокированной застройки площадью 0,72 тыс.кв.м.

Жилищное строительство на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области ведется в основном частными лицами – новое строительство или реконструкция индивидуальных жилых домов.
Перечень перспективных объектов строительства:
	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Срок строительства

	1
	Строительство школы на 600 мест в г. Урень
	2024

	2
	Строительство ДК в р.п Арья
	2022-2023

	3
	Строительство ФАПа в с.Темта
	2022

	4
	Строительство ФАПа в д.Тулага
	2021-2023

	5
	Строительство 4-х многоквартирных домов по ул.Хозцентр в г.Урень
	2022-2023


Динамика ввода жилья в Уренском муниципальном округе Нижегородской области:

· 2018 год – 1749 кв.м.

· 2019 год – 2356 кв.м

· 2020 год – 3749 кв.м.
· 2021 год - 4024,5 кв.м
1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.
В настоящее время на территории Уренского муниципального округа функционируют 46 котельных, отапливающих жилые дома, объекты социальной сферы и прочих потребителей (Таблица 1). Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 42,129 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории округа имеют протяженность 26,69 км.
Таблица 1
	№№п.п.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность Гкал/ч
	Тепловая нагрузка Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии Гкал
	Вид топлива

	ООО «Гранит»

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	1,62
	0,90
	2577,7
	Уголь, дрова

	2
	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,26
	0,26
	667,5
	Дрова

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	0,25
	826
	Уголь, дрова

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,52
	0,16
	417,6
	Дрова

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,11
	0,06
	168
	Пеллеты

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,52
	0,11
	333,1
	Дрова


	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800

г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	5,14
	10714,2
	Природный газ

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	0,14
	354,1
	Дрова

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1,63
	1,12
	2351,8
	Мазут, уголь, дрова

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	9,03
	4,53
	11228,5
	Природный газ

	11
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	2,61
	7119,5
	Природный газ

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	0,27
	552,8
	Дрова

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	1,63
	3093
	Уголь, дрова

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	2,02
	1,65
	3643,4
	Уголь, мазут, дрова

	15
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,986
	0,84
	839,9
	Дрова

	16
	Котельная №2

Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	1,6
	0,65
	381,9
	Опил, щепа

	17
	Котельная №3

Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	0,2
	0,1
	98,8
	Дрова

	18
	Котельная №5

Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,22
	0,1
	113,5
	Дрова

	19
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	0,4
	0,25
	295,4
	Дрова

	20
	Котельная №7

Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	0,24
	217,6
	Дрова

	21
	Котельная №8

Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	0,02
	0,02
	28,8
	Пеллеты

	22
	Котельная №9

Уренский муниципальный округ, п Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	0,13
	220,7
	Дрова

	23
	Котельная №10

Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	0,4
	0,15
	171,6
	Дрова

	ООО «Коммунсервис»

	24
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,2
	0,03
	198,1
	дрова

	25
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,34
	0,04
	227,7
	Дрова

	26
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,34
	0,05
	270,3
	Дрова

	27
	Котельная

Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,8
	0,23
	1231,46
	Природный газ

	28
	Котельная

Уренский муниципальный округ, п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,8
	0,12
	719,7
	Дрова

	29
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	0,8
	0,12
	654
	Дрова

	30
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	0,021
	112,4
	Дрова

	31
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	0,069
	0,02
	131,4
	Пеллеты, дрова

	32
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	0,08
	444,1
	Дрова

	33
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,52
	0,08
	478,5
	Дрова

	34
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,52
	0,07
	400
	Дрова

	35
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,12
	0,05
	266,2
	Дрова

	36
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,107
	0,05
	267
	Пеллеты

	37
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,086
	0,03
	185
	Пеллеты

	38
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Б. Красногор, ул.Советская, д.1а
	0,34
	0,03
	167
	Дрова

	39
	Котельная

Уренский муниципальный округ, д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	0,02
	98,7
	Пеллеты

	Отдел культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа

	40
	Котельная Б.Песочнинского СДК (д.Б.Песочное, ул.Центральная, 2)
	0,18
	0,14
	33,62
	Дрова

	41
	Котельная Козлянского СДК (д.Козляна, ул.Школьная, 1)
	0,16
	0,15
	38,69
	Уголь, дрова

	Управление образования администрации Уренского муниципального округа

	42
	МДОУ д/с «Улыбка» (с.Карпуниха, ул.Полевая, 12)
	0,05
	0,035
	110
	Пеллеты

	43
	МДОУ д/с «Солнышко» (с.Б.Б.Горево, ул.Молодёжная, 7)
	0,05
	0,035
	106,5
	Пеллеты

	44
	Котельная д/сада «Ленок» (г.Урень, ул.Льнозавод, 3б)
	0,04
	0,03
	88,8
	Природный газ

	45
	Котельная методкабинет (г.Урень, ул.Труда, 49)
	0,04
	0,03
	74,4
	Природный газ

	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	46
	ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» д.Красный Яр, д.10, Уренский муниципальный округ, Нижегородская область
	2,08
	1,77
	3799
	Печное бытовое топливо


Услуги централизованного теплоснабжения оказывают три теплоснабжающие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее ООО «Гранит») - на территории города Урень, рабочего поселка Арья, деревни Бобылевка, деревни Большая Арья, села Большое Карпово, деревни Большое Песочное, сельского поселка Обход, села Темта. Имущество передано на основании концессионного соглашения.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (далее ООО «Коммунсервис» - на территории села Темта, деревни Минеево, села Семеново, сельского поселка Уста, деревни Б.Терсень, деревни Ломы, деревни Б.Никитино, села Б.Горево, села Карпуниха, деревни Вязовая, Села Б.Красогор, деревни Тулага. Имущество передано на основании концессионного соглашения.
3. Государственное бюджетное учреждение «Областной Специализированный санаторно-реабилитационный центр «Красный Яр» Для Инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической патологией (далее ГБУ СРЦИ «Красный Яр») - на территории административно-территориального образования Семеновский сельсовет (д.Красный Яр). Имущество передано в оперативное управление (хоз.ведение).
Теплоснабжение административно-территориальных образований Уренского муниципального округа в большей степени децентрализованное. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется через индивидуальные источники тепла – газовые котлы, котлов на твердом топливе (уголь, пеллеты, дрова), дровяных печей и электронагревательных установок.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствует. Для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели. 
На территории Уренского муниципального округа Нижегородской области основная часть многоквартирных домов, объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения.
Договоры на отпуск тепловой энергии потребители на территории округа заключают с той теплоснабжающей организацией в зоне действия источников, которой находится потребитель.
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 2.

Таблица 2
	№№п.п.
	Зона деятельности
	Наименование котельной
	Перечень потребителей
	Объем реализации на 01.01.2022 Гкал
	Тепловая нагрузка (отопление)

на 01.01.2022 Гкал/час

	
	
	
	
	
	

	1
	ООО «Гранит» г.Н.Новгород, ул.Студёная, д.34А пом.11
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Население – 1281,873 Гкал

 в т.ч.

ул.Ленина, д.№97, 99, 104, 105, 106, 108, 112; ул.Коммунистическая, д.№2, 3; пер.Красноармейский, 5а; ул.Победы, д.№29; ул.Попова, д.№9, 11, 12, 13,14, 18, 19, 22; Прочие потребители – 784,547 Гкал

в т.ч. ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, торговые точки
	2134,985
	0,9

	
	
	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Население: 

Ул.Коммунистическая, д.№86
	644,964
	0,26

	
	
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Прочие потребители - 632,89 Гкал 

 в т.ч. МБДОУ детский сад "Радуга", ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат" 


	658,83
	0,25

	
	
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Население – 347,904 Гкал 

в т.ч. ул.Коммунистическая, д.19, 21, 29; 

Прочие потребители – 26,65 Гкал в т.ч.

ФГБУ "Россельхозцентр"
	374,504
	0,16

	
	
	Котельная (нежилое здание)

 г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Прочие потребители – 140,67 Гкал 

 в т.ч. ООО «Водоконал, ООО «Уренское ЖКХ», МУП «Тепловые сети»
	149,3
	0,06

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Население – 24,052 Гкал

в т.ч. ул.Плодосовхоз, 25
Прочие потребители – 280,078 Гкал

ГКОУ "Уренская коррекционная школа-интернат"
	284,116
	0,11

	
	
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Население – 1238,95 Гкал

в т.ч. ул.Индустриальная, д.№№1-9, 11-14, 21;

 Прочие потребители – 8483,10 Гкал 

в т.ч. 

МАОУ "Уренская СОШ №2" МБДОУ д/с "Теремок" МБУ ДО ДЮЦ г. Урень, торговые точки
	9477,517
	5,14

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Население – 231,243 Гкал

 в т.ч.

Ул.Ленина, д.№133, 135, 137; 

Прочие потребители – 102,287 Гкал 

 в т.ч. 

Управление Росреестра по Нижегородской области; МО МВД России "Уренский"


	320,488
	0,14

	
	
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Население – 1224,284 Гкал 

в т.ч. ул.Ленина, д.№266, 267, 272, 274, 276, 280, 284;

 Прочие потребители – 918,596 Гкал

в т.ч. Управление образования администрации Уренского муниципального округа; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ"; ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр"; ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
	1799,834
	1,12

	
	
	Котельная 

г. Урень, ул.Контак, 29
	Население – 976,3 Гкал

 в т.ч. 

ул.Советская, д.№10, 13, 15, 20; 

ул.Брагина, 17-2;

ул.Ленина, д.№73, 79, 91; ул.Контак, д.№3; ул.Вокзальная, д.№2а Прочие потребители – 8208,98 Гкал

 в т.ч.

Уренская ЦРБ, МАДОУ "Парус" МАДОУ "Ромашка" Уренская СОШ №1, Уренская ЦКС, МО МВД, Администрация Уренского муниципального округа; ОАО «РЖД» вокзал, торговые точки
	9426,241
	4,53

	
	
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Население – 4463,429 Гкал

 в т.ч. ул.Строителей, д. №№1-9, 9а, ул.Есенина, д.№1, 2, ул.Молодежная, д.№№5-8, ул.Победы, д.№5, 9, 15, 17; Прочие потребители – 1970,611Гкал в т.ч. МАДОУ "Сказка" МБОУ "Арьевская СОШ", МБУ ДО "Арьевская ДЮЦ»; торговые точки 


	6324,294
	2,61



	
	
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Население – 398,219 Гкал

 в т.ч.

ул.Плодосовхоз, д.№14, 16, 17, 18, 22

Прочие потребители – 24,641 КУМИ
	361,342
	0,27

	
	
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	Население – 2732,396 Гкал

 в т.ч.

Ул.Ленина, д.№213, 215, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236; 

ул.Попова д.№146, 148, 152, 154, 156, 169, 173, 175, 177; 

ул.Труда, д.№160, 169, 171 ;

Прочие потребители – 243,294 Гкал 

в т.ч. ООО «Энком», торговые точки
	2866,146
	1,63

	
	
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Население – 2379,425 Гкал 

в т.ч. 

ул.Вокзальная, д.№8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23; ул.Букштыновича, д.№22; ул.Сельхозтехника, д.№11, 14; ул.Коммунистическая, д.№43а; ул.Пиунова, д.№4, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 24;

Прочие потребители – 1094,935 Гкал.

в т.ч. ГБПОУ "УИЭТ"
	3301,018
	1,65

	
	
	Котельная

 р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	Население – 1651 Гкал в т.ч.

ул.К.Маркса д.2,4,6,8, ул. Метеостанция, д.1, ул.Труда д. 1,2, ул.Юбилейная д. 28,29, ул. Молодежная д.1,2;

Прочие потребители - 459 Гкал в т.ч. 

Д/с «Ёлочка», Арьёвская администрация, магазин Райпо, И.П. Пухова Н.М., И.П. Рябков П.Р., магазин «Пятерочка»
	665,408
	0,84

	
	
	Котельная №2

 р.п..Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	Население – 514 Гкал в т.ч.

Ул.Ленина д.4,5, ул.Центральная д.2, ул.Юбилейная д. 6-9;

Прочие потребители – 699 Гкал в т.ч. Арьёвская больница, ГКУ НО «Упр. по делам ГО,ЧС И ПБ НО», ЖКХ, И.П. Красильников А.Н., И.П. Синевид А.В., И.П. Абдуллаева Е.А., И.П. Рябков П.Р., аптека
	319,891
	0,65

	
	
	Котельная №3

д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	Население – 289 Гкал 
	85,789
	0,10

	
	
	Котельная №5

 д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	Прочие потребители – 253 Гкал

 в т.ч. Социальный приют, Пожарное Депо, школа, д/с «Берёзка», ООО «Арья»
	102,71
	0,1

	
	
	Котельная

 с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	Прочие потребители – 520 Гкал

 в т.ч.Дом интернат для престарелых; пож. депо; д/с «Родничок»; ДК; ФАП; магазин ТПП
	257,848
	0,25

	
	
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	Прочие потребители – 439 Гкал в т.ч школа
	199,8
	0,24

	
	
	Котельная №8

 д. Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	Прочие потребители – 65 Гкал в т.ч д/с «Росинка», ФАП
	28,8
	0,02

	
	
	Котельная №9

 п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	Прочие потребители – 336 Гкал в т.ч Администрация, пож. Депо, школа, библиотека, ФАП, ООО «Мальковское» отделение почты
	154,41
	0,13

	
	
	Котельная №10

 с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	Население – 41 Гкал ул.Школьная д.53,54 ;

Прочие потребители – 309 Гкал в т.ч. Темтовская ООО, д.с. «Ласточка» 

	153,591


	0,15

	ИТОГО по ООО «Гранит»:
	40091,826
	21,31
	
	40091,826
	21,31

	2
	ООО «Коммунсервис» Уренский муниципальный округ, рабочий поселок Арья, ул.Центральная, д.1-А
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	Прочие потребители – 162 Гкал в т.ч. Дом культуры
	162
	0,03

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 207 Гкал в т.ч школа
	207
	0,04

	
	
	д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	
	
	

	
	
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	Прочие потребители – 240 Гкал в т.ч Дом культуры ФАП, библиотека, администрация, отделение почты
	240
	0,05

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 926 Гкал в т.ч Дом культуры, школа
	926
	0,23

	
	
	 п. Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	
	
	

	
	
	Котельная

п. Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	Население 18 Гкал, ж/д п.Уста, ул.Мира, д.1 кв.2;

Прочие потребители – 633 Гкал в т.ч Администрация, гараж, д/с «Орленок, Больница, МЧС, МВД, аптека
	651
	0,12

	
	
	Котельная

 д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	Прочие потребители – 582 Гкал в т.ч Дом культуры, школа
	582
	0,12

	
	
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	Прочие потребители – 105 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, детский сад, администрация, отделение почты
	105
	0,021

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 122 Гкал в т.ч Детский сад, ФАП
	122
	0,02

	
	
	Уренский муниципальный округ, д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	
	
	

	
	
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	Прочие потребители – 410 Гкал в т.ч Детский сад «Ленок», спортзал, библиотека, ООО «Никитино», ФАП, ООО «Ника»
	410
	0,08

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 435 Гкал в т.ч Дом культуры, ФАП, школа
	435
	0,08

	
	
	с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	
	
	

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 364 Гкал в т.ч Школа, здание гаража, МДОУ «Звёздный»
	364
	0,07

	
	
	 с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	
	
	

	
	
	Котельная

 д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	Прочие потребители – 242 Гкал в т.ч Детский сад «Улыбка», ФАП, отделение почты
	242
	0,05

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 267 Гкал в т.ч Участковая больница
	267
	0,05

	
	
	с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	
	
	

	
	
	Котельная
	Прочие потребители – 185 Гкал в т.ч Дом культуры
	185
	0,03

	
	
	с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	
	
	

	
	
	Котельная

 с.Б. Красногор, ул.Советская, д.1а
	Прочие потребители – 159 Гкал в т.ч Дом культуры
	159
	0,03

	
	
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	Прочие потребители – 94 Гкал в т.ч. Детский сад «Светлячок», Дом культуры, библиотека, отделение почты
	94
	0,02

	 ИТОГО по ООО «Коммунсервис»:
	5151
	1,041

	3
	 ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	Население – 240,38 Гкал в т.ч. д. Красный Яр, д.№1, д.№3, д.№4а.

Прочие потребители- 5,44 Гкал в т.ч. магазин ООО «Оргхим»
	245,82
	1,77

	
	ИТОГО по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»:
	245,82
	1,77

	ВСЕГО:
	45488,646
	24,121


1.3. Описание эксплуатационных показателей котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области. 
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года содержатся в таблицах 3.1., 3.2., 3.3.
Таблица 3.1. ООО «Гранит»
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	ИжКcВр-0,63Д


	3
	2020
	0,54
	1,62
	236,97
	71
	 дрова/

уголь/горбыль

	Нежилое помещение (котельная),

Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	КВст-0,3
	1
	2017
	0,26
	0,26
	267,03
	53,5
	дрова/

горбыль

	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	КВст-0,4

КВст-0,4
	1

1
	2010

2013
	0,34

0,34
	0,69
	238,1
	60
	 дрова/

горбыль

	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	КВст-0,34

КВст-0,34
	1

1
	2000

2009
	0,26

0,26
	0,52
	244,78
	58
	дрова/ горбыль

	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	КВст-0,1

Термодинамик EKY/S-125 
	1

1


	2014

2014
	0,09

0,11
	0,11
	239,95
	59
	пеллеты

	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	КВст-0,3

КВст-0,3
	1

1
	2006

2006
	0,26

0,26
	0,52
	238,1
	60
	дрова/

горбыль

	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Энтророс ТТ-100
	2
	2010
	2,58
	5,16
	159,64
	90
	Газ природный

	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	КВст-0,34

КВст-0,34
	1

1
	2011

2000
	0,26

0,26
	0,52
	244,78
	58
	дрова

	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	ИжКcВр-1,25Д

КВст-0,3

КВст-0,35


	1

1

1
	2021

2005

2005
	1,07

0,26

0,30
	1,63
	178,23
	78
	Уголь

/дрова/

горбыль

	Котельная 

г. Урень, ул.Контак, 29
	ТТ100-3500
	3
	2015
	3,01
	9,03
	155,37
	90
	Газ природный

	Котельная р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Bosch SK755-1,85
	2
	2016
	1,59
	3,18
	154,48
	90
	Газ природный

	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	КВст-0,4

КВст-0,4
	1

1
	2019

2009
	0,34

0,34
	0,69
	243,72
	60
	Дрова/

горбыль

	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	КВст-0,5

КВст-0,5

КВст-0,5

КВст-0,5
	1

1

1

1
	2021

2012

2014

2017
	0,43

0,43

0,43

0,43
	1,72
	214,15
	65
	Дрова/

горбыль

	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	КВст-0,5

КВст-0,6

ИжКсВр-1,25Д
	1

1

1
	2019

2018

2018
	0,43

0,52

1,07
	2,02
	220,03
	65
	Дрова/

горбыль/

мазут

	Котельная

 р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	КВ-1,5

НР-0,162

НР-0,162

НР-0,162


	4
	2006

2008

2008

2016


	1,5

0,162

0,162

0,162


	1,986
	189,65
	69
	Дрова

	Котельная №2

 р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, 2А
	МАВАГСК
	2
	1963

1971
	0,8

0,8
	1,6
	299,33
	60
	Опил/щепа

	Котельная №3

 д.Бобылевка , ул.Кирпичная, д.1А
	НР-18
	1
	2004
	0,2
	0,2
	238,1
	65
	дрова

	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	КВСТ 0,3
	1
	2017
	0,22
	0,22
	285,72
	65
	дрова

	Котельная

 с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2012

2016
	0,2

0,2
	0,4
	285,72
	65
	дрова

	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2012

2020
	0,2

0,2
	0,4
	259,75
	65
	дрова

	Котельная №8

 д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	EKY/S
	1
	2014
	0,02
	0,02
	285,72
	70
	пеллеты

	Котельная №9

п Обход, ул.Квадяева, д 20
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2015

2015
	0,2

0,2
	0,4
	285,72
	63
	дрова

	Котельная №10

 с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	КВСТ-0,2

КВСТ-0,2
	2
	2016

2019
	0,2

0,2
	0,4
	238,1
	65
	дрова


Таблица 3.2. ООО «Коммунсервис»

	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная №11

 с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	КВСТ


	1
	2016
	0,2
	0,2
	238,1
	75
	дрова

	Котельная
д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	Минск
	2
	2020

2012
	0,17

0,17
	0,34
	285,72
	75
	дрова

	Котельная
 с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	КВСТ
	1
	2012
	0,34
	0,34
	238,1
	75
	дрова

	Котельная
 п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «В»
	RS-H-600

КВСТ-резерв
	2
	2019

2017
	0,52
	0,52
	225,95
	90
	газ природный

	Котельная
 п. Уста, ул.Мира, д.6«А»
	КВСТ

КВ-резерв
	2
	2017

2015
	0,8
	0,8
	244,78
	85
	дрова

	Котельная д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	КВСТ

КВ
	2
	2014

2010
	0,8
	0,8
	244,78
	75
	дрова

	Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16
	КВСТ

EKY/S-резерв
	2
	2017
2008
	0,3

0,108
	0,3
	244,78
	75
	Дрова/пеллеты

	Котельная
д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	EKY/S
	1
	2019
	0,069
	0,069
	244,78
	85
	пеллеты

	Котельная д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	КВСТ

КВ
	2
	2018

2012
	0,34

0,34
	0,68
	244,78
	75
	дрова

	Котельная 
 с. Б.Горево, ул.Советская, д.12
	КВСТ

КВ
	2
	2014

2010
	0,26

0,26
	0,52
	238,1
	75
	дрова

	Котельная
с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	КВСТ

КВ
	2
	2014

2014
	0,26

0,26
	0,52
	238,1
	75
	дрова

	Котельная
д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	КВСТ

КВ-резерв
	1

1
	2010

2010
	0,12
	0,12
	238,1
	75
	дрова

	Котельная с.Карпуниха, ул.Больничная, д.6
	EKY/S
	1
	2016
	0,107
	0,107
	285,72
	85
	пеллеты

	Котельная
 с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	EKY/S
	1
	2016
	0,086
	0,086
	238,10
	85
	пеллеты

	Котельная
с. Б. Красногор, ул.Советская, д.1а
	КВСТ
	1
	1995
	0,34
	0,34
	238,1
	75
	дрова

	Котельная д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	EKY/S
	1
	2018
	0,086
	0,086
	238,1
	85
	пеллеты




Таблица 3.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла

Гкал/ч
	Мощность котельной

Гкал/ч
	УРУТ по котельной

Кгу.т./Гкал.
	КПД котлов,

%
	Вид топлива

	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	КВа-1,0Гн; ALPHA E 420
	2
1
	2016

2012
	0,86
0,36
	2,08
	184,96
	90
91
	Печное бытовое топливо


Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области, Гкал/ч указаны в таблицах 4.1., 4.2., 4.3.
Таблица 4.1. ООО «Гранит»

	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	1,62
	0,66
	1,62
	0,06
	1,56

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,26
	0
	0,26
	0,004
	0,256

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	0,44
	0,69
	0
	0,69

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,52
	0,358
	0,52
	0,002
	0,518

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,11
	0,049
	0,11
	0,001
	0,109


	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,52
	0,41
	0,52
	0
	0,52

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	0,01
	5,16
	0,01
	5,15

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	0,379
	0,52
	0,002
	0,518

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1,63
	0,45
	1,63
	0,06
	1,57

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	9,03
	4,49
	9,03
	0,01
	9,02


	11
	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	0,56
	3,18
	0,01
	3,17

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	0,41
	0,69
	0,01
	0,68

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	0,08
	1,72
	0,01
	1,71

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	2,02
	0,36
	2,02
	0,01
	2,01

	15
	Котельная
р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,986
	1,126
	1,986
	0,02
	1,966

	16
	Котельная №2

р.п..Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	1,6
	0,938
	1,6
	0,012
	1,588

	17
	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	0,2
	0,1
	0,2
	0
	0,2

	18
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,22
	0,12
	0,22
	0
	0,22

	19
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	0,4
	0,15
	0,4
	0
	0,4

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	0,16
	0,4
	0
	0,4

	21
	Котельная №8

д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	0,02
	0
	0,02
	0
	0,02

	22
	Котельная №9

п. Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	0,27
	0,4
	0
	0,4

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	0,4
	0,25
	0,4
	0
	0,4

	
	ИТОГО
	33,296
	11,77
	33,296
	0,221
	33,075


Таблица 4.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, в т.ч.
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная №11

с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,2
	0,17
	0,03
	0
	0,03

	2
	Котельная
д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,107
	0,067
	0,04
	0
	0,04

	3
	Котельная
с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,34
	0,29
	0,05
	0
	0,05

	4
	Котельная
п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,52
	0,29
	0,23
	0
	0,23

	5
	Котельная
п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,8
	0,68
	0,12
	0,012
	0,108

	6
	Котельная
д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	0,8
	0,68
	0,12
	0,017
	0,103

	7
	Котельная
д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	0,087
	0,021
	0
	0,021

	8
	Котельная
д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	0,069
	0,049
	0,02
	0,001
	0,019

	9
	Котельная
д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	0,6
	0,08
	0,008
	0,072

	10
	Котельная
с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,52
	0,44
	0,08
	0
	0,08

	11
	Котельная
с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,52
	0,45
	0,07
	0
	0,07

	12
	Котельная
д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,12
	0,07
	0,05
	0
	0,05

	13
	Котельная
с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,107
	0,057
	0,05
	0
	0,05

	14
	Котельная
с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,086
	0,056
	0,03
	0
	0,03

	15
	Котельная
с.Б.Красногор, ул.Советская, д.1а
	0,34
	0,31
	0,03
	0
	0,03

	16
	Котельная
д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	0,066
	0,02
	0
	0,02

	
	ИТОГО
	5,403
	4,362
	1,041
	0,038
	1,003


Таблица 4.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Адрес и наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Тепловая мощность котлов установленная
	Резерв мощности источника теплоснабжения
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная

ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	2,08
	0,31
	1,77
	0,006
	1,764


Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблицах 5.1., 5.2., 5.3.
Таблица 5.1. ООО «Гранит»
	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами за 2021г., Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.
	Вид топлива

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	2577,7
	309,16
	2268,6
	547,4
	Уголь/дрова/горбыль

	2
	Нежилое помещение (котельная),

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	667,5
	22,5
	645,0
	173,5
	Дрова/горбыль

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	826,0
	83,59
	742,4
	213,0
	Дрова/горбыль

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	417,6
	13,04
	404,6
	138,1
	Дрова/горбыль

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	168,0
	5,93
	162,1
	30,7
	пеллеты

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	333,1
	0
	333,1
	95,4
	Дрова/горбыль

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	10714,2
	370,9
	10343,3
	1817,2
	Газ природный

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	354,1
	9,77
	344,3
	111,4
	Дрова/горбыль

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2351,8
	406,8
	1945,0
	573,8
	Мазут/уголь/дрова

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	11228,5
	63,3
	11165,2
	1735,0
	Газ природный

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	7119,5
	33,6
	7085,9
	979,6
	Газ природный

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	552,8
	23,53
	529,2
	201,6
	Дрова/горбыль

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	3093,0
	19,4
	3073,6
	880,3
	Дрова/горбыль

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	3643,4
	34,3
	3609,1
	833,0
	Дрова/горбыль

	15
	Котельная
р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	839,9
	52,75
	787,2
	240,6
	Уголь/дрова

	16
	Котельная №2

р.п..Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	381,9
	30,3
	351,6
	246,0
	Опил/щепа

	17
	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	98,8
	0
	98,8
	41,7
	Дрова/горбыль

	18
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	113,5
	0
	113,5
	36,7
	Дрова/горбыль

	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	295,4
	0
	295,4
	69,1
	Дрова/горбыль

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	217,6
	0
	217,6
	59,2
	Дрова/горбыль

	21
	Котельная №8

д Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	28,8
	0
	28,8
	7,2
	пеллеты

	22
	Котельная №9

 п Обход, ул.Квадяева, д 20
	220,7
	0
	220,7
	64,7
	Дрова/горбыль

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	171,6
	0
	171,6
	47,3
	Дрова/горбыль

	
	Итого:
	46415,6
	1478,8
	44936,8
	9142,5
	


Таблица 5.2. ООО «Коммунсервис»

	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами за 2021 год, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.
	Вид топлива

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	198,1
	0
	162
	0,238
	дрова

	2
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	227,7
	0
	207
	0,286
	дрова

	3
	Котельная

 с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	270,3
	0
	240
	0,238
	дрова

	4
	Котельная

 п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	1231,46
	0
	926
	0,226
	газ

	5
	Котельная

п. Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	719,7
	0
	651
	0,245
	дрова

	6
	Котельная

д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	654
	0
	582
	0,245
	дрова

	7
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	112,4
	0
	105
	0,245
	дрова/пеллеты

	8
	Котельная

д.Ломы, ул.Победы д.3а
	131,4
	0
	122
	0,245
	пеллеты

	9
	Котельная

 д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	445,1
	0
	410
	0,245
	дрова

	10
	Котельная

с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	478,5
	0
	435
	0,238
	дрова

	11
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	400
	0
	364
	0,238
	дрова

	12
	Котельная

, д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	266,2
	0
	242
	0,238
	пеллеты/дрова

	13
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	267
	0
	267
	0,286
	пеллеты

	14
	Котельная

 с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	185
	0
	185
	0,238
	пеллеты

	15
	Котельная

с.Б. Красногор, ул.Советская, д.1а
	167
	0
	159
	0,238
	дрова

	16
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	98,7
	0
	94
	0,238
	пеллеты

	
	Итого
	5852,56
	0
	5151
	3,927
	


Таблица 5.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№

п/п
	Адрес и наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов

в Гкал
	Расход топлива

т.у.т.
	Вид топлива

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10 
	3874,75
	13,95
	3860,8
	716,67
	Печное бытовое топливо


Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблицах 6.1., 6.2., 6.3.
Таблица 6.1. ООО «Гранит»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	1,62
	2577,7
	5736

	2
	Нежилое помещение (котельная),

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,26
	667,5
	5736

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,69
	826,0
	5736

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,52
	417,6
	5736

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,11
	168,0
	5736

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,52
	333,1
	5736

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	5,16
	10714,2
	5736

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,52
	354,1
	5736

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1,63
	2351,8
	5736

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29а
	9,03
	11228,5
	5736

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	3,18
	7119,5
	5736

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,69
	552,8
	5736

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,72
	3093,0
	5736

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	2,02
	3643,4
	5736

	15
	Котельная
р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	1,986
	839,9
	2592

	16
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	1,6
	381,9
	2592

	17
	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	0,2
	98,8
	2592

	18
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	0,22
	113,5
	2592

	19
	Котельная

с.Большое Карпово,ул.Центральная,

дом 42Б
	0,4
	295,4
	2592

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	0,4
	217,6
	2592

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,ул.Центральная д.21
	0,02
	28,8
	2592

	22
	Котельная №9

п Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,4
	220,7
	2592

	23
	Котельная №10

с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	0,4
	171,6
	2592

	
	Итого
	33,296
	46415,6
	-


Таблица 6.2. ООО «Коммунсервис»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,2
	198,1
	5328

	2
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	0,107
	227,7
	5328

	3
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	0,34
	270,3
	5328

	4
	Котельная

п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	0,52
	1231,46
	5328

	5
	Котельная

п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	0,8
	719,7
	5328

	6
	Котельная

д.Б. Терсень, ул.Мира, д.5
	0,8
	654
	5328

	7
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	0,108
	112,4
	5328

	8
	Котельная

д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	0,069
	131,4
	5328

	9
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	0,68
	445,1
	5328

	10
	Котельная

с.Б.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	0,52
	478,5
	5328

	11
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Школьная, 24
	0,52
	400
	5328

	12
	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	0,12
	266,2
	5328

	13
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	0,107
	267
	5328

	14
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	0,086
	185
	5328

	15
	Котельная

с.Б. Красногор, ул.Советская, д.1а
	0,34
	167
	5328

	16
	Котельная,

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	0,086
	98,7
	5328

	
	Итого
	5,403
	5852,56
	-


Таблица 6.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,

Гкал/ч
	Выработка тепла,

Гкал
	Число часов использования УТМ,

Час.



	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	2,08
	3874,75
	1871


1.4. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя.
Обеспеченность приборами учета тепловой энергии на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года выглядит следующим образом:

	Наименования теплоснабжающих организаций
	ООО

«Гранит»
	ООО «Коммунсервис»
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 

	Всего абонентов, пользующихся услугами теплоснабжения, в том числе
	304 (2720)
	48
	4

	Население
	156 (2572)
	1
	3

	Организации
	148
	47
	1

	Установлены приборы учета – счетчиков, в том числе:
	95
	6
	3

	Население – общедомовых счетчика (абонентов)
	58 
	0
	3

	Организации
	37
	6
	0

	Отсутствуют приборы учета, в том числе:
	209
	42
	1

	Население
	98
	1
	0

	Организации
	111
	41
	1

	В многоквартирных домах установлены поквартирные (индивидуальные) приборы учета
	0
	0
	0


Учет объема тепловой энергии, отпускаемого организациям и населению осуществляется по приборам учета. В случае отсутствия приборов учета объем потребленной тепловой энергии организациями определяется в соответствии с заключенными договорами, население - рассчитывается по нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области.
1.5. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств.

В котельных ООО «Гранит», где для выработки тепловой энергии используется природный газ, осуществляется водоподготовка. Для подготовки воды установлено следующее оборудование:

Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29

- Фильтровальная ионообменная установка непрерывного действия (котловой контур) Тип ФИП-0844-Clack – 1 шт;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента (сетевой контур) – Тип TEK№A APG 603 (Ду-25мм) – 1 шт;

Бак расширительный мембранный V-400 л, Tmax=1200C, Тип Reflex №400 – 3 шт.

Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а

- Самопромывной фильтр Ho№eywell-1AA – 1 шт;

- №а – катионитный фильтр умягчения непрерывного действия – Clack – 2 шт;

- Солевой фидер – 1шт;

- Установка корректировки pH в составе:

 - насос-дозатор SEKO Tek№a APG603 – 1 шт;

 - расходная емкость – 57 л. – 1 шт;

 - сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 125 – 1 шт.

Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10

- Автоматический фильтр умягчения непрерывного действия – 2 шт;

- Автоматическая установка дозирования раствора едкого натрия в составе:

 - насос-дозатор SEKO Tek№a ТPG603 – 1 шт;

 - расходная емкость ДК-200-КЗ – 1 шт;

 - сепаратор воздуха Spirove№t Air AA 150 – 1 шт.

Данные ионообменные установки обеспечивают работу ХВП по следующим показателям:

	Наименование показателей
	Фактические значения
	Норматив
	Переодичность химического контроля

	Исходная вода:
	
	
	

	pH, ед.рН
	7,5
	6-9
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	1,0
	<10
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода после фильтров умягчения
	
	
	

	pH, ед.рН
	8,5
	6-9
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода в системе отопления
	
	
	

	pH, ед.рН
	8,5
	7-11
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц

	Вода из котлового контура котельной
	
	
	

	pH, ед.рН
	9,0
	7-11
	1 раз в месяц

	Жесткость общая, мг-экв/л
	0,02
	<0,7
	1 раз в месяц

	Прозрачность «по шрифту», см
	>30
	>30
	1 раз в месяц


1.6. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области.
Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблицах 7.1, 7.2, 7.3. и 8.1., 8.2., 8.3.
Таблица 7.1. ООО «Гранит»
	№пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 7.2. ООО «Коммунсервис»
	№№ пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 7.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№№ пп
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Время и дата прекращения теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения


	Недоотпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего событий:
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 8.1. ООО «Гранит»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2018
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0


Таблица 8.2. ООО «Коммунсервис»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2018
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0


Таблица 8.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед.

	2018
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0


Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки от общего количества котельных составляет 4,35%.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала от общего количества котельных составляет 6,52 %.

Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше или равной 10 Гкал/ч от общего количества котельных составляет 6,52 %.
Предписания, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных контрольно-надзорными органами не выдавались.
1.7. Установленный топливный режим котельных.

Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указан в таблицах 9.1, 9.2, 9.3.

Таблица 9. 1. ООО «Гранит»

	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Дрова
	1862
	634,61
	Уголь/горбыль

	2
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Дрова
	1862
	178,06
	Горбыль

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Дрова
	1862
	179,05
	Горбыль

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Дрова
	1862
	100,6
	Горбыль

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Пеллеты
	4200
	24,97
	Дрова

	6
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Дрова
	1862
	106,1
	Горбыль

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9

606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Газ природный
	7910
	2047,22
	нет

	8
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Дрова
	1862
	93,75
	Горбыль

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Уголь
	5089
	529,69
	Дрова/ горбыль

	10
	Котельная

г. Урень, ул.Контак, 29
	Газ природный
	7910
	1711,96
	нет

	11
	Котельная

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Газ природный
	7910
	1116,68
	нет

	12
	Котельная №8

г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Дрова
	1862
	158,03
	Горбыль

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	Дрова
	1862
	692,54
	Горбыль

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Мазут/дрова
	9590/1862
	846,07
	Уголь/ горбыль

	15
	Котельная

р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	Дрова
	1862
	472,53
	Уголь/горбыль

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул.1-я Заводская,

д.2А
	Опил
	770
	456,03
	Щепа/дрова

	17
	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	Дрова
	1862
	75,56
	Горбыль

	18
	Котельная №5

д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	Дрова
	1862
	74,49
	Горбыль

	19
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	Дрова
	1862
	193,72
	Горбыль

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	Дрова
	1862
	151,86
	Горбыль

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	Пеллеты
	4200
	17,2
	-

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	Дрова
	1862
	130,2
	Горбыль

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д.52А
	Дрова
	1862
	89,52
	Горбыль

	
	Итого:
	-
	-
	10080,43
	-


Таблица 9.2. ООО «Коммунсервис»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	дрова
	1862
	47,17
	-

	2
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Больничная,д.6
	пеллеты
	4830
	76,29
	-

	3
	Котельная

с. Карпуниха, ул.Махалова, д.103
	пеллеты
	4830
	44,05
	-

	4
	Котельная

с.Карпуниха, ул.Школьная, 24
	дрова
	1862
	95,24
	-

	5
	Котельная

д.Вязовая, ул.Школьная, д.2
	пеллеты/дрова
	1862
	63,38
	 пеллеты/дрова

	6
	Котельная

с.Б.Горево, ул.Советская, д.12
	дрова
	1862
	115,95
	-

	7
	Котельная

д.Б.Никитино, ул.Молодежная, д.12 а
	дрова
	1862
	113,93
	-

	8
	Котельная

д.Ломы, ул.Победы д.3 а
	Пеллеты
	4830
	32,16
	-

	9
	Котельная

д.Минеево, ул.Репина д.16
	дрова/пеллеты
	4830
	27,90
	дрова/пеллеты

	10
	Котельная

д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	дрова
	1862
	66,287
	-

	11
	Котельна

 п.Уста, ул.Мира, д.6 «а»
	дрова
	1862
	176,17
	-

	12
	Котельная

п.Уста, ул.Октябрьская, д.22 «в»
	газ
	7900
	278,25
	-

	13
	Котельная

с.Семеново, ул.Школьная, д.2
	дрова
	1862
	64,36
	-

	14
	Котельная

д.Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	дрова
	1862
	156,9
	-

	15
	Котельная

с.Б.Красногор, ул.Советская, д.1а
	дрова
	1862
	39,76
	-

	16
	Котельная

д.Тулага, ул.Комсомольская, д.13
	пеллеты
	4830
	23,5
	-

	
	Итого
	-
	-
	1421,297
	-


Таблица 9.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за год
	Резервное топливо

	1
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	дрова
	10258
	716,67
	нет


1.8. Эксплуатационные показатели функционирования котельных в ретроспективном периоде.

Динамика изменений эксплуатационных показателей функционирования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблицах 10.1., 10.2., 10.3.
Таблица 10.1. ООО «Гранит»
	
	Ед.изм
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	165,104
	207,387
	195,656
	179,6
	199,1

	Собственные нужды
	%
	0
	0,3
	1,4
	3,1
	3,2

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	165,104
	208,011
	198,422
	185,395
	205,6

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	27,69
	27,46
	27,96
	26,86
	30,74

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,138
	0,148
	0,165
	0,148
	0,253

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	69,8
	69,8
	67,1
	66,2
	64,0

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от установленной мощности\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от общего количества котельных\)


	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	40
	40
	21
	21
	13

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	40
	40
	21
	21
	13

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	40
	40
	21,4
	21,4
	13

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	Горбыль
	Горбыль
	Горбыль, дрова
	Горбыль, дрова
	Горбыль, дрова

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	12
	31
	198
	531
	670,5


Таблица 10.2. ООО «Коммунсервис»
	
	Ед.изм
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	11
	11
	11
	11
	11

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	281,27
	296
	277
	309
	268,7

	Собственные нужды
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	308
	326
	304
	336
	277,5

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	40,76
	34,73
	33
	29
	20,15

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	32,2
	30,5
	31,1
	29
	18,5

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии (от установленной мощности)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 10.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	
	Ед.изм
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	10
	10
	10
	10
	10

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	Кг/Гкал
	186,82
	186,82
	184,96
	184,96
	184,96

	Собственные нужды
	%
	0,53
	0,53
	0,36
	0,36
	0,36

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	186,82
	186,82
	184,96
	184,96
	184,96

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	34,9
	35,46
	37,31
	27,99
	27,99

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/Гкал
	0,045
	0,049
	0,005
	0,006
	0,006

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	37
	34
	34
	28
	28

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии ( от установленной мощности\)


	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии( от общего количества котельных\)


	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии на единицу прекращения теплоснабжения
	Тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход резервного топлива
	Т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.
Характеристика вспомогательного оборудования котельных теплоснабжающих организаций Уренского мунципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблицах 11.1., 11.2., 11.3.
Таблица 11.1. ООО «Гранит»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

м3/ч 
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насоса (в резерве /

в работе)

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	К100-160

WILO IPL80/155-7,5/2
	1

2


	100

14-136


	2,5
	3,5
	В работе

В работе

В резерве



	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	DAB BPH180.360.80T

K20-30
	1

1


	18-55

20


	2
	2,8
	В работе

В резерве

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	K65-50-160

WILO 32/175-4/2
	1

1


	25

28,5


	2
	3,5
	В резерве

В работе

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	WILO TOPS40/15
K20-30
	1

2


	21

20


	1,8
	2,5
	В работе

В резерве

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	WILO TOP S40/15

SAER IR32-125SA

K18-20
	1

1

1


	21

10-32

8


	1,5
	2,5
	В работе

В резерве

В резерве

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	SAER IR40-125SA
К80-65-160А
	1

1


	10-40

45


	1,7
	2,5
	В работе

В резерве

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	DAB-№KP-G 80-200/190A

DAB-№KМ-G 80-200-1.4

DAB-K35/100T
	2

2

2


	25-250

12-120

9,6


	3

2,3

2


	5

2,4

4


	В работе

В работе

В работе



	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	TOP S40/15

K-20-30

K-20-30
	1

1

1


	21

20

20


	1,8
	2,5


	В работе

В резерве

В резерве

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	K-100-80-160


	3


	100


	1,7
	2,7
	В работе

В резерве

В резерве

	10
	Котельная 

г. Урень, ул. Контак, 29
	WILOIL 100/190-30/2
	3


	218


	3,4
	5
	В работе

В резерве

В резерве

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а
	DAB-№KP-G65-160/173/A/BAQE

DAB-CM-G125-1270/A/BAQE/15/2
	2

2


	14-140

80-180


	3,2
	4,6
	В работе

В работе



	12
	Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а
	WILO32/175-4/2

K65-80
	1

1


	28,5

25


	1,7
	2,5
	В работе

В резерве

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул. Труда, 171а
	K-100-80-160
	3
	100
	2,4
	3,5
	В работе

В резерве

В резерве

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Д-300-36Б
	2
	180
	2,2
	3,8
	В работе

В резерве



	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	Willo

Д-200-36


	2
	95
	3
	3
	В работе

В резерве

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	Д-90-36

К-5-56

Д-90-36
	3
	90
	3,5
	3,5
	В резерве

В резерве

В работе

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка, ул.Кирпичная, д. 1А
	Willo65/13

К-20-30

К-45-30


	3
	49
	2,5
	2,5
	В работе

В резерве

В резерве



	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	Willo(РН-252Е)

К-20-30


	2
	18
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве



	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	К-45-30
	1
	45
	2,2
	2,2
	В работе



	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	К-45-30
	1
	45
	1,7
	1,7
	В работе



	21
	Котельная №8

д. Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	К-45-30

Willo(171-123Е)


	2
	10,2
	1,5
	1,5
	В резерве

В работе

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	К-45-30

К-45-30

Willo65/13


	3
	49
	1,9
	1,9
	В резерве

В резерве

В работе

	23
	Котельная №10

с.Темта, ул. Школьная, д.52А
	К-20-30

Willo(РН-252Е)


	2
	18
	2,2
	2,2
	В резерве

В работе


Таблица 11.2. ООО «Коммунсервис»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

куб.м /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Состояние насосов

	1
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	Willo(РН-252Е)


	1
	18
	1,5
	1,5
	В работе

	2
	Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	К-45-30

Willo (ТОР340/15)
	2
	21
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	3
	Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д. 2
	Willo(РН-400Е)

К-20-30

К-45-30
	3
	16
	1,8
	1,8
	В работе

В резерве

В резерве

	4
	Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	К-45-30

К-45-30

DAB(150/280)


	3
	34
	1,7
	1,7
	В резерве

В резерве

В работе

	5
	Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	К-45-30

Willo65/13


	2
	49
	1,7
	1,7
	В резерве

В работе

	6
	Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5
	К-45/30

К-40/160
	2
	40
	2
	2
	В работе

В резерве



	7
	Котельная д. Минеево, ул.Репина д. 16
	К-20/30

Willo
	2
	16
	1,5
	1,5
	В резерве

В работе

	8
	Котельная д. Ломы, ул.Победы д. 3а
	U№IPUMP
	1
	9
	1,5
	1,5
	В работе

	9
	Котельная д.Б.Никитино, ул. Молодежная, д.12 а
	CALPECA

К-45/30
	2
	45
	1,8
	1,8
	В работе

В резерве



	10
	Котельная с.Б.Горево, ул. Советская, д.12
	К-45/30

Willo(65/13)


	2
	49
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	11
	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	К-45/30

Willo(65/13)


	2
	49
	1,8
	1,8
	В резерве

В работе

	12
	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	Willo(РН-400Е)

К-20/30

К-20/30


	3
	16
	2
	2
	В работе

В резерве

В резерве



	13
	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	Willo S40/15

К-20/30


	2
	21
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве



	14
	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	U№IPUMP

К-20/30


	2
	9
	1,7
	1,7
	В работе

В резерве

	15
	Котельная с. Б. Красногор, ул. Советская, д. 1а
	Willo(РН-101Е)


	1
	8,4
	1,5
	1,5
	В работе



	16
	Котельная д. Тулага, ул.Комсомольская, д. 13
	U№IPUMP


	1
	9
	1,5
	1,5
	В работе




Таблица 11.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№

п/п
	Наименование

котельной, адрес
	Марка

насосов
	Кол-во

Насосов

шт.
	Расход

куб.м /час
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	К-150-125-250
	3
	200
	2,0
	2,52
	2000

2012

2013


1.9. Эксплуатационные показатели тепловых сетей.

 Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблицах 12.1., 12.2., 12.3.
Таблица 12.1. ООО «Гранит» 
	
	Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении, всего (м)
	Надземная (наземная) прокладка
	Подземная прокладка, в том числе:
	Материал
	Год постройки

	
	
	
	канальная прокладка
	бесканальная прокладка
	
	

	
	
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	
	

	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	1602
	859
	
	
	
	743
	
	Сталь
	1980

	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	521
	416
	
	
	
	105
	
	Сталь
	1994

	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	258
	172
86
	
	
	
	
	
	Сталь
	1986

2020

	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	47
	
	
	
	
	47
	
	Сталь
	1966

	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	277
	187
	
	
	
	90
	
	Сталь
	1995

	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	1984
	1536
	200
	
	
	
	248
	Сталь
	1998

	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	131
	131
	
	
	
	
	
	Сталь
	1978

	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	636
	
	
	
	
	636
	
	Сталь
	1966

	Котельная 

г. Урень, ул. Контак, 29
	5167
	1887
	263,6
	1260,7
	1397
	1616
	
	Сталь, 

сталь в ППУ
	1974 - 2019

	Котельная 

р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а
	1805
	509
	
	1031
	
	265
	
	Сталь, 

сталь в ППУ
	1986 - 2020

	Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а
	684
	363
	
	
	
	321
	
	Сталь
	1990

	Котельная №4

 г.Урень, ул. Труда, 171а
	1315
	221
	
	123
	
	971
	
	Сталь
	1998

	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	1906
	247
	
	
	
	1659
	
	Сталь

Сталь в ППУ
	1998 - 2020

	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	1624
	290
	
	
	
	1334
	
	Сталь
	1967

	Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А
	1625
	1385
	
	
	
	240
	
	Сталь
	1997

	Котельная №3 д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д. 1А
	72
	
	
	
	
	72
	
	Сталь
	1989

	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул.Центральная, д. 10Б
	185
	185
	
	
	
	
	
	Сталь
	1990

	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	388
	63
	
	
	
	325
	
	Сталь
	1979

	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная, д. 17Б
	215
	58
	
	
	
	157
	
	Сталь
	1972

	Котельная №9
п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	263
	83
	
	
	
	180
	
	Сталь
	1989

	Котельная №10 с.Темта, ул. Школьная, д.52А
	138
	138
	
	
	
	
	
	Сталь
	1966

	Всего:
	20843
	8816
	463,6
	2414,7
	139,7
	8761
	248
	
	


Таблица 12.2. ООО «Коммунсервис»
	
	Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении, всего (м)
	Надземная (наземная) прокладка
	Подземная прокладка, в том числе:
	Материал
	Год постройки

	
	
	
	канальная прокладка
	бесканальная прокладка
	
	

	
	
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	50 - 250 мм
	251 - 400 мм
	
	

	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	362
	362
	
	
	
	
	
	Сталь
	1983

	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	152
	
	
	
	
	152
	
	Сталь
	1978

	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	252
	172
	
	
	
	80
	
	Сталь
	1990

	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	562
	562
	
	
	
	
	
	Сталь
	1992

	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	232
	140
	
	
	
	92
	
	Сталь
	1982

	Котельная д.Минеево, ул.Репина д.16
	114
	60
	
	
	
	54
	
	Сталь
	1982

	Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д.10
	320
	320
	
	
	
	
	
	Сталь
	1968

	Котельная п.Уста, ул. Мира, д.6 «а»
	580
	
	
	
	
	580
	
	Сталь
	1994

	Котельная п. Уста, ул.Октябрьская, д. 22 «в»
	360
	360
	
	
	
	
	
	Сталь
	1994

	Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д. 2
	176
	
	
	
	
	176
	
	Сталь
	1968

	Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5
	1022
	1022
	
	
	
	
	
	Сталь
	1990

	Всего:
	4132
	2998
	0
	0
	0
	1134
	
	
	


Таблица 12.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Условный диаметр, мм
	Год прокладки
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная

характеристика

	32
	1976
	Наземная
	94
	Сталь

	40
	1976
	Подземная бесканальная
	6
	Сталь

	50
	1976
	Подземная бесканальная
	520
	Сталь

	50
	1976
	Подземная непроходной канал
	104
	Сталь

	65
	1976
	Подземная бесканальная
	122
	Сталь

	65
	1976
	Подземная непроходной канал
	164
	Сталь

	80
	1976
	Подземная бесканальная
	202
	Сталь

	80
	1976
	Подземная непроходной канал
	192
	Сталь

	100
	1976
	Подземная непроходной канал
	530
	Сталь

	150
	1976
	Подземная непроходной канал
	124
	Сталь

	Всего:
	
	
	2058
	Сталь


Схемы тепловых сетей содержатся в Приложении.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблице 13.
Таблица 13.
	Год
	Строительство распределительных(внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Реконструкция распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, кв.м
	Доля строит-ва тепловых сетей,%
	Доля реконструкции тепловых сетей,%

	2018
	420
	346
	1,2
	1,0

	2019
	80
	400
	0,2
	1,2

	2020
	0
	399
	0
	1,2

	2021
	0
	49
	0
	0,01


Предписания, запрещающие дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей контрольно-надзорными органами не выдавались.
Линейные объекты - бесхозяйные тепловые сети на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области в настоящее время не выявлены. 
График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа указан в таблице 14.
Таблица 14. 
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Уренского муниципального округа

(температурный график 95 – 70 0С)

	Температура наружного воздуха,

 tн0C
	Расчётная температура наружного воздуха,

 tн.р.о.0C
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,

t10C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C

	8
	-34
	42
	36

	7
	-34
	43
	37

	6
	-34
	44
	38

	5
	-34
	46
	39

	4
	-34
	47
	40

	3
	-34
	49
	41

	2
	-34
	50
	42

	1
	-34
	51
	43

	0
	-34
	53
	44

	-1
	-34
	54
	44

	-2
	-34
	56
	45

	-3
	-34
	57
	46

	-4
	-34
	58
	47

	-5
	-34
	60
	48

	-6
	-34
	61
	49

	-7
	-34
	62
	50

	-8
	-34
	63
	50

	-9
	-34
	65
	51

	-10
	-34
	66
	52

	-11
	-34
	67
	53

	-12
	-34
	69
	54

	-13
	-34
	70
	55

	-14
	-34
	71
	55

	-15
	-34
	72
	56

	-16
	-34
	74
	57

	-17
	-34
	75
	58

	-18
	-34
	76
	58

	-19
	-34
	77
	59

	-20
	-34
	78
	60

	-21
	-34
	80
	61

	-22
	-34
	81
	61

	-23
	-34
	82
	62

	-24
	-34
	83
	63

	-25
	-34
	84
	64

	-26
	-34
	86
	64

	-27
	-34
	87
	65

	-28
	-34
	88
	66

	-29
	-34
	89
	66

	-30
	-34
	90
	67

	-31
	-34
	92
	68

	-32
	-34
	93
	69

	-33
	-34
	94
	69

	-34
	-34
	95
	70


Динамика изменения нормативных и фактических потерь при передаче тепловой энергии по распределительным тепловым сетям через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблицах 15.1., 15.2., 15.3.
Таблица 15.1. ООО «Гранит»
	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2017 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2018 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2019 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2022г.(Гкал)



	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	0
	0
	0
	133,6
	133,6
	133,6

	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0
	0
	0
	83,6
	83,6
	83,6

	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0
	0
	0
	30,1
	30,1
	30,1

	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0
	0
	0
	12,8
	12,8
	12,8

	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0
	0
	0
	49,0
	49,0
	49,0

	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	0
	0
	0
	865,8
	865,8
	865,8

	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0
	0
	0
	23,8
	23,8
	23,8

	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	0
	0
	0
	145,2
	145,2
	145,2

	Котельная

г. Урень, ул. Контак, 29а
	1731,2
	1730,2
	1739.0
	1739,0
	1739,0
	1739,0

	Котельная

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а
	633,3
	633,3
	761,6
	761,6
	761,6
	761,6

	Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а
	32,0
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	Котельная №4

г.Урень, ул. Труда, 171а
	155,1
	207,5
	207,5
	207,5
	207,5
	207,5

	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	563,6
	308,1
	308,1
	308,1
	308,1
	308,1

	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	243,5
	243,5
	243,5
	243,5
	121,75
	243,5

	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	31,75
	63,5

	Котельная №3

д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д. 1А
	26
	26
	26
	26
	13
	26

	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	10,8
	21,6

	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	75,1
	75,1
	75,1
	75,1
	37,55
	75,1

	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д. 17Б
	35,5
	35,5
	35,5
	35,5
	17,75
	35,5

	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	0
	0

	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	66,3
	132,6

	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	18,05
	36,1

	Итого:
	3757.5
	3689.3
	3826.4
	5170.3
	4844,95
	5161,9


Таблица 15.2. ООО «Коммунсервис»
	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2017 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2018 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2019 г. (Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г.

(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2020г.(Гкал)



	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	0
	36,1

	Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	19
	20,7

	Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	27,5
	30,3

	Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	Котельная п.Уста, ул. Мира, д. 6 «б»
	68,7
	68,7
	68,7
	68,7
	51,2
	68,7

	Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	49
	49
	49
	49
	49
	49

	Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	35,1
	35,1
	35,1
	35,1
	29
	35,1

	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	34
	36,4

	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	21,5
	24,2

	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7
	0
	26,7

	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	0
	19,3

	Итого
	1097,6
	1097,6
	1097,6
	1097,6
	340
	1097,6


Таблица 15.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Наименование котельной,

адрес
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2017 г.(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2018 г.(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2019 г.(Гкал
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2020 г.(Гкал)
	Фактические потери тепловой энергии при передаче за 2021 г.

(Гкал)
	Нормативные потери тепловой энергии при передаче на 01.01.2020г.(Гкал)



	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	6678,87
	624,13
	690,84
	559,74
	706,57
	637,65


Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблицах 16.1., 16.2., 16.3.
Таблица 16.1. ООО «Гранит»
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2018
	0,5
	0,15
	36,44
	27,54
	0
	0

	2019
	0,5
	0,17
	36,44
	28,35
	0
	0

	2020
	0,5
	0,15
	35,47
	27,73
	0
	0

	2021
	0,5
	0,15
	35,47
	27,73
	0
	0


Таблица 16.2. ООО «Коммунсервис»
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2018
	0,4
	0,4
	43
	34,73
	0
	0

	2019
	0,4
	0,4
	43
	32,86
	0
	0

	2020
	0,4
	0,4
	43
	28,69
	0
	0

	2021
	0,4
	0,4
	43
	20,15
	0
	0


Таблица 16.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Год актуализации
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период,1/кв.м/год
	Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год

	
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	Нормативные показатели
	Фактические показатели
	
	

	2018
	0,0412
	0,0389
	57,15
	35,46
	0
	0

	2019
	0,0528
	0,4595
	57,15
	37,31
	0
	0

	2020
	0,0528
	0,4727
	57,15
	33,24
	0
	0

	2021
	0,0528
	0,4727
	57,15
	33,24
	0
	0


Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указана в таблицах 17.1., 17.2., 17.3.
Таблица 17.1. ООО «Гранит»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.2. ООО «Коммунсервис»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0


Таблица 17.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	5
	0
	0

	2021
	0
	5
	0
	0


1.10. Описание балансов тепловой мощности.

Тепловой баланс системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа по каждой котельной на 01.01.2022 года указан в таблицах 18.1-18.40 в Гкал/ч.
КОТЕЛЬНАЯ №6, г.Урень, ул.Ленина, д.114в Таблица 18.1 

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,29
	1,5
	1,62

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,29
	1,5
	1,62

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,94
	0,9
	0,9

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,94
	0,9
	0,9

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,24
	0,61
	0,66

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,24
	0,61
	0,66

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,86
	0,75
	1,08

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,86
	0,75
	1,08

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15,3
	15,3
	15,3

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,06
	0,06
	0,06


Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1 Таблица 18.2 

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,26
	0,26
	0,26

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,26
	0,26
	0,26

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,26
	0,26
	0,26

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,26
	0,26
	0,26

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	
	
	

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	
	
	

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,11
	0,11
	0,11

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,36
	2,36
	2,36


КОТЕЛЬНАЯ №17 г.Урень, ул.Ленина, д.171а Таблица 18.3

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,69
	0,69
	0,69

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	


	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,25
	0,25
	0,25

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,25
	0,25
	0,25

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,41
	0,41
	0,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,34
	0,34

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,99
	3,99
	3,99

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,06
	0,06
	0,06


КОТЕЛЬНАЯ №20 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б Таблица 18.4
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,02

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,16
	0,16
	0,16

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,16
	0,16
	0,16

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,35
	0,35
	0,35

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,35
	0,35
	0,35

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,11
	1,11
	1,11

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,14
	0,14


 Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300 Таблица 18.5

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,11
	0,11
	0,11

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,11
	0,11
	0,11

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,06
	0,06
	0,06

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-
	-
	-

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,1
	0,1
	0,1

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,6
	0,6
	0,6


Нежилое помещение(котельная) г. Урень, ул. Плодосовхоз, д.30, пом. 1 Таблица 18.6
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,13
	0,13
	0,11

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,13
	0,13
	0,11

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,39
	0,39
	0,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,53
	0,53
	0,53

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25


Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10 Таблица 18.7

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	5,16
	5,16
	5,16

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	5,16
	5,16
	5,16

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,34
	0,34
	0,34

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,14
	5,14
	5,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,14
	5,14
	5,14

	отопление
	5,14
	5,14
	5,14

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,01
	0,01
	0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,57
	2,57
	2,57

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,57
	2,57
	2,57

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,8
	19,8
	19,8

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,26
	0,26
	0,26


Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2 Таблица 18.8
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,14
	0,14
	0,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	

	отопление
	0,14
	0,14
	0,14

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,37
	0,37
	0,37

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,37
	0,37
	0,37

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,5
	0,5
	0,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28


Нежилое помещение (котельная)г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5 Таблица 18.9

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,58
	2,58
	1,63

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	2,58
	2,58
	1,63

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,06
	0,06
	0,06

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,12
	1,12
	1,12

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,12
	1,12
	1,12

	отопление
	1,12
	1,12
	1,12

	вентиляция
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,32
	1,32
	0,43

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,32
	1,32
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,28
	1,28
	0,56

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,28
	1,28
	0,56

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,9
	7,9
	7,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,14
	0,14


Котельная г. Урень, ул. Контак, 29а Таблица 18.10

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,69
	0,7
	0,7
	0,7

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,35
	4,39
	4,5
	4,53

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,35
	4,39
	4,5
	4,53

	отопление
	4,35
	4,39
	4,5
	4,53

	вентиляция
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,67
	4,63
	4,52
	4,49

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,67
	4,63
	4,52
	4,49

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


Котельная р.п.Арья, ул. Есенина, д.1а Таблица 18.11

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	отопление
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	вентиляция
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,88
	20,88
	20,88
	20,88

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13


Котельная №8 г.Урень, ул. Плодосовхоз, 17а Таблица 18.12

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	отопление
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	вентиляция
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,24
	5,24
	5,24
	5,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


Котельная №4 г.Урень, ул. Труда, 171а Таблица 18.13

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,71
	1,71
	1,71
	1,63

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,71
	1,71
	1,71
	1,63

	отопление
	1,71
	1,71
	1,71
	1,63

	вентиляция
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	0,08

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16


Котельная №5 г.Урень, ул. Коммунистическая, 38Б Таблица 18.14

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,29
	2,02
	2,02
	2,02

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,29
	2,02
	2,02
	2,02

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	-
	-
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,84
	1,65
	1,65
	1,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,84
	1,65
	1,65
	1,65

	отопление
	1,84
	1,65
	1,65
	1,65

	вентиляция
	
	
	
	

	горячее водоснабжение
	
	
	
	

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,68
	0,24
	0,24
	0,24

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,68
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	26,24
	26,24
	26,24
	26,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06


Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б Таблица 18.15

	Наименование показателя
	2017
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,986
	1,986
	1,986
	1,986

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,986
	1,986
	1,986
	1,986

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	
	
	
	

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,807
	0,807
	0,807
	0,84

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,807
	0,807
	0,807
	0,84

	отопление
	0,807
	0,807
	0,807
	0,84

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,159
	1,159
	1,159
	1,126

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,159
	1,159
	1,159
	1,126

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,486
	0,486
	0,486
	0,486

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная №2 р.п.Арья, ул. 1-я Заводская, д. 2А Таблица 18.16

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,461
	0,461
	0,461
	0,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,461
	0,461
	0,461
	0,65

	отопление
	0,491
	0,461
	0,461
	0,65

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,107
	1,107
	1,107
	0,938

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,107
	1,107
	1,107
	0,938

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №3 д. Бобылевка, ул. Кирпичная, д. 1А Таблица 18.17

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,104
	0,104
	0,104
	0,1

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,1

	отопление
	0,104
	0,104
	0,104
	0,1

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,086
	0,086
	0,086
	0,1

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,086
	0,086
	0,086
	0,1

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	-

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №5 д. Большая Арья, ул. Центральная, д. 10Б Таблица 18.18

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,121
	0,121
	0,121
	0,1

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,121
	0,121
	0,121
	0,1

	отопление
	0,121
	0,121
	0,121
	0,1

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,089
	0,089
	0,089
	0,12

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,089
	0,089
	0,089
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,22
	0,22
	0,22
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,22
	0,22
	0,22
	-

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная с. Большое Карпово, ул. Центральная, дом 42Б Таблица 18.19

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,288
	0,288
	0,288
	0,25

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,288
	0,288
	0,288
	0,25

	отопление
	0,288
	0,288
	0,288
	0,25

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,082
	0,082
	0,082
	0,1

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,082
	0,082
	0,082
	0,15

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №7 с.Большое Карпово, ул. Центральная, д. 17Б Таблица 18.20

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,221
	0,221
	0,221
	0,24

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,221
	0,221
	0,221
	0,24

	отопление
	0,221
	0,221
	0,221
	0,24

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,169
	0,169
	0,169
	0,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,169
	0,169
	0,169
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №8 д.Большое Песочное, ул. Центральная д. 21Таблица 18.21

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	 0
	 0
	 0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,02
	0,02
	0,02
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,02
	0,02
	0,02
	-

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №9 п.Обход, ул. Квадяева, д.20Таблица 18.22

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,122
	0,122
	0,122
	0,13

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,122
	0,122
	0,122
	0,13

	отопление
	0,122
	0,122
	0,122
	0,13

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,228
	0,228
	0,228
	0,27

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,228
	0,228
	0,228
	0,27



	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная №10 с.Темта, ул. Школьная д.52А Таблица 18.23

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,156
	0,156
	0,156
	0,15

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,156
	0,156
	0,156
	0,15

	отопление
	0,156
	0,156
	0,156
	0,15

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,234
	0,234
	0,234
	0,25

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,234
	0,234
	0,234
	0,25

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	


Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10 Таблица 18.24
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	20,7
	20,7
	20,7
	19

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2Таблица 18.25

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	30,3
	30,3
	30,3
	27,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 22 «в» Таблица 18.26
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	отопление
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,626
	0,626
	0,626
	0,626

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,617
	0,617
	0,617
	0,617

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»Таблица 18.27
	Наименование показателя
	2017
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	68,7
	68,7
	68,7
	51,2

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	отопление
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5Таблица 18.28
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	49
	49
	49
	49

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	отопление
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,677
	0,677
	0,677
	0,677

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная Уренский муниципальный округ, д. Темта, ул. Молодежная, д. 2а Таблица 18.29
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	36,1
	36,1
	36,1
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	отопление
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16Таблица 18.30
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	отопление
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная д. Ломы, ул.Победы д. 3 а. 2 Таблица 18.31
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	отопление
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а Таблица 18.32
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	35,1
	35,1
	35,1
	29

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12 Таблица 18.33
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	отопление
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная с.Карпуниха, ул.Школьная, 24 Таблица 18.34
	Наименование показателя
	2017
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	36,4
	36,4
	36,4
	34

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	отопление
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075


	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,452
	0,452
	0,452
	0,452

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,445
	0,445
	0,445
	0,445

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная д.Вязовая, ул. Школьная, д. 2 Таблица 18.35

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	24,2
	24,2
	24,2
	21,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная с.Карпуниха, ул. Больничная,д. 6 Таблица 18.36

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная с.Карпуниха, ул. Махалова, д.103 Таблица 18.37

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	отопление
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Красногор, ул. Советская, д. 1а Таблица 18.38

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Отопление
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13 Таблица 18.39

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Отопление
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7,91
	0,066
	0,066
	0,066

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-


ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10 Таблица 18.40
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	Затраты тепла на собственные нужды котельных в горячей воде
	20,15
	13,68
	11,08
	13,95

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	624,13
	690,84
	559,74
	706,57

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
	
	
	

	отопление
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	вентиляция
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93


Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источников тепловой энергии, в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указан в таблицах 19.1-19.3.
Таблица 19.1 Котельная №1 г.Урень, ул.Контак 
	Параметр
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Срок службы
	лет
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	
	
	
	

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image2.emf]3

м


	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	
	
	
	


Таблица 19.2 Котельная №2 р.п.Арья, ул.Есенина, 1а 
	Параметр
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Срок службы
	лет
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	
	
	
	

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image3.emf]3

м


	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	
	
	
	


Таблица 19.3 Котельная №10 г.Урень, ул.Индустриальная, 10
	Параметр
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Срок службы
	лет
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	
	
	
	

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	[image: image4.emf]3

м


	
	
	
	

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	
	
	

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	
	
	
	

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	
	
	
	


1.11. Топливный баланс системы теплоснабжения.

Описание топливных балансов системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года содержится в таблицах 20.1., 20.2., 20.3.
Таблица 20.1. ООО «Гранит»
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image5.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image6.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива,т.

Натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Газ
	
	
	
	
	

	2021
	-
	4010,483
	4010,483
	-
	7910

	2020
	-
	3515,752
	3515,752
	-
	7910

	2019
	-
	2881,409
	2881,409
	-
	7910

	2018
	-
	2279,7
	2279,7
	-
	7910

	
	
	
	
	
	

	Уголь
	
	
	
	
	

	2021
	
	238,83
	143,95
	94,88
	5089

	2020
	-
	-
	-
	-
	

	2019
	-
	-
	-
	-
	

	2018
	-
	200
	200
	-
	5089

	
	
	
	
	-
	

	Торф
	
	
	
	
	

	2021
	-
	-
	-
	-
	

	2020
	
	
	
	
	

	2019
	-
	-
	-
	-
	

	2018
	-
	6
	6
	-
	

	Итого:
	-
	6
	6
	-
	

	Мазут
	
	
	
	
	

	2021
	27,59
	115,89
	143,48
	-
	9590

	2020
	11,228
	201,442
	185,08
	27,59
	9590

	2019
	-
	113,228
	102,0
	11,228
	9590

	2018
	-
	59,3
	59,3
	-
	9590

	
	
	
	
	
	

	Дрова
	
	
	
	
	

	2021
	2376,05
	17794,9
	18409,33
	1761,62
	1400

	2020
	2634,9
	13733,05
	13991,9
	2376,05
	1785

	2019
	1497,55
	13935,9
	12798,55
	2634,9
	

	2018
	9,0
	10686,1
	9197,55
	1497,55
	

	
	
	
	
	
	

	Горбыль
	
	
	
	
	

	2021
	800
	2823,7
	2575,2
	1048,5
	931

	2020
	-
	2447,37
	1647,37
	800
	931

	2019
	-
	511,5
	511,5
	-
	931

	2018
	-
	228
	228
	-
	931

	
	
	
	
	
	

	Опил
	
	
	
	
	

	2021
	
	4078
	2247
	1831
	770

	2020
	-
	382
	382
	-
	770

	2019
	-
	110
	110
	-
	770

	2018
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	Пеллеты
	
	
	
	
	

	2021
	6,1
	65,45
	63,1
	8,45
	4200

	2020
	0,176
	47,2
	41,276
	6,1
	4235

	2019
	-
	25,448
	25,272
	0,176
	4235

	2018
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 20.2. ООО «Коммунсервис» 
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image7.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image8.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	Израсходовано На котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива,т.

Натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Уголь
	
	
	
	
	

	2018
	27,4
	-
	27,4
	-
	5300

	Опил
	
	
	
	
	

	2020
	0,2
	2,24
	1,94
	0,5
	770

	2019
	0,1
	1,636
	1,536
	0,2
	770

	2018
	0,87
	0,735
	1,505
	0,1
	770

	Дрова
	
	
	
	
	

	2021
	1,004
	3,536
	4,199
	0,341
	1787

	2020
	1,633
	10,707
	11,336
	1,004
	1787

	2019
	0,747
	12,416
	11,530
	1,633
	1787

	2018
	0,803
	11,673
	11,729
	0,747
	1787

	пеллеты
	
	
	
	
	

	2021
	0,016
	0,177
	0,184
	0,009
	4253

	2020
	0,007
	0,19
	0,181
	0,016
	4253

	2019
	0,007
	0,183
	0,183
	0,007
	4253

	2018
	0,025
	0,305
	0,323
	0,007
	4253

	газ
	
	
	
	
	

	2021
	-
	153,07
	153,07
	-
	7910

	2020
	-
	98,959
	98,959
	-
	7910

	Итого:
	
	
	
	
	

	
	


Таблица 20.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Баланс топлива за год
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, [image: image9.emf]3

тыс. м


	Приход топлива за год, т. натурального топлива, [image: image10.emf]3

тыс. м


	
	
	

	
	
	
	Израсходовано на котельных на отпуск тепловой энергии
	
	

	
	
	
	
	Остаток топлива, т.

Натурального топлива тыс.куб.м
	Низшая теплота

сгорания

Ккал/кг

(ккал/н куб.м)

	Печное бытовое топливо
	
	
	
	
	

	2021
	116,161
	472,74
	490,872
	98,029
	10258

	2020
	121,355
	384,76
	389,954
	116,161
	10258

	2019
	64,41
	538,225
	481,28
	121,355
	10258

	2018
	51,16
	503
	489,75
	64,41
	10258


1.12. Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения.
Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблицах 21.1., 21.2., 21.3.
Таблица 21.1. ООО «Гранит» 
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0


Таблица 21.2. ООО «Коммунсервис» 
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/оп
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0


Таблица 21.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	3
	5
	2
	1

	в отопительный период, 1/км/оп
	1
	2
	0
	1

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	2
	3
	2
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	3
	5
	2
	1


 Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблицах 22.1., 22.2., 22.3.
Таблица 22.1. ООО «Гранит» 
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4
	4
	4
	4

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	4
	4
	4
	4


Таблица 22.2. ООО «Коммунсервис» 
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	3
	3
	3
	3

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	3
	3
	3
	3


Таблица 22.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	2
	2
	2
	2

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях, час
	6
	10
	4
	4


1.13. Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающей организации.

 Технико-экономические показатели в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года (с НДС) указаны в таблицах 23.1., 23.2., 23.3.
Таблица 23.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	25381,2
	34296,63
	44777,2
	46415,6

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	67,7
	478,13
	1395,8
	1478,8

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	25313,5
	33818,5
	43381,4
	44936,8

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	3047,0
	3867,3
	4528,0
	4844,95

	
	то же в %
	%
	12,0
	11,4
	10,4
	10,8

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	22266,5
	29951,2
	38853,4
	40091,8

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	24204,07
	26799,65
	46795,69
	41492,86

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	11618,03
	15981,03
	19457,84
	29975,01

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	24806,48
	34102,12
	42801,07
	54634,6

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	60628,58
	76882,80
	109054,6
	126102,47


Таблица 23.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	11,9
	11,9
	11,6
	5,37

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	0,24
	0,23
	0,24
	0,27

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,09

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	10,8
	10,8
	10,3
	5,1

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	1,1
	1,1
	1,0
	0,37

	
	то же в %
	%
	10
	9,8
	10
	7

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	10,8
	10,8
	10,3
	5,1

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	19,8
	19,6
	15,6
	10380

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	3,7
	3,8
	3,5
	2260

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	13,1
	11,0
	11,5
	7920

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	36,6
	34,4
	30,6
	20560


Таблица 23.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс.Гкал
	3,801
	3,799
	3,078
	3,874

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс.Гкал
	0,02
	0,013
	0,011
	0,014

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс.Гкал
	
	
	
	

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс.Гкал
	0,624
	0,690
	0,559
	0,706

	
	то же в %
	%
	16,5
	18,25
	18,25
	18,25

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс.Гкал
	3,157
	3,095
	2,508
	3,154

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	241,07
	193,502
	197,313
	614,02

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	72,803
	58,437
	59,589
	185,43

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	14894,08
	13848,005
	14050,245
	23171,83

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	15207,954
	14111,904
	14316,837
	23971,28


1.14. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Динамика изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указана в таблице 24.

 Таблица 24
	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф для г.Урень, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)
	Тариф для р.п.Арья, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	ООО «Гранит»
	с 01.12.2019 г. по 

31.12.2019 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №54/2 от 22.11.2019 г.
	2931,47
	5,00
	2846,92
	2,0

	
	с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.
	
	2931,47
	0,00
	2846,92
	0

	
	с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.
	
	2997,57
	2,25
	2924,74
	2,73

	
	с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №50/4 от 03.12.2020 г.
	2997,57
	0,00
	2924,74
	0,0

	
	с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
	
	3117,32
	4,0
	2966,73
	1,44

	
	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №53/12 от 09.12.2021 г.
	3117,32
	0,00
	2966,73
	0,0

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	
	3254,56
	4,4
	3097,13
	4,4

	
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф для котельных р.п.Арья, ул.Юбилейная, 31Б, 1-я Заводская, 2а, д.Бобылевка, д.Б.Арья, д.Б.Песочное, с.Б.Карпово, п.Обход, с.Темта, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	
	с 01.02.2022 г. по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №1/2 от 17.01.2022 г.
	2632,76
	-

	
	с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.
	
	2748,65
	4,4

	
	с 01.07.2023 г. по 30.06.2024 г.
	
	2858,70
	4,0

	
	с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 г.
	
	2972,92
	4,0

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	
	3091,76
	4,0

	Организация
	Срок действия тарифа
	Устанавливающий документ
	Тариф, руб./Гкал (без НДС)
	% увеличения (к предыдущему году)

	
	с 01.01.2020 г. по 01.06.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/4 от 12.12.2019 г.
	2998,56
	0,00

	
	с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №60/4 от 12.12.2019 г.
	3112,50
	1,038

	
	с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №50/5 от 03.12.2020 г.
	3112,50
	0,00

	
	с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №50/5 от 03.12.2020 г., в т.ч. с учетом НДС
	3236,47

3883,76
	1,039

	
	с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	3883,76
	0

	
	с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4054,65
	1,044

	
	с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4054,65
	0,00

	
	с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4095,19
	1,009

	
	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4095,19
	0,00

	
	с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4132,05
	1,009

	
	с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4132,05
	0,00

	
	с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4152,71
	1,005

	
	с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4152,71
	0,00

	
	с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №58/6 от 20.12.2021 г.
	4163,99
	1,003

	ГБУ СРЦИ «Красный ЯР»
	с 01.01.2020 г.по 31.06.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4151,53
	0,00

	
	с 01.07.2020 г.по 31.12.2020 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4184,70
	0,79

	
	с 01.01.2021 г.по 30.06.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4184,70
	0,00

	
	с 01.07.2021 г.по 31.12.2021 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4198,01
	0,32

	
	с 01.01.2022 г.по 30.06.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4198,01
	0,00

	
	с 01.07.2022 г.по 31.12.2022 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4280,12
	

	
	с 01.01.2023 г.по 30.06.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4280,12
	0,00

	
	с 01.07.2023 г.по 31.12.2023 г.
	Решение РСТ Нижегородской области №44/8 от 22.10.2019 г.
	4367,75
	


Объем отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указан в таблице 25.
Таблица 25 
	№
	Наименование организации
	единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	ООО «Гранит»
	Тыс.Гкал.
	22,266
	29,951
	38,853
	40,092

	2
	ООО «Коммунсервис»»
	Тыс.Гкал
	10,914
	11,133
	11,024
	5,16

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный ЯР»
	Тыс.Гкал
	3,801
	3,799
	3,078
	3,874

	
	ИТОГО
	Тыс.Гкал
	36,98
	44,88
	52,95
	49,126


1.15. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.
Изменение схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа не планируется. Средний возраст котельных, расположенных на территории Уренского муниципального округа составляет 30 лет. Имеется тенденция отключение потребителей от источников централизованного теплоснабжения, что приводит к снижению объемов теплопотребления и котельные работают с недозагрузкой. Дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание источников тепловой энергии. Таким образом, без реконструкции котельных невозможно достичь устойчивой работы теплоснабжающих организаций. Подключение новых потребителей тепловой энергии, а также увеличение существующей нагрузки, в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим источникам тепловой энергии, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии от автономных источников.

Поскольку в бюджете муниципального округа предусмотреть средства на эту цель не представляется возможным, предлагается осуществить реконструкцию системы теплоснабжения за счет привлечения частных инвестиций.

В настоящее время на территории Уренского муниципального округа реализуется 2 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Концессионерами выступают ООО «Гранит» и ООО «Коммунсервис». Объем привлеченных инвестиций по состоянию на 01.01.2022 года составляет 94717 тыс.рублей.
Раздел 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Данные уровня потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения указаны в таблице 1 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения. Прирост площадей строительных фондов в ближайшее время не планируется. Увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

Тепловые нагрузки котельных в Уренском муниципальном округе Нижегородской области по состоянию на 01.01.2022 года указаны в таблице 26.
Таблица 26 
	№ п.п.
	Наименование теплоснабжающей организации
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Гранит»
	11,66
	9,65
	21,31

	2
	ООО «Коммунсервис»
	0,004
	1,037
	1,041

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	1,74
	0,03
	1,77

	ИТОГО
	13,4
	10,647
	24,05


Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в Уренском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2022 года указано в таблице 27.

Таблица 27

	№
п.п.
	Наименование
	Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	отопление и вентиляция
	

	1
	ООО «Гранит»
	22,199
	17,893
	40,092

	2
	ООО «Коммунсервис»
	0,27
	4,89
	5,16

	3
	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	3,796
	0,078
	3,874

	ИТОГО
	26,265
	22,861
	49,126


Территории жилой застройки составляют- 3214 га;

Многоквартирной жилой застройки – 1367 га;

Индивидуальной жилой застройки - 1847 га;

Территории производственной и коммунально-складской застройки- 10580 га.

Сведения о движении строительных фондов в Уренском муниципальном округе Нижегородской области за период 2017-2021 годы тыс.м2, указаны в таблице 28.

Таблица 28 тыс.м2
	Годы
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	
	
	
	
	

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	1394,4
	
	
	
	

	новое строительство, в том числе:
	1394,4
	
	
	
	

	многоквартирные жилые здания
	1394,4
	
	
	
	

	общественно-деловая застройка
	
	
	
	
	

	индивидуальная жилищная застройка
	
	
	
	
	

	Выбыло общей отапливаемой площади
	332,6
	328,8
	1431,3
	285,6
	

	Общая отапливая площадь на конец года
	
	
	
	
	


Планируется снос 38 многоквартирных домов, расселенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» жилой площадью 3 980 кв.м.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах Уренского муниципального округа Нижегородской области указано в таблице 29.

Таблица 29 
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, [image: image11.emf]Гкал/

2

м/год


	Удельная

тепловая нагрузка, [image: image12.emf]ккал/

(ч·

2

м

)



	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2021 - 2037 г.г.
	Жилая многоэтажная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	3200
	0
	0
	0
	1,536
	0
	0
	0

	
	Жилая индивидуальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной схемы не требуется, так как численность населения Уренского муниципального округа Нижегородской области составляет менее 100 000 человек.
Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Балансы существующей и располагаемой тепловой мощности в зоне действия теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области по каждой котельной указаны в таблицах 18.1-18.40 настоящей схемы теплоснабжения. Изменение баланса тепловой мощности источников тепловой энергии в зоне действия теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области не планируется.

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области за период 2018-2021 годы указан в таблице 30.
Таблица 30

	Адресная привязка
	№кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Дата подключения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	г.Урень, Пл.Революции, д,3 (МАОУ "Уренская СОШ №1")
	52:05:0110012
	Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29
	2018 г.
	0,347
	-
	0,347

	г. Урень, ул.Ленина, 89 (МБУДО «ДХШ»)
	52:05:0110012
	Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29
	2019 г.
	0,017
	-
	0,017

	г.Урень, ул.Ленина, 87Б (ЗАО «ИКС5 Недвижимость)
	
52:05:0110018

	Котельная №1 г.Урень, ул.Контак, 29
	2019 г.
	0,04
	-
	0,04

	Р.п.Арья, ул.Центральная, д.11 (4-х кв ж/д)
	52:05:0120004
	Котельная №2 р.п.Арья, ул.1-я Заводская, 2а
	2021 г.
	0,042
	-
	0,042

	Р.п.Арья, ул.Центральная, д.11А (4-х кв. ж/д)
	52:05:0120004
	Котельная №2 р.п.Арья, ул.1-я Заводская, 2а
	2021 г.
	0,039
	-
	0,039


Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, не планируется. Однако планируется реконструкция котельных, замена котлов и газового оборудования на новое, автоматизация котельных. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в 2021-2037 годах, размер капитальных вложений в реализацию мероприятий, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Уренского муниципального округа Нижегородской области, указаны в таблице 31.
Таблица 31

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Год исполнения
	Финансовые затраты,

тыс.руб.
	Цели реализации мероприятия

	ООО «Гранит»

	1
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	2021 г.

2022 г.


	1877,0
6678,0


	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	2
	Реконструкция котельной №17 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	2021 г.

2023 г.
	511,0

7555,0

	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	3
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1
	2021 г.

2022 г.
	719,0
5320,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	4
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	2021 г.

2023 г.
	446,0

6095,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	5
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.300
	2022 г.
	3131,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	6
	Реконструкция котельной №20 по адресу: Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	2024 г.
	3729,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	7
	Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	2029 г.
	10049,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	8
	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	2032 г.
	2921,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	9
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	2025 г.

2026 г.

2027 гг.
	500,0

2500,0

900,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	10
	Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	2029 г.
	1790,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	11
	Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	2028 г.
	804,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	12
	Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	2033 г.
	701,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	13
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	2024 г.
	1116,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	14
	Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная, 

д.17Б
	2023 г.
	942,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	15
	Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	2022 г.

2023 г.
	1600,0

750,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	16
	Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	2031 г.
	738,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	17
	Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	2032 г.
	674,0
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	
	Итого по ООО «Гранит»
	
	62626
	

	ООО «Коммунсервис»

	18
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	2021г
	1554,364
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	19
	Газификация котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	2021г.

2022г.
	100

400
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	20
	Газификация котельной

п.Уста, ул.Мира, д.6а
	2021г.

2022г.
	100

600
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	21
	Газификация котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	2022г.

2023г.
	100

600
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	22
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

Карпуниха, ул. Школьная, 24
	2022г.
	906,74
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	23
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной Минеево, ул. Репина д. 16

	2022г.
	955,564
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	24
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	2023г.
	875,666
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	25
	Газификация котельной

Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	2023г.

2024г.
	100

600
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	26
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	2023г.
	860,157
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	27
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	2024г.
	1457,131
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	28
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2024г.
	650,00
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	29
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	2025г.
	1557,131
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	30
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2025г.
	850,00
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	31
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	2025г.
	1557,131
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	32
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2026г.
	808,842
	Снижение затрат на топливо, улучшение качества теплоснабжения, повышение энергетической эффективности

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	
	14632,726
	

	ВСЕГО
	
	76571,726
	


5.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срокслужбы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не планируется. 
5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.
5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством приведён в таблице 32 (для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха).

Рекомендуемый температурный график сетевой воды на границах эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций и потребителей Уренского муниципального района утвержден постановлением администрации Уренского муниципального района от 22.07.2022 №1110.

Таблица 32
	Температура наружного воздуха,

 tн0C
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,

t10C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t20C

	8
	42
	36

	7
	43
	37

	6
	44
	38

	5
	46
	39

	4
	47
	40

	3
	49
	41

	2
	50
	42

	1
	51
	43

	0
	53
	44

	-1
	54
	44

	-2
	56
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	62
	50

	-8
	63
	50

	-9
	65
	51

	-10
	66
	52

	-11
	67
	53

	-12
	69
	54

	-13
	70
	55

	-14
	71
	55

	-15
	72
	56

	-16
	74
	57

	-17
	75
	58

	-18
	76
	58

	-19
	77
	59

	-20
	78
	60

	-21
	80
	61

	-22
	81
	61

	-23
	82
	62

	-24
	83
	63

	-25
	84
	64

	-26
	86
	64

	-27
	87
	65

	-28
	88
	66

	-29
	89
	66

	-30
	90
	67

	-31
	92
	68

	-32
	93
	69

	-33
	94
	69

	-34
	95
	70


Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.
5.6. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в в Уренском муниципальном округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Все вновь подключаемые потребители, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в теплоснабжающие организации Уренского муниципального округа за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Уренского муниципального округа Нижегородской области.
 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии.
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.
6.2. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.
6.3. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей , обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.
6.4. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Строительство новых тепловых сетей на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области не планируется. Предложения по реконструкции тепловых сетей округа содержатся в таблице 33.

Таблица 33

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Период исполнения
	Финансовые затраты тыс.руб. без НДС
	Ожидаемый эффект

	ООО «Гранит»

	1
	Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б

(86 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 76 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76 мм)
	2024 г.
	893,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	2
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова

(101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм)
	2030 г.
	780,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	3
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а

(101 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108 мм на трубу ППУ-изоляции д.108 мм)
	2030 г.
	347,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	4
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная

(386 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.108, 159, 219, 325 мм на трубу ППУ-изоляции д.108, 159, 219, 325 мм)
	2030 г.
	5939,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	5
	Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.114в

(400 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д. 57, 76, 108, 159 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 76, 108, 159 мм)
	2031 г.
	3342,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	6
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5

(212 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.57, 89, 133 мм на трубу ППУ-изоляции д.57, 89, 133 мм)
	2031 г.
	1636,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	7
	Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а

(173 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76, 89 мм на трубу ППУ-изоляции д. 76,89 мм)
	2032 г.
	1121,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	8
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2

(43 п/м в 2-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.76 мм на трубу ППУ-изоляции д.76 мм)
	2032 г.
	432,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	9
	Замена 150 п/м металлических тепловых сетей д.100 мм на трубы ТГИ д.100. (Теплотрасса от котельной №1 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса)
	2030 г.
	607,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	10
	Замена 200 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №2 606819,Нижегородская область, р-н Уренский, р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная)
	2029 г.
	243,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	11
	Замена 85 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №3 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная)
	2028 г.
	120,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	12
	Замена 185 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №5 606832, Нижегородская область, рн Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная)
	2032 г.
	120,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	13
	Замена 87 п/м тепловых сетей д.76 и 60 п/м тепловых сетей д.57 мм на трубы ТГИ. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №6 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б)
	2030 г.
	375,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	14
	Замена 174 п/м металлических тепловых сетей д.76мм на трубы ТГИ д.57мм. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №7 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная)
	2023 г.
	568,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	15
	Ремонт 180 п/м наружной системы теплотрассы с заменой поллиэтиленовых труб д.57мм на трубы ТГИ (теплотрасса от котельной №9 606829, Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева)
	2031 г.
	479,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	16
	Ремонт наружной системы теплотрассы с заменой 62 п/м металлических труб д.76мм на трубы ТГИ д. 76мм (теплотрасса от котельной №10 606824, Нижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная)
	2032 г.
	126,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	
	Итого по ООО «Гранит»
	
	17128,0
	

	ООО «Коммунсервис»

	1
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры - с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	2021 г.
	300,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	2
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Карпуниха, ул. Школьная, 24
	2022 г.
	350,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	3
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Репина, 16
	2022 г.
	240,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	4
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а
	2023 г.
	150,00
	

	5
	Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Шольная, 10
	2023 г.
	150,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	6
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160М.; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2
	2024 г.
	200,00
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	
	1390,0
	

	ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

	1
	Тепловые сети ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Замена 860 п/м в 4-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.150 мм на трубу ППУ-изоляции д.150 мм.


	2023-2025 г.г.
	17000,0
	- повышение энергетической эффективности, снижение потерь в сетях

	Итого
	
	36205,0
	


Раздел 7 . Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

 Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области отсутствуют.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

 Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в Гкал указаны в таблицах 34.1., 34.2., 34.3.
Таблица 34.1. ООО «Гранит» 
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	908,1
	2509,2
	2577,7
	2678
	2678
	2678
	2678
	2678
	2678
	2678

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	262,3
	666,5
	667,5
	666,8
	666,8
	666,8
	666,8
	666,8
	666,8
	666,8

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	369,8
	800,1
	826
	752
	752
	752
	752
	752
	752
	752

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	162,1
	417,7
	417,6
	411
	411
	411
	411
	411
	411
	411

	5
	Котельная (нежилое здание)

г.Урень, ул.Ленина, д.300
	72,8
	159,4
	168
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	163,7
	353,1
	333,1
	445,6
	445,6
	445,6
	445,6
	445,6
	445,6
	445,6

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	4480
	10958,7
	10714,2
	12824
	12824
	12824
	12824
	12824
	12824
	12824

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	159,3
	367,1
	354,1
	383
	383
	383
	383
	383
	383
	383

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1282
	2694,9
	2351,8
	2972
	2972
	2972
	2972
	2972
	2972
	2972

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	10839,6
	10987,6
	11228,5
	11018,6
	11018,6
	11018,6
	11018,6
	11018,6
	11018,6
	11018,6

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	7337,2
	7229,2
	7119,5
	7228,6
	7228,6
	7228,6
	7228,6
	7228,6
	7228,6
	7228,6

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	778,1
	614,3
	552,8
	648,4
	648,4
	648,4
	648,4
	648,4
	648,4
	648,4

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	3406,1
	3202,6
	3093
	3233,9
	3233,9
	3233,9
	3233,9
	3233,9
	3233,9
	3233,9

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	4075,5
	3816,8
	3643,4
	3845,2
	3845,2
	3845,2
	3845,2
	3845,2
	3845,2
	3845,2

	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	2353,5
	2353,5
	839,9
	2491,6
	2491,6
	2491,6
	2491,6
	2491,6
	2491,6
	2491,6

	16
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	1276,5
	1276,5
	381,9
	1523,5
	1523,5
	1523,5
	1523,5
	1523,5
	1523,5
	1523,5

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	315
	315
	98,8
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	275
	275
	113,5
	260,7
	260,7
	260,7
	260,7
	260,7
	260,7
	260,7

	19
	Котельная

с.Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	595
	595
	295,4
	678
	678
	678
	678
	678
	678
	678

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	589
	589
	217,6
	584,6
	584,6
	584,6
	584,6
	584,6
	584,6
	584,6

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	65
	65
	28,8
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2
	60,2

	22
	Котельная №9

п .Обход, ул. Квадяева, д 20
	468,6
	468,6
	220,7
	455,7
	455,7
	455,7
	455,7
	455,7
	455,7
	455,7

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул. Школьная, д 52А
	386,1
	386,1
	171,6
	376
	376
	376
	376
	376
	376
	376

	Итого
	40620,3
	51100,9
	46415,6
	53956,8
	53956,8
	53956,8
	53956,8
	53956,8
	53956,8
	53956,8


Таблица 34.2. ООО «Коммунсервис» 
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1

	2
	Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7

	3
	Котельная с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3
	270,3

	4
	Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 29 «в»
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7
	994,7

	5
	Котельная п.Уста, ул. Мира, д.6 «а»
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5
	699,5

	6
	Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	631
	631
	631
	631
	631
	631
	631
	631
	631
	631

	7
	Котельная д. Минеево, ул.Репина д. 16
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4
	112,4

	8
	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4
	131,4

	9
	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1
	445,1

	10
	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5
	478,5

	11
	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	12
	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2
	266,2

	13
	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	267

	14
	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185

	Итого
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6
	13649,6


Таблица 34.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	№
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	3799,04
	3078,14
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520

	Итого
	3799,04
	3078,14
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520
	3520


Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области в кг условного топлива/Гкал указан в таблицах 35.1., 35.2., 35.3.
Таблица 35.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	249,44
	249,44
	241,293
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97
	236,97

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	267,03
	267,03
	269,007
	267,03
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	238,1
	238,1
	286,875
	238,1
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	244,78
	244,78
	341,353
	244,78
	244,78
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	244,78
	244,78
	189,143
	244,78
	244,78
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95
	239,95

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	238,1
	238,1
	286,302
	238,1
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18
	156,18

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	159,64
	159,64
	175,692
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	156,18
	156,18
	156,18

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	244,78
	244,78
	323,684
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	244,78
	237,44
	237,44

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	178,23
	178,23
	295,038
	178,23
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64
	159,64

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	155,37
	155,37
	155,391
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37
	155,37

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	154,48
	154,48
	138,25
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48
	154,48

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	243,72
	243,72
	380,861
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72
	243,72

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	214,15
	214,15
	286,416
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15
	214,15

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	220,03
	220,03
	230,802
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03
	220,03

	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	402
	351
	305,657
	189,65
	189,65
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0

	16
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	136
	171
	699,492
	299,33
	299,33
	299,33
	299,33
	262,0
	262,0
	262,0

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	333
	259
	421,732
	238,1
	238,1
	238,1
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	333
	386
	322,989
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72

	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	404
	381
	233,915
	285,72
	285,72
	265,2
	265,2
	265,2
	265,2
	265,2

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	501
	306
	271,951
	259,75
	259,75
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	272,7
	326,9
	250,0
	285,75
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	178,5
	231,6
	293,186
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72
	285,72

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул. Школьная, д.52А
	259
	363
	275,75
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1
	238,1

	Итого
	283,6
	283,6
	203,45
	186,82
	182,63
	181,25
	180,91
	180,09
	180,09
	180,09


Таблица 35.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

с.Темта, ул.Молодежная, д.2а
	112,77
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141

	2
	Котельная д.Минеево, ул.Школьная, д. 10
	420
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284
	284

	3
	Котельная с.Семеново, ул.Школьная, д. 2
	353
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438

	4
	Котельная п.Уста, ул.Октябрьская, д. 29 «в»
	264
	146,76
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2
	159,2

	5
	Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	254
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8
	418,8

	6
	Котельная д. Б.Терсень, ул.Мира, д.5
	196,2
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369
	369

	7
	Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16
	539
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332

	8
	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	134
	155
	155
	1555
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	9
	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	246
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293
	293

	10
	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	187
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6

	11
	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	359
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354
	354

	12
	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	186
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188

	13
	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	147
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154

	14
	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	221
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6
	140,6

	Итого
	5900,17
	6017,26
	6029,7
	7429,7
	6029,7
	6029,7
	6029,7
	6029,7
	6029,7
	6029,7


Таблица 35.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Удельный расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» д.Красный Яр, д.10
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96

	Итого
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96


Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа в тоннах условного топлива указаны в таблицах 36.1., 36.2., 36.3.

Таблица 36.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	408,8
	629,1
	547,394
	634,6
	634,6
	634,6
	634,6
	634,6
	634,6
	634,6

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	99,8
	196,5
	173,5
	178,1
	107,4
	107,4
	107,4
	107,4
	107,4
	107,4

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	155,1
	179,3
	212,985
	179,1
	121,1
	121,1
	121,1
	121,1
	121,1
	121,1

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	67
	100,5
	138,113
	100,6
	100,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	15,4
	25,1
	30,66
	25
	25
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	48,9
	77,5
	95,372
	106,1
	69,6
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	804,3
	1615,9
	1817,238
	2047,2
	2047,2
	2047,2
	2047,2
	2002,9
	2002,9
	2002,9

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	61,1
	97,3
	111,441
	93,8
	93,8
	93,8
	93,8
	93,8
	90,9
	90,9

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	268,4
	561,6
	573,859
	529,7
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29
	1609,0
	1508,0
	1734,983
	1711,9
	1711,9
	1711,9
	1711,9
	1711,9
	1711,9
	1711,9

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	900,4
	848,9
	979,625
	1116,7
	1116,7
	1116,7
	1116,7
	1116,7
	1116,7
	1116,7

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	289,0
	229,1
	201,568
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	960,5
	991,5
	880,342
	692,5
	692,5
	692,5
	692,5
	692,5
	692,5
	692,5

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	1117,6
	982,4
	832,99
	846,1
	846,1
	846,1
	846,1
	846,1
	846,1
	846,1

	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	945,1
	827,37
	240,6
	472,5
	472,5
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6
	418,6

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	174,28
	218,72
	245,97
	456,03
	456,03
	456,0
	437,9
	399,2
	399,2
	399,2

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	104,85
	81,66
	41,663
	75,6
	75,6
	75,6
	73,3
	73,3
	73,3
	73,3

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул.Центральная, д. 10Б
	91,5
	106,13
	36,663
	74,5
	74,5
	74,5
	74,5
	74,5
	74,5
	74,5

	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	240,73
	226,76
	69,098
	193,7
	193,7
	179,8
	179,8
	179,8
	179,8
	179,8

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	294,99
	180,08
	59,163
	151,8
	151,8
	146,2
	146,2
	146,2
	146,2
	146,2

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул.Центральная д. 21
	17,73
	21,25
	7,2
	17,2
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	83,66
	108,53
	64,709
	130,2
	130,2
	130,2
	130,2
	130,2
	130,2
	130,2

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул. Школьная, д 52А
	100,02
	140,18
	47,33
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5

	Итого
	8858,16
	9953,38
	9142,463
	10080,4
	9854,22
	9779,6
	9761,5
	9717,2
	9717,2
	9717,2


Таблица 36.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	22,34
	27,93
	41,23
	41,23
	41,23
	41,23
	41,23
	41,23
	41,23
	41,23

	2
	Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	95,57
	64,77
	99,03
	99,03
	99,03
	99,03
	99,03
	99,03
	99,03
	99,03

	3
	Котельная с.Семеново, ул. Школьная, д. 2
	95,57
	118,37
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8

	4
	Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «в»
	262,22
	142,06
	172,97
	172,97
	172,97
	172,97
	172,97
	172,97
	172,97
	172,97

	5
	Котельная п.Уста, ул.Мира, д. 6 «а»
	178
	293
	146,32
	146,32
	146,32
	146,32
	146,32
	146,32
	146,32
	146,32

	6
	Котельная д. Б.Терсень, ул. Мира, д.5
	123,84
	232,88
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131
	131

	7
	Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16
	60,65
	37,32
	53,31
	53,31
	53,31
	53,31
	53,31
	53,31
	53,31
	53,31

	8
	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	17,63
	20,36
	25,96
	25,96
	25,96
	25,96
	25,96
	25,96
	25,96
	25,96

	9
	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	109,46
	130,47
	123,96
	123,96
	123,96
	123,96
	123,96
	123,96
	123,96
	123,96

	10
	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	89,64
	167,31
	157,07
	157,07
	157,07
	157,07
	157,07
	157,07
	157,07
	157,07

	11
	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	143,77
	141,51
	170,24
	170,24
	170,24
	170,24
	170,24
	170,24
	170,24
	170,24

	12
	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	49,48
	50,01
	67,69
	67,69
	67,69
	67,69
	67,69
	67,69
	67,69
	67,69

	13
	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	39,22
	41,27
	43,37
	43,37
	43,37
	43,37
	43,37
	43,37
	43,37
	43,37

	14
	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	40,83
	26,02
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73
	32,73

	15
	Котельная с. Б.Красногор, ул. Советская, д. 1а
	20,2
	60,38
	59,58
	59,58
	59,58
	59,58
	59,58
	59,58
	59,58
	59,58

	16
	Котельная д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	22,65
	17,95
	24,57
	24,57
	24,57
	24,57
	24,57
	24,57
	24,57
	24,57

	Итого
	1371,07
	1571,61
	1431,83
	1431,83
	1431,83
	1431,83
	1431,83
	1431,83
	1431,83
	1431,83


Таблица 36.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	№
	Наименование котельной
	Расход условного топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	702,67
	569,33
	716,67
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650

	Итого
	702,67
	569,33
	716,67
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650


Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области, [image: image13.emf]3

тыс.м/т.

 натурального топлива указаны в таблицах 37.1., 37.2., 37.3.
Таблица 37.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image14.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	Дрова-1,603
	Дрова-2,462

Горбыль-10
	Дрова-2,560

Уголь-48,5
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386
	Дрова-2,386

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	Дрова-0,362

Горбыль-0,056
	Дрова-0,666

Горбыль-0,2
	Дрова-0,708

Горбыль-0,240
	Дрова-0,667
	Дрова-0,667
	Газ-95,0
	Газ-95,0
	Газ-95,0
	Газ-95,0
	Газ-95,0

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	Дрова-0,605

Опил-0,077
	Дрова-0,467

Горбыль-0,438

Опил-0,167
	Дрова-0,745

Горбыль-,465

Опил-0,02
	Дрова-0,673
	Газ-107,2
	Газ-107,2
	Газ-107,2
	Газ-107,2
	Газ-107,2
	Газ-107,2

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	Дрова-0,235

Горбыль-0,052

Опил-0,022
	Дрова-0,215

Горбыль-0,332

Опил-138,5
	Дрова-0,463

Горбыль-0,342
	Дрова-0,378
	Дрова-0,378
	Дрова-0,371
	Дрова-0,371
	Дрова-0,371
	Дрова-0,371
	Дрова-0,371

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	Пеллеты-0,025
	Пеллеты-0,041
	Пеллеты-51,1
	Пеллеты-0,041
	Пеллеты-0,041
	Пеллеты-0,04
	Пеллеты-0,04
	Пеллеты-0,04
	Пеллеты-0,04
	Пеллеты-0,04

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	Дрова-0,154

Горбыль-0,045

Торф.брикеты-6
	Дрова-0,234

Горбыль-0,134
	Дрова-0,314

Горбыль-0,245
	Дрова-0,406
	Газ-62,7
	Газ-62,7
	Газ-62,7
	Газ-62,7
	Газ-62,7
	Газ-62,7

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	Газ-699,4
	Газ-1430,0
	Газ-1608,175
	Газ-1811,7
	Газ-1811,7
	Газ-1811,7
	Газ-1811,7
	Газ-1772,5
	Газ-1772,5
	Газ-1772,5

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	Дрова-0,223

Горбыль-0,031
	Дрова-0,248

Горбыль-0,256
	Дрова-0,0,372

Горбыль-0,279
	Дрова-0,353
	Дрова-0,353
	Дрова-0,353
	Дрова-0,353
	Дрова-0,353
	Дрова-0,342
	Дрова-0,342

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	Мазут-102

Дрова-0,505
	Мазут-185,1

Дрова-1,208
	Мазут-143,48

Дрова-1,6351

Уголь-68,6

Горбыль-0,003
	Газ-419,9
	Газ-419,9
	Газ-419,9
	Газ-419,9
	Газ-419,9
	Газ-419,9
	Газ-419,9

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29
	Газ-1399,1
	Газ-1334,5
	Газ-1535,4
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9
	Газ-1457,9

	11
	Котельная 

р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	Газ-782,9
	Газ-751,2
	Газ-866,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9
	Газ-1007,9

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	Дрова-1,066

Горбыль-0,128

Опил-0,011
	Дрова-0,784

Горбыль-0,213

Опил-0,077
	Дрова-0,824

Горбыль-0,276
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698
	Дрова-0,698

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	Дрова-3,751

Горбыль-0,030
	Дрова-3870,4

Горбыль-0,034
	Дрова-4,269

Горбыль-0,20
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618
	Дрова-2,618

	14
	Котельная №5

г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	Дрова-4,294

Горбыль-0,170
	Дрова-3,837

Горбыль-0,030
	Дрова-3,934

Уголь-26,85

Горбыль-0,20
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292
	Дрова-3,292

	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	дрова-3,55
	3,11
	Дрова-1,203
	3,11
	3,11
	3,11
	3,11
	3,11
	3,11
	3,11

	16
	Котельная №2

р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская, 

д. 2А
	Опил 1,54
	Опил

1,94
	Дрова-0,005

Опил-2,227
	[image: image15.emf]О пил   1,94  


	[image: image16.emf]О пил   1,94  


	[image: image17.emf]О пил   1,94  


	[image: image18.emf]О пил   1,94  


	[image: image19.emf]О пил   1,94  


	[image: image20.emf]О пил   1,94  


	[image: image21.emf]О пил   1,94  



	17
	Котельная №3

д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	Пеллеты-4,2

Дрова0,382
	Дрова 0,3
	Дрова 0,20

Горбыль-0,013
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3
	Дрова 0,3

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья, 

ул. Центральная, д. 10Б
	Дрова0,344
	0,399
	Дрова-0,175

Горбыль-0,013
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399

	19
	Котельная

с. Большое Карпово, 

ул. Центральная, 

дом 42Б
	0,905
	0,852
	Дрова-0,275

Горбыль-0,106
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная, 

д. 17Б
	1,109
	0,68
	Дрова-0,222

Горбыль-0,111
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	21
	Котельная №8

 д.Большое Песочное, 

ул. Центральная д. 21
	Пеллеты 23,03
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты-12,0
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6
	Пеллеты 27,6

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул. Квадяева, д 20
	0,314
	0,4
	Дрова-0,275

Горбыль-0,073
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул. Школьная, д 52А
	0,376
	0,53
	Дрова-0,230

Горбыль-0,010
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	Итого
	Газ-2881,4

Мазут-102

Дрова-10,667

Горбыль-0,184

Опил-1,639

Торф.брикеты-6

Пеллеты-25,3
	Газ-3515,8

Мазут-185,1

Дрова-20,2639

Горбыль-1,647

Опил-2,322

Пеллеты-68,9
	Газ-4010,5

Мазут-143,48

Уголь-143,95

Дрова-18,49

Горбыль-2,575

Пеллеты-63,1

Опил-2,247
	Газ-4697,4

Дрова-17,746

Пеллеты-68,7

Опил-1,94
	Газ-4867,3

Дрова-16,666

Пеллеты-68,7

Опил-1,94
	Газ-4962,3

Дрова-15,989

Пеллеты-67,9

Опил-1,94
	Газ-4962,3

Дрова-15,989

Пеллеты-67,9

Опил-1,94
	Газ-4923,1

Дрова-15,989

Пеллеты-67,9

Опил-1,94
	Газ-4923,1

Дрова-15,979

Пеллеты-67,9

Опил-1,94
	Газ-4923,1

Дрова-15,979

Пеллеты-67,9

Опил-1,94


Таблица 37.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image22.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

с.Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,08
	0,1
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	2
	Котельная д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	0,36
	0,24
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	3
	Котельная с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	0,2
	0,44
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	4
	Котельная п.Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «в»
	0,98
	Дрова 0,11

Газ 0,99
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1
	Газ 153,1

	5
	Котельная п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	0,67
	1,1
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	6
	Котельная д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	0,46
	0,87
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	7
	Котельная д. Минеево, ул. Репина д. 16
	0,23
	Пеллеты

16

Дрова 0,94
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199
	Пеллеты

0,5

Дрова 0,199

	8
	Котельная д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	Пеллеты 22,9
	Пеллеты 26,4
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 
33,7
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 33,7
	Пеллеты 33,7

	9
	Котельная д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	0,41
	0,5
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466

	10
	Котельная с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	0,34
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	11
	Котельная с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	0,54
	0,53
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	12
	Котельная д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	0,2
	0,2
	Пеллеты

19,5

дрова 0,198
	Пеллеты

19,5

дрова 0,198
	Пеллеты

19,5

дрова

0,198
	Пеллеты

19,5

дрова

0,198


	Пеллеты

19,5

дрова

0,198
	Пеллеты

19,5

дрова

0,198
	Пеллеты

19,5

дрова

0,198
	Пеллеты

19,5

дрова

0,198



	13
	Котельная д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	Пеллеты 50,9
	Пеллеты

53,6
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3
	Пеллеты

56,3

	14
	Котельная с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	Пеллеты53, дрова0,01
	Пеллеты 33,8
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5
	Пеллеты 42,5

	15
	Котельная с. Б.Красногор, ул. Советская, д. 1а
	0,08
	0,227
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	16
	Котельная д.Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	Пеллеты 29,42
	Пеллеты 23,31
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91
	Пеллеты 31,91

	Итого
	Дрова 4,56

Пеллеты 156,22
	Дрова 5,857

Пеллеты 153,11

Газ 0,99
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1
	Дрова 4198,6

Пеллеты 184,4

Газ 153,1


Таблица 37.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Расход натурального топлива, [image: image23.emf]3

тыс. м/т

 натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный Яр» д.Красный Яр, д.10
	481,28
	389,954
	490,87
	443
	443
	443
	443
	443
	443
	443

	Итого
	481,28
	389,954
	490,87
	443
	443
	443
	443
	443
	443
	443


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (зимний период), [image: image24.emf]3

тыс.м/тонн

 натурального топлива указан в таблицах 38.1., 38.2., 38.3.
Таблица 38.1. ООО «Гранит» 
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	0,886
	0,886
	0,881
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	0,288
	0,288
	0,261
	0,261
	0,261
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	0,211
	0,211
	0,224
	0,224
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	0,145
	0,145
	0,147
	0,147
	0,147
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	0,016
	0,016
	0,024
	0,024
	0,024
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	0,107
	0,107
	0,116
	0,116
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	0,671
	0,671
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,710
	0,710
	0,710

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	0,138
	0,138
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,124
	0,124

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	0,170
	0,170
	0,145
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	10
	Котельная

г.Урень, ул.Контак, 29
	0,547
	0,547
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619
	0,619

	11
	Котельная

Уренский район, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	0,271
	0,271
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357
	0,357

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	0,379
	0,379
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	13
	Котельная №4

г.Урень, ул.Труда, 171а
	1,99
	1,99
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377
	1,377

	14
	Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	1,597
	1,597
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365
	1,365

	15
	Котельная р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	16
	Котельная №2

р.п.Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	0,3
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	17
	Котельная №3

д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	0,0001
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	18
	Котельная №5

д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	19
	Котельная

с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	20
	Котельная №7

с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	0,2
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	21
	Котельная №8

д.Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	22
	Котельная №9

п.Обход, ул.Квадяева, д 20
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	23
	Котельная №10

с. Темта, ул.Школьная, д 52А
	0,07
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Таблица 38.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	0,02
	0,02
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	2
	Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	0,07
	0,04
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	3
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	0,04
	0,08
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	4
	Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «а»
	дрова0,18
	0,18
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7
	газ28,7

	5
	Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «б»
	0,12
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	6
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	0,09
	0,16
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	7
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16
	0,04
	0,02
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	8
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	0,004
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	9
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	10
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	0,06
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	11
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	0,1
	0,1
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	12
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	13
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	0,009
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	14
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	0,009
	0,006
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	15
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б. Красногор, ул. Советская, д. 1а
	0,02
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	16
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	0,005
	0,004
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006


Таблица 38.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	92,5
	104
	102,6
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Итого
	92,5
	104
	102,6
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90


Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области (летний период), [image: image25.emf]3

тыс. м/тонн

 натурального топлива указаны в таблицах 39.1., 39.2, 39.3.
Таблица 39.1. ООО «Гранит»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	КОТЕЛЬНАЯ №6,

 г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Нежилое помещение (котельная), г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	КОТЕЛЬНАЯ №17

 г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	КОТЕЛЬНАЯ №20

 г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная (нежилое здание) г.Урень, ул.Ленина, д.300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Нежилое помещение(котельная) г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом. 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Техническое перевооружение. Установка модульной котельной серии «Комфорт» №39239817-115-075-6,0-9 606800 г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Нежилое помещение (котельная) г.Урень, ул.Ленина, д.131 пом. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Нежилое помещение (котельная)

г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная 

г.Урень, ул.Контак, 29а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная 

Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Есенина, д.1а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №8 г.Урень, ул.Плодосовхоз, 17а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №4

 г.Урень, ул.Труда, 171а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №5 г.Урень, ул.Коммунистическая, 38Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Котельная Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул. Юбилейная, дом 31Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная №2

Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул. 1-я Заводская,

д. 2А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная №3

Уренский муниципальный округ, д. Бобылевка , ул. Кирпичная, д. 1А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Котельная №5

Уренский муниципальный округ, д. Большая Арья,

ул. Центральная, д. 10Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная

Уренский муниципальный округ, с. Большое Карпово,

ул. Центральная,

дом 42Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Котельная №7

Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул. Центральная,

д. 17Б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Котельная №8

Уренский муниципальный округ, д Большое Песочное,

ул. Центральная д. 21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Котельная №9

Уренский муниципальный округ, п Обход, ул. Квадяева, д 20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Котельная №10

Уренский муниципальный округ, с. Темта, ул. Школьная, д 52А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 39.2. ООО «Коммунсервис»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная №11

Уренский муниципальный округ, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная Уренский муниципальный округ, д.Минеево, ул. Школьная, д. 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Октябрьская, д. 29 «в»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная Уренский муниципальный округ, п. Уста, ул. Мира, д. 6 «а»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б. Терсень, ул. Мира, д.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Минеево, ул. Репина д. 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Ломы, ул. Победы д. 3 а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Школьная, 24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Вязовая, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Карпуниха, ул. Больничная,д. 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная Уренский муниципальный округ, с. Б. Красногор, ул. Советская, д. 1а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная Уренский муниципальный округ, д. Тулага, ул. Комсомольская, д. 13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 Таблица 39.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№
	Наименование котельной
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040

	1
	Котельная ГБУ СРЦИ «Красный ЯР» Уренский муниципальный округ, д.Красный Яр, д.10
	37
	36
	19,4
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Итого
	37
	36
	19,4
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35


Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения Уренского муниципального округа статистику отказов тепловых сетей за 2021 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр».

Статистика отказов на тепловых сетях Уренского муниципального округа за 2021 год приведена в таблицах 7.1.,7.2.,7.3.

Средний недоотпуск тепловой энергии на 1 отказ по Уренскому муниципальному округу в 2021 году составил 0 Гкал/1 отказ.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей Уренского муниципального округа за 2021 год предоставили теплоснабжающие организации ООО «Гранит», ООО «Коммунсервис», ГБУ СРЦИ «Красный Яр» и приведена в таблицах 8.1.,8.2.,8.3.

Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для его достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.

Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей Уренского муниципального округа производится в соответствии с утвержденным графиком, по результатам которого составляются и корректируются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей. Содержание тепловых сетей в технически исправном состоянии осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго от 24.03.2003 №115, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000. При подготовке к отопительному сезону, ежегодно в период с мая по сентябрь проводятся гидравлические испытания наружных тепловых сетей, испытания на прочность и плотность.

Важными свойствами тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы, наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения. Временной резерв может быть увеличен резервированием тепловых сетей, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый пониженный уровень теплоснабжения потребителей.

В Уренском муниципальном округе в тупиковых сетях резервирование сетей не требуется, так как вероятность безотказной работы тепловых сетей не превышает нормативное значение.

Периодичность проведения процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) на тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице:

	Наименование
	Периодичность проведения работ

	Летние ремонты тепловых сетей
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность
	Ежегодно

	Испытание тепловых сетей на гидравлические потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на тепловые потери
	один раз в пять лет

	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру
	один раз в пять лет


Все источники теплоснабжения Уренского муниципального округа имеют высокую степень надежности системы теплоснабжения. Радиус действия источников теплоснабжения и общая длина сети источников не является завышенной.

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. На источниках теплоты установлено необходимое резервное оборудование - резервные насосы и котлы. Тепловые пункты отсутствуют (не требуются). Совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортировки тепловой энергии не представляется рациональным. Смежные тепловые системы отсутствуют. Установка резервных насосных станций и баков аккумуляторов не требуется.

Теплоснабжение потребителей первой категории предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также с использованием резервного топлива и местных аварийных источников теплоты (стационарные или передвижные). Источники теплоты, обеспечивающие потребителей второй и третьей категории обеспечиваются запасами резервного топлива (электроснабжение). При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. Повышение надежности систем теплоснабжения достигается путем использования передвижных котельных, которые при аварии используются в качестве резервных источников тепла в первую очередь потребителям первой категории. Подключение передвижной котельной к потребителю первой категории осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемые от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. Эти объекты также оборудованы вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт. При авариях в системе энергоснабжения надежность теплоснабжения потребителей обеспечивается передвижными электрическими станциями мощностью, соответствующей мощности электрооборудования котельной, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей не представляется возможным, поскольку расчет показателей надежности , в том числе вероятность безотказной работы выполнялся впервые.
Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел. 10 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2037 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблице 41.

Таблица 40
	№п/п
	Наименование источников
	Стоимость тыс.руб.

(без НДС)
	
	
	
	
	
	План реализации по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, тепловых источников

	1
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.86, пом.1
	6541
	446
	
	6095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция котельной №17 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	8066
	511
	
	7555
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция котельной №20 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	3729
	
	
	
	3729
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.300
	3131
	
	3131
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.30, пом.1
	6039
	719
	5320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Техническое перевооружение котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная, д.10
	10049
	
	
	
	
	
	
	
	
	10049
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	2921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2921
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	9135
	1877
	7258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.Арья, ул.Юбилейная, дом 31Б
	3900
	
	
	
	
	500
	2500
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Реконструкция котельной №2 по адресу: Уренский муниципальный округ, р.п.. Арья, ул.1-я Заводская, д.2А
	1790
	
	
	
	
	
	
	
	
	1790
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Реконструкция котельной №3 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Бобылевка, ул.Кирпичная, д.1А
	804
	
	
	
	
	
	
	
	804
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Реконструкция котельной №5 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большая Арья,

ул.Центральная, д.10Б
	701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	701
	
	
	
	

	13
	Реконструкция котельной по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово,

ул.Центральная,

дом 42Б
	1116
	
	
	
	1116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Реконструкция котельной №7 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Большое Карпово, ул.Центральная,

д.17Б
	942
	
	
	942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Реконструкция котельной №8 по адресу: Уренский муниципальный округ, д.Большое Песочное,

ул.Центральная д.21
	2350
	
	1600
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Реконструкция котельной №9 по адресу: Уренский муниципальный округ, п.Обход, ул.Квадяева, д.20
	738
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	738
	
	
	
	
	
	

	17
	Реконструкция котельной №10 по адресу: Уренский муниципальный округ, с.Темта, ул.Школьная, д.52А
	674
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	674
	
	
	
	
	

	
	Итого по ООО «Гранит»
	62626
	3553
	17309
	15342
	4845
	500
	2500
	900
	804
	11839
	0
	738
	3595
	701
	0
	0
	0
	0

	18
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	1554,364
	1554,364
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Газификация котельной

с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	500
	100
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Газификация котельной

п.Уста, ул.Мира, д.6а
	700
	100
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Газификация котельной

д.Б.Терсень, ул.Мира, 5
	700
	
	100
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной

Карпуниха, ул. Школьная, 24
	906,74
	
	906,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной Минеево, ул. Репина д. 16
	955,564
	
	955,564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной д. Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	875,666
	
	
	875,666
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Газификация котельной

Б.Никитино, ул. Молодежная, д. 12 а
	700,0
	
	
	100
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Минеево, ул. Школьная, д. 10
	860,157
	
	
	860,157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Темта,ул.Молодежная, д.2а
	1457,131
	
	
	
	1457,131
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной, с. Семеново, ул. Школьная, д. 2
	2308,842
	
	
	
	650
	850
	
	808,842
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул. Махалова, д. 103
	1557,131
	
	
	
	
	1557,131
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Реконструкция котельной, замена устаревшего оборудования котельной с. Карпуниха, ул.Больничная, д.6
	1557,131
	
	
	
	
	1557,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	14632,726
	1754,364
	2962,304
	2435,823
	2707,131
	3964,261
	0
	808,842
	0
	0
	 0
	0 
	 0
	 0
	0 
	0
	0
	0

	
	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	77258,726
	5307,364
	20271,304
	17777,823
	7552,131
	4464,261
	2500
	1708,842
	804
	11839
	0
	738
	3595
	701
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства теплоснабжающих организаций
	77258,726
	5307,364
	20271,304
	17777,823
	7552,131
	4464,261
	2500
	1708,842
	804
	11839
	0
	738
	3595
	701
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	1
	Замена тепловой сети от котельной №6 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.114в
	3342
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3342
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена тепловой сети от котельной №17 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Ленина, д.171а
	1121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1121
	
	
	
	
	

	3
	Замена тепловой сети от котельной №20 по адресу Нижегородская обл., Уренский муниципальный округ, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.27б
	893
	
	
	
	893
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.131, пом.2
	432
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	432
	
	
	
	
	

	5
	Замена тепловой сети от котельной по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, д.268, пом.3, 4, 5
	1636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1636
	
	
	
	
	
	

	6
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Ленина, ул.Труда, ул.Попова
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	780
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.17а
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	347
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция теплотрассы по адресу Нижегородская обл., район Уренский, г.Урень, ул.Индустриальная
	5939
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5939
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена 150 п/м металлических тепловых сетей д.100 мм на трубы ТГИ д.100. (Теплотрасса от котельной №1 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, р.п. Арья, ул.Труда, ул.К.Маркса)
	607,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	607
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Замена 200 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №2 606819,Нижегородская область, р-н Уренский, р.п.Арья, ул. Центральная, Юбилейная)
	243,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	243
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена 85 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №3 606819, Нижегородская область, р-н Уренский, д.Бобылевка, ул. Кирпичная)
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Замена 185 п/м утеплителя наружной теплотрассы на пенополистирол 100 мм, утепление стеклотканью Т-23 и фольмотканью СФ1 60-11 (теплотрасса от котельной №5 606832, Нижегородская область, рн Уренский, д. Большая Арья, ул. Центральная)
	120,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	

	13
	Замена 87 п/м тепловых сетей д.76 и 60 п/м тепловых сетей д.57 мм на трубы ТГИ. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №6 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул. Центральная, д.42Б)
	375,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Замена 174 п/м металлических тепловых сетей д.76мм на трубы ТГИ д.57мм. Установка запорной арматуры. Ремонт смотровых колодцев (теплотрасса от котельной №7 606834, Нижегородская область, р-н Уренский, с.Большое Карпово, ул.Центральная)
	568,0
	
	
	568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ремонт 180 п/м наружной системы теплотрассы с заменой поллиэтиленовых труб д.57мм на трубы ТГИ (теплотрасса от котельной №9 606829, Нижегородская обл, р-н Уренский, п.Обход, ул. Квадяева)
	479,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	479
	
	
	
	
	
	

	16
	Ремонт наружной системы теплотрассы с заменой 62 п/м металлических труб д.76мм на трубы ТГИ д. 76мм (теплотрасса от котельной №10 606824, Нижегородская область, р-н Уренский, с. Темта ул. Школьная)
	126,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126
	
	
	
	
	

	
	Итого по ООО «Гранит»
	17128
	0
	0
	568
	893
	0
	0
	0
	120
	243
	8048
	5457
	1799
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Коммунсервис»

	18
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры - с. Б.Горево, ул. Советская, д. 12
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Карпуниха, ул. Школьная, 24
	350
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Репина, 16
	240
	
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Замена теплоизоляции на теплотрассе; Замена запорной арматуры Б. Никитино, ул. Молодежная, 12а
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Замена теплоизоляции на теплотрассе-90м; Замена запорной арматуры Минеево, ул. Школьная, 10
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Замена стальных труб теплотрассы на трубы ТГИ-160М.; Замена запорной арматуры с. Семеново, ул. Школьная, 2
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по ООО «Коммунсервис»
	1390
	300
	590
	300
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловые сети ГБУ СРЦИ «Красный Яр» Замена 860 п/м в 4-х трубном исчислении металлических тепловых сетей д.150 мм на трубу ППУ-изоляции д.150 мм.


	17000
	
	
	5600
	5600
	5800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	17000
	
	
	5600
	5600
	5800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в т. ч. по источникам их финансирования
	35518
	300
	590
	6468
	6693
	5800
	0
	0
	120
	243
	8048
	5457
	1799
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства теплоснабжающих организаций
	35518
	300
	590
	6468
	6693
	5800
	0
	0
	120
	243
	8048
	5457
	1799
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 41.1., 41.2., 41.3.
Таблица 41.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2037

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image26.emf]жф

F

j


	[image: image27.emf]2

тыс. м


	112,2
	111,9
	109,7
	109,7
	109,7
	109,7

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image28.emf]одф

F

j


	[image: image29.emf]2

тыс. м


	
	
	
	
	
	

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image30.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image31.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	11,67
	11,67
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image32.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	11,67
	11,67
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image33.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image34.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	8,47
	8,47
	8,47
	8,47

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image35.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	8,47
	8,47
	8,47
	8,47

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image36.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image37.emf]сумм

Q

j


	тыс.Гкал
	29,95
	38,85
	40,09
	47,24
	47,24
	47,24

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image38.emf]жф

Q

j


	тыс.Гкал
	16,16
	22,93
	22,20
	27,36
	27,36
	27,36

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image39.emf]о.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	16,16
	22,93
	22,20
	27,36
	27,36
	27,36

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image40.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image41.emf]одф

Q

j


	тыс.Гкал
	13,79
	15,92
	17,89
	19,88
	19,88
	19,88

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image42.emf]о.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	13,79
	15,92
	17,89
	19,88
	19,88
	19,88

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image43.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image44.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image45.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image46.emf]о.жф

q

j


	[image: image47.emf]Гкал/

2

м/год


	0,144
	0,205
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image48.emf]°С×сут


	5718
	5920
	5617
	5617
	5617
	5617

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image49.emf]о.жф

q

j


	[image: image50.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image51.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image52.emf]Гкал/ч/

2

м


	
	
	
	
	
	

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image53.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image54.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	
	
	
	
	
	

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image55.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	0,107
	0,107
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image56.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	93,3
	128,9
	139,4
	139,4
	139,4
	139,4

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image57.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image58.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	3,5
	4,8
	5,2
	5,3
	5,3
	5,3


Таблица 41.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2037

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image59.emf]жф

F

j


	[image: image60.emf]2

тыс. м


	8,1
	8,1
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image61.emf]одф

F

j


	[image: image62.emf]2

тыс. м


	28,7
	28,7
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image63.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	2,1
	2,1
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image64.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image65.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image66.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image67.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image68.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image69.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image70.emf]сумм

Q

j


	тыс. Гкал
	11
	11
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image71.emf]жф

Q

j


	тыс. Гкал
	2,6
	2,6
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image72.emf]о.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	2,6
	2,6
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image73.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image74.emf]одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,4
	8,4
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image75.emf]о.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	8,4
	8,4
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image76.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image77.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image78.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,06
	0,06
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image79.emf]о.жф

q

j


	[image: image80.emf]Гкал/

2

м/год


	0,32
	0,32
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image81.emf]°С×сут


	5350
	5350
	5350
	5350
	5350
	5350

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image82.emf]о.жф

q

j


	[image: image83.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,32/5350
	0,32/5350
	0,36/5350
	0,36/5350
	0,36/5350
	0,36/5350

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image84.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image85.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,05
	0,05
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image86.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image87.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,29/5350
	0,29/5350
	0,38/5350
	0,38/5350
	0,38/5350
	0,38/5350

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image88.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image89.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image90.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,001
	0,001
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image91.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	6,8
	6,8
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


Таблица 41.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2037

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	[image: image92.emf]жф

F

j


	[image: image93.emf]2

тыс. м


	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821
	1,821

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image94.emf]одф

F

j


	[image: image95.emf]2

тыс. м


	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328
	7,328

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image96.emf]р.сумм

Q

j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: image97.emf]р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image98.emf]о.р.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image99.emf]р.гвс.жф

Q

j


	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image100.emf]р.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598
	1,598

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image101.emf]р.о.одф

Q

j


	Гкал/ч
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image102.emf]р.гвс.одф

Q

j


	Гкал/ч
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image103.emf]сумм

Q

j


	тыс.Гкал
	3,799
	3,078
	3,874
	3,520
	3,520
	3,520

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image104.emf]жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0,228
	0,240
	0,270
	0,240
	0,240
	0,240

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image105.emf]о.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0,228
	0,240
	0,270
	0,240
	0,240
	0,240

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image106.emf]гвс.жф

Q

j


	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде, в том числе:
	[image: image107.emf]одф

Q

j


	тыс.Гкал
	3,571
	2,838
	3,598
	3,28
	3,28
	3,28

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image108.emf]о.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	2,14
	2,259
	2,238
	2,06
	2,06
	2,06

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image109.emf]гвс.одф

Q

j


	тыс.Гкал
	1,431
	0,579
	1,36
	1,22
	1,22
	1,22

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image110.emf]р.о.жф

q

j


	[image: image111.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image112.emf]о.жф

q

j


	[image: image113.emf]Гкал/

2

м/год


	0,125
	0,131
	0,148
	0,131
	0,131
	0,131

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	[image: image114.emf]°С×сут


	5616
	5616
	5616
	5616
	5616
	5616

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image115.emf]о.жф

q

j


	[image: image116.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00002
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2
	0,0000,2

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image117.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image118.emf]Гкал/ч/

2

м


	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022
	0,00022

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: image119.emf]р.ов.одф

q

j


	[image: image120.emf]Гкал/

2

м/

(

°С×сут

)


	0,00008
	0,00007
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image121.emf]ρ

j


	Гкал/ч/га
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945
	1,945

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image122.emf]о.жф

ρ

j


	Гкал/га
	1252
	1318
	1482
	1318
	1318
	1318

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image123.emf]р.о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/ч/чел.
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image124.emf]о.жф

ρ

j,A+1


	Гкал/чел/год
	4,75
	5
	5
	5
	5
	5


Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 42.1., 42.2., 42.3.
Таблица 42.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image125.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	28,29
	28,62
	33,296
	33,296
	33,296
	33,296

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image126.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image127.emf]R

i,j


	%
	33%
	33,8%
	34%
	36%
	36%
	36%

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image128.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс.Гкал
	34,3
	44,8
	46,42
	53,96
	53,96
	53,96

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image129.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	198,415
	179,616
	203,452
	177,608
	174,041
	173,041

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5448
	5592
	5736
	5328
	5328
	5328

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image130.emf]кот

q

j


	МВт/тыс.чел
	6,94
	6,94
	6,91
	6,91
	6,91
	6,91

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image131.emf]кот

λ

j


	1/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image132.emf]a

j


	%
	0,21
	0,21
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image133.emf]u

j


	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 42.2. ООО «Коммунсервис» 
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image134.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	7,823
	7,823
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image135.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	2,23
	2,23
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image136.emf]R

i,j


	%
	71,5
	71,5
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image137.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс. Гкал
	11,9
	11,6
	5,852
	5,852
	5,852
	5,852

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image138.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	283,8
	309
	277
	277
	277
	277

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image139.emf]кот

q

j


	МВт/тыс. чел
	0,02
	0,02
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image140.emf]кот

λ

j


	1/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image141.emf]a

j


	%
	0,04
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image142.emf]u

j


	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 42.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: image143.emf]кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image144.emf]р.кот

Q

i,j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image145.emf]R

i,j


	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image146.emf]год.кот

Q

i,j


	тыс.Гкал
	3,799
	3,078
	3,860
	3,506
	3,506
	3,506

	5.
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image147.emf]кот

b

i,j


	кг/Гкал
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96
	184,96

	6.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1479
	1479
	1479
	1479
	1479
	1479

	7.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image148.emf]кот

q

j


	МВт/тыс.чел
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image149.emf]кот

λ

j


	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image150.emf]a

j


	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image151.emf]u

j


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей распределительных тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 43.1., 43.2., 43.3.
Таблица 43.1. ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image152.emf]L

j


	км
	16,333
	16,333
	20,843
	20,843
	20,843
	20,843

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image153.emf]M

j


	[image: image154.emf]2

тыс. м


	3,693
	3,693
	4,096
	4,096
	4,096
	4,096

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image155.emf]Э

j


	лет
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image156.emf]m

j


	[image: image157.emf]2

м/чел


	0,78
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image158.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	18,95
	18,95
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image159.emf]μ

j


	[image: image160.emf]2

м/Гкал/ч


	0,123
	0,095
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image161.emf]Δ

н

Q

j


	тыс.Гкал
	3,8673
	4,528
	4,845
	5,154
	5,154
	5154

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image162.emf]Δ

н

q

j


	%
	11,4
	10,4
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image163.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	2,07
	2,65
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image164.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image165.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image166.emf]р

G

j


	тонн/ч
	
	
	
	
	
	

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image167.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	
	
	
	
	
	

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image168.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image169.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	
	
	
	
	
	

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image170.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	
	
	
	
	
	

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image171.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	27,96
	26,87
	30,74
	34
	34
	34


 Таблица 43.2. ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image172.emf]L

j


	км
	7,56
	7,56
	4,132
	4,132
	4,132
	4,132

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image173.emf]M

j


	[image: image174.emf]2

тыс. м


	703,4
	703,4
	300
	300
	300
	300

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image175.emf]Э

j


	лет
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image176.emf]m

j


	[image: image177.emf]2

м/чел


	1,85
	1,85
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image178.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	2,23
	2,23
	1,041
	1,041
	1,041
	1,041

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image179.emf]μ

j


	[image: image180.emf]2

м/Гкал/ч


	59,1
	59,1
	58,1
	58,1
	58,1
	58,1

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image181.emf]Δ

н

Q

j


	тыс. Гкал
	1,097
	1,097
	373,2
	373,2
	373,2
	373,2

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image182.emf]Δ

н

q

j


	%
	10,1
	10,1
	7
	7
	7
	7

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image183.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	1,57
	1,57
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image184.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image185.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image186.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image187.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image188.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image189.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image190.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image191.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	32,86
	28,69
	20,15
	33
	33
	33


Таблица 43.3. ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2019
	2020
	2021
	2022-2025
	2026-2030
	2031-2037

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image192.emf]L

j


	км
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image193.emf]M

j


	[image: image194.emf]2

тыс. м


	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image195.emf]Э

j


	лет
	43
	44
	45
	
	
	

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image196.emf]m

j


	[image: image197.emf]2

м/чел


	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image198.emf]p

Q

j


	Гкал/ч
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	6.
	Относительная

материальная

характеристика
	[image: image199.emf]μ

j


	[image: image200.emf]2

м/Гкал/ч


	0,065
	0,08
	0,06
	0,071
	0,071
	0,071

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image201.emf]Δ

н

Q

j


	тыс.Гкал
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722
	0,722

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image202.emf]Δ

н

q

j


	%
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image203.emf]лин

ρ

j


	Гкал/м
	1,1
	0,89
	1,12
	1,02
	1,02
	1,02

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image204.emf]тс

Λ

j


	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image205.emf]тс

λ

j


	ед./м/год
	0,0014
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	12.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла
	[image: image206.emf]р

G

j


	тонн/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	13.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image207.emf]ф

G

j


	тонн/ч
	0,32
	0,27
	0,045
	0,034
	0,034
	0,034

	14.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image208.emf]ф

g

j


	тонн/Гкал
	0,00046
	0,00047
	0,0865
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	15.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image209.emf]Δ

н

G

j


	тонн/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	16.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image210.emf]Δ

ф

G

j


	тонн/ч
	0,32
	0,27
	0,045
	
	
	

	17.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image211.emf]ф

e

тн.j


	кВт-ч/Гкал
	37,31
	33,25
	18,95
	57,15
	57,15
	57,15


Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения зоне деятельности теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области указаны в таблицах 44.1, 44.2.
Таблица 44.1 ООО «Гранит»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image212.emf]план,ист

И

j


	млн. руб.
	3,553
	17,309
	15,342
	4,845
	0,5
	2,500
	0,9
	0,804
	11,839
	0
	0
	3,505
	

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image213.emf]план,тс

И

i,j


	млн. руб.
	0
	0
	0,568
	0,893
	0
	0
	0
	0,120
	0,243
	8,048
	5,457
	1,799
	

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image214.emf]план

И

j



	млн. руб.
	3,553
	17,309
	15,91
	5,738
	0,5
	2,50
	0,9
	0,924
	12,082
	8,048
	5,457
	5,304
	

	4.
	Источники инвестиций
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Собственные средства
	[image: image215.emf]с.с

И

j


	млн. руб.
	3,553
	17,309
	15,91
	5,738
	0,5
	2,50
	0,9
	0,924
	12,082
	8,048
	5,457
	5,304
	


Таблица 44.2 ООО «Коммунсервис»
	№п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	36,5[image: image216.emf]план,ист

И

j


	млн. руб.
	1,5
	1,9
	1,7
	2,1
	4
	0,8
	
	
	
	
	
	

	2.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	6,5[image: image217.emf]план,тс

И

i,j


	млн. руб.
	0,3
	0,6
	0,3
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image218.emf]план

И

j


43,0
	млн. руб.
	1,8
	2,5
	2
	2,3
	4
	0,8
	
	
	
	
	
	

	4.
	Источники инвестиций
	43,0
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Собственные средства
	43,0[image: image219.emf]с.с

И

j


	млн. руб.
	1,8
	2,5
	2
	2,3
	4
	0,8
	
	
	
	
	
	


Раздел 12. Ценовые тарифные последствия

Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций Уренского муниципального округа Нижегородской области с учетом предложений по техническому перевооружению указаны в таблицах 45.1, 45.2.
Таблица 45.1. ООО «Гранит»
	Показатели
	Ед.изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	28,62
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	1,62
	2,58
	1,21
	0,37
	0,52
	
	
	
	
	5,16
	
	
	0,52

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	1,29
	2,58
	1,21
	0,37
	0,52
	
	
	
	
	5,16
	
	
	0,52

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	28,62
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отопление
	Гкал/ч
	28,62
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31
	21,31

	Вентиляция
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	44,8
	46,41
	54,26
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96
	

	Собственные нужды котельной
	тыс.Гкал
	1,4
	1,48
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	Отпущено с коллекторов
	тыс.Гкал
	43,4
	44,93
	52,69
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39
	52,39

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс.Гкал
	4,5
	4,84
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15

	То же в %
	%
	10,4
	10,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	38,9
	40,09
	47,54
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24
	47,24

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	46795,7
	41492,87
	65937,52
	68106
	68420,84
	68505,97
	68591,20
	68676,54
	71423,60
	73851,83
	76741,26
	78994,63
	82154,41

	2.Неподконтрольные расходы.
	Тыс.руб.
	19457,8
	29975,02
	20060,14
	28193,20
	28064,65
	28170,65
	28734,06
	29481,14
	30660,38
	31886,79
	33162,26
	34488,75
	35868,30

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	42801,1
	54634,61
	55528
	65875,46
	73930,79
	80057,72
	85962,36
	8940,85
	96817,91
	100690,63
	104718,25
	108906,98
	114594,70

	4. Нормативная прибыль.
	тыс.руб.
	
	
	1629
	1339
	1682
	2273
	2880
	3674
	2457
	2984
	3168
	4111
	2944

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	4623,19
	4816,32
	3211,22
	3339,64
	3473,23
	3612,16
	3756,65
	3906,91
	4063,19
	4225,72
	4394,74

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	109054,6
	126102,50
	147777,85
	168329,98
	175309,50
	182346,98
	189640,85
	197226,48
	205115,54
	213320,16
	221852,96
	230727,08
	239956,15
	
	40224,0

	Тариф

с НДС
	руб./Гкал
	3364,15
	3145,49
	3108,50
	3563,29
	3711,04
	3860,01
	4014,41
	4174,99
	4341,99
	4515,67
	4696,29
	4884,15
	5079,51

	
	год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	20330
	2031
	2032


Таблица 45.2. ООО «Коммунсервис»
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2034
	2036
	2037

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	7,823
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	7,823
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403
	5,403

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,166
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отопление
	Гкал/ч
	2
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,59
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	71,5
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	11,6
	5,539
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	5,569
	

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,2
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	11,4
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,1
	0,34
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	То же в %
	%
	10,1
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	10,3
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159
	5,159

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс.руб
	15600
	10377,4
	9657,06
	9942,91
	10237,22
	10540,24
	10852,23
	11166,04
	11490,78
	11824,01
	12489,80
	13477,15
	13881,46

	2.Неподконтрольные расходы.
	Тыс.руб.
	3500
	2264,46
	1990,76
	2065,01
	2142,13
	2222,32
	2305,67
	2374,84
	2446,08
	2519,46
	2897,38
	2833,26
	2918,26

	3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	11500
	7917,08
	7088,9
	7367,65
	7649,96
	7944,77
	8251,02
	8564,56
	8890,01
	9227,83
	10612
	11248,72
	11586,18

	4. Нормативная прибыль.
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	-
	-
	627,29
	656,3
	676,57
	697,47
	719,03
	740,6
	762,82
	785,70
	903,69
	957,91
	986,65

	Итого необходимая валовая выручка, без учета НДС
	тыс. руб.
	30600
	19652,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	40224,0

	Итого необходимая валовая выручка, с НДС
	тыс. руб
	36710
	20558,94
	20395,27
	20938,48
	21137,34
	21285,11
	21367,16
	22008,17
	22668,41
	23393,80
	26902,87
	28517,04
	29372,55
	
	

	Тариф

с НДС
	руб./Гкал
	3564,08
	3985,06
	3969,2
	4074,92
	4113,62
	4142,38
	4158,35
	4283,09
	4411,58
	4552,76
	5235,67
	5549,81
	5716,30


Раздел 13. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Решение по установлению теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, определены следующие критерии и порядок определения теплоснабжающей организации.

Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Критериями определения теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Постановлением администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 26 ноября 2021 года №1525 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территориях Уренского муниципального округа Нижегородской области» ООО «Гранит» присвоен статус единой теплоснабжающй организации, зоной деятельности которой являются следующие территории: городской населённый пункт город районного значения Урень, городской населённый пункт рабочий посёлок Арья, деревня Бобылёвка, деревня Большая Арья, деревня Большое Песочное, село Большое Карпово, сельский посёлок Обход, село Темта Уренского муниципального округа Нижегородской области.
ООО «Гранит» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации. 

Статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «Гранит» технических возможностей и квалифицированного персонала.

 В обязанности теплоснабжающей организации входит:

- заключение и надлежащее исполнение договоров теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

- осуществление контроля режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- осуществление мониторинга реализации схемы теплоснабжения и направление в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчетов о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Список использованных источников

1.Федеральный закон от 27.07.2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

4. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г.№212
"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
5.Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г.№377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
6.СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г.

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

8.Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г.№378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

9.Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г.№83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

10. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №307 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

11.Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-2012 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2012 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г.№643).

12.МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утв. Госстроем России 12.08.2003.

13.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г.№325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
